## Для ГНБ
ОБЩАЯ ИНФО | [6 empty] | ПОДПИСАНТЫ | Должность | ФИО | ИОФ
Вид коммуникации |  | Прокладка 2-х труб ПНД ПЭ100 D-110 мм. методом ГНБ |  |  |  |  | Ответственный за составление доков | Буровой мастер | Киселев Д.В. | Д.В. Киселев
Фирма-производитель и название установки ГНБ |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII |  |  |  |  | Руководитель буровых работ | Оператор буровой установки | Петров П.М. | П.М. Петров
Длина одной буровой штанги |  | 4,57 м | [5 empty] | Начальник участка | Карпов С.А. | С.А. Карпов
Система локации, тип зонда |  | Digitrack Eclipse
ПРОТОКОЛ БУРЕНИЯ
| Название ГНБ | Кол-во расширений | Диаметр | Длина | Начало работ | Окончание работ
1 | Закрытый переход №1 | 4 | 400 | 64 | 26.06.2024 г. | 28.06.2024 г.

## ПБУР 1
|  |  |  | Приложение Д СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | ПБУР 1
ПРОТОКОЛ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  | 10
МЕТОДОМ ГНБ1
Название строительной организации, юридический адрес, контактные телефоны |  |  | ООО «СЭТ» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
Объект (название, шифр) |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Адрес производства работ (уточненное географическое месторасположение в конкретном регионе, населенный пункт, улица, номера строений в непосредственной близости)
Название перехода методом ГНБ (текстовое наименование, пикеты, литерные обозначения, нумерация или обозначения скважины) |  |  | Закрытый переход №1
Вид прокладываемой методом ГНБ коммуникации (название коммуникации, обозначения технических характеристик трубопровода(ов) по ГОСТ, СТО, ТУ, их количество в скважине) |  |  | Прокладка 2-х труб ПНД ПЭ100 D-110 мм. методом ГНБ
Фирма-производитель и название установки ГНБ |  |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII
Длина одной буровой штанги, м |  |  | 4,57 м
Система локации, тип зонда |  |  | Digitrack Eclipse
Должность, Ф. И. О. лица, ответственного за составление протокола бурения |  |  | Буровой мастер Киселев Д.В.
Должность, Ф. И. О. руководителя буровых работ |  |  | Оператор буровой установки Петров П.М.
№ п.п. | Длина пилотной скважины, м | Угол наклона буровой головки, % | Глубина нахождения буровой головки, см | Примечания (фиксирование ориентиров по профилю бурения)
1 | 0 | -22.02 | 44 | Стартовый котлован
2 | 4.57 | -25.41 | 128
3 | 9.14 | -21.41 | 255
4 | 13.71 | -10.82 | 320
5 | 18.28 | -4.33 | 355
6 | 22.85 | 0.55 | 355
7 | 27.42 | 26696 | 337
8 | 31.99 | 22341 | 320
9 | 36.56 | 23743 | 300
10 | 41.13 | 30317 | 301
11 | 45.7 | 16619 | 275
12 | 50.27 | 26573 | 222
13 | 54.84 | 13759 | 173
14 | 59.41 | 25173 | 143
15 | 64 | 17.78 | 65 | Приемный котлован
Количество расширений пилотной скважины: 4 |  |  |  | Длина проложенного(ых) в скважину трубопровода(ов), м: 64
Диаметр окончательного расширения, мм: 400 |  |  |  | Дата начала работ: 26.06.2024 г. Дата окончания работ: 28.06.2024 г.
| Подпись лица, ответственного за составление протокола бурения: |  |  | / Д.В. Киселев /
| Подпись руководителя буровых работ: |  |  | / П.М. Петров /
М.П.

## ИППТ 1
|  |  |  | ФОРМА Б | ИППТ 1
Исполнительный паспорт №1 |  |  |  |  | 10
№ п/п | Наименование |  | Техническая характеристика
1 | Общие данные:
| 1.1 Наименование перехода |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
| 1.2 Владелец перехода 1.3 Начало перехода (пикетаж) 1.4 Конец перехода (пикетаж) 1.5 № рабочих чертежей 1.6 Генеральная проектная организация 1.7 Субподрядные проектные организации |  | Шифр проекта: ГтЭС-ДТ-9
2 | Проектные данные: 2.1 Кем и когда утвержден проект
| 2.2 Протяженность перехода 2.3 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) 2.4 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) |  | 64,00 м.п. Трубопровод собран из 2-х труб. Труба d-160 мм. Трубопровод собран из 2-х труб. Труба d-160 мм.
3 | Строительство: 3.1 Рабочий трубопровод: сварка трубопровода (№ акта, дата) марка электродов (ГОСТ, № партии) механические испытания швов (№ протокола, дата) контроль качества швов физическими методами (№ протокола, дата) первичное испытание трубопровода (№ акта, дата) изоляция стыков (№ акта, дата, способ контроля)
| 3.2 Буровые работы: координаты входа и выхода (проектные и фактические) углы забуривания и выходной диаметр пилотной скважины система локации время бурения пилотной скважины типы и диаметры расширителей |  | Фактические координаты: Н вх.=0,44 Н вых.=0,75 вх= -22,0% вых.= 17,8% 100 мм DIGITRAK «Falcon F5»/черный 3,5 часа режуще-уплотняющий, D = 150 мм D = 300 мм D = 400 мм
| 3.3 Протаскивание трубопровода (дата, № акта): способ и время протаскивания максимальное тяговое усилие контроль состояния изоляции методом катодной поляризации (№ акта, дата) испытания на прочность и герметичность (№ акта, дата) |  | обратная протяжка; 4,5 часа 16 329 кг.
| 3.4 Дата приемки трубопровода |  | 28.06.2024 г.
|  | Начальник участка |  | / С.А. Карпов /

## ПОДПИСИ
КТО | Должность | Фамилия Имя Отчество | ФИО | ФИО | Приказы | Формы
Генподрядчик | Директор по строительству ООО «СЭТ» | Потоцкий А.А. | Потоцкий А.А. | А.А. Потоцкий | Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024 | 4, дем., 5, 14а, 17 | Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024 |  | Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | Тугульбаев Сергей Васильевич | С.В. Тугульбаев | Приказ №336 от 28.03.2023
Заказчик | Главный инженер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | Буренок М.Ю. | Буренок М.Ю. | М.Ю. Буренок |  | 2, 5
Эксплуатация ТП | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | Ширяев Е.М. | Ширяев Е.М. | Е.М. Ширяев |  | 4, 6, 8, А.болт.соед., 25
Эксплуатация ВЛ | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | Ширяев Е.М. | Ширяев Е.М. | Е.М. Ширяев |  | 4, дем., 14а, 15, 17, 24, 6а, 11, 23, А.ОПН, А.барабан
Эксплуатация КЛ | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | Ширяев Е.М. | Ширяев Е.М. | Е.М. Ширяев
Эксплуатация | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | Ширяев Е.М. | Ширяев Е.М. | Е.М. Ширяев |  | АРОК, АООК, АОСР
Геодезист заказчика | Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | Сафуанова В.А. | Сафуанова В.А. | В.А. Сафуанова | Приказ №205 от 12.02.2024 | АРОК, АООК
Представитель иных лиц | Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | Сафуанова В.А. | Сафуанова В.А. | В.А. Сафуанова | Приказ №205 от 12.02.2024 | АОСР |  | Приказы уникальные
Производитель работ | Начальник участка ООО «СЭТ» | Нугуманов М.А. | Нугуманов М.А. | М.А. Нугуманов | Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024 | 2, 3, 5, 6б, 8, 14а, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 6а, вед.Ф8, А.болт.соед., 11, 14, 23, 25, А.ОПН, А.барабан, АРОК, АООК, АОСР | Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024 | Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024 |  | #NAME?
Монтажная организация | Начальник участка ООО «СЭТ» | Нугуманов М.А. | Нугуманов М.А. | М.А. Нугуманов | Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024 | 2 | Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024 | 0 |  | #NAME?
| Инженер-геодезист ООО «СЭТ» | Попов А.В. | Попов А.В. | А.В. Попов | Приказ №23/10/24-9 от 23.10.2024 |  |  | Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024 |  | #NAME?
Руководитель проекта | Директор по строительству ООО «СЭТ» | Потоцкий А.А. | Потоцкий А.А. | А.А. Потоцкий | Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024 | 6, А.болт.соед., АРОК, АООК, АОСР | Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024 | Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г. |  | #NAME?
#NAME?
Тех надзор | Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» | Кольцов А.Г. | Кольцов А.Г. | А.Г. Кольцов | Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г. | АРОК, АООК, АОСР | Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
Проектировщик | [5 empty] | АРОК, АООК, АОСР
Пусконаладка | [5 empty] | 6б
Генподрядчик | Директор по строительству ООО «СЭТ» | Потоцкий А.А. | Потоцкий А.А. | А.А. Потоцкий | Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024 |  | Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
Представители иных лиц
| Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | Величко А.А. | Величко А.А. | А.А. Величко
Ведомость
Общая инфо

## Лист1
[7 empty] | ВЛ-10кВ (сущ. оп.№20 ВЛ-10 кВ ф. Дт-9 - ТП-625) |  |  |  | ВЛ-10кВ (ТП-625 - ТП-716) |  |  |  | ВЛ-10кВ (ТП-716 - сущ. оп.№133 ВЛ-10 кВ ф. Дт-9)
1 | 20 | А20-3Н | 54 |  |  |  | 1 | П20-3Н | 23 |  | 2 | П20-3Н | 2 |  | 3 | П20-3Н | 66
1 | 21 | УП20-3Н | 48 |  |  |  |  | А20-3Н | 3 |  |  | А20-3Н | 2 |  |  | А20-3Н | 10
1 | 22 | П20-3Н | 49 |  |  |  |  | УП20-3Н | 1 |  |  | УП20-3Н | 0 |  |  | УП20-3Н | 0
1 | 23 | П20-3Н | 49 |  |  |  |  | УА20-3Н | 6 |  |  | УА20-3Н | 2 |  |  | УА20-3Н | 5
1 | 24 | П20-3Н | 31 |  |  |  |  | ОА20-3Н | 1 |  |  | ОА20-3Н | 0 |  |  | ОА20-3Н | 0
1 | 25 | УА20-3Н | 49 | [5 empty] | 34 |  |  |  | 6 |  |  |  | 81
1 | 26 | П20-3Н | 46
1 | 27 | П20-3Н | 50
1 | 28 | УА20-3Н | 38
1 | 29 | П20-3Н | 35 |  |  |  | 1 | СИП | 1447 | стр. | 2 | СИП | 218 | стр. | 3 | СИП | 4180 | стр.
1 | 30 | П20-3Н | 39 | [5 empty] | 4536.345 | ф. |  |  | 683.43 | ф. |  |  | 13104.3 | ф.
1 | 31 | УА20-3Н | 41
1 | 32 | П20-3Н | 44
1 | 33 | УА20-3Н | 53
1 | 34 | П20-3Н | 48 | [8 empty] | 18324.075
1 | 35 | П20-3Н | 47
1 | 36 | П20-3Н | 55
1 | 37 | П20-3Н | 51
1 | 38 | П20-3Н | 56
1 | 39 | П20-3Н | 46
1 | 40 | УА20-3Н | 34
1 | 41 | П20-3Н | 34
1 | 41 | П20-3Н | 47
1 | 42 | П20-3Н | 41
1 | 43 | П20-3Н | 43
1 | 44 | П20-3Н | 41
1 | 45 | П20-3Н | 42
1 | 46 | А20-3Н | 10
1 | 47 | ОА20-3Н | 46 | 9
1 | 47/1 | П20-3Н |  | 7 |  | ТП627
1 | 48 | П20-3Н | 60
1 | 49 | П20-3Н | 51
1 | 50 | УА20-3Н | 48
1 | 51 | А20-3Н | 5
2 |  | ТП-625 | 8
2 | 52 | А20-3Н | 33
2 | 53 | П20-3Н | 33
2 | 54 | УА20-3Н | 44
2 | 55 | П20-3Н | 43
2 | 56 | УА20-3Н | 49
2 | 57 | А20-3Н | 8
3 |  | ТП-716 | 8
3 | 58 | А20-3Н | 57
3 | 59 | УА20-3Н | 53
3 | 60 | П20-3Н | 55
3 | 61 | УА20-3Н | 53
3 | 62 | П20-3Н | 48
3 | 63 | П20-3Н | 54
3 | 64 | П20-3Н | 47
3 | 65 | П20-3Н | 53
3 | 66 | П20-3Н | 52
3 | 67 | П20-3Н | 58
3 | 68 | УА20-3Н | 50
3 | 69 | П20-3Н | 56
3 | 70 | П20-3Н | 55
3 | 71 | П20-3Н | 60
3 | 72 | П20-3Н | 56
3 | 73 | П20-3Н | 48
3 | 74 | П20-3Н | 56
3 | 75 | УА20-3Н | 58
3 | 76 | П20-3Н | 50
3 | 77 | П20-3Н | 52
3 | 78 | П20-3Н | 53
3 | 79 | П20-3Н | 52
3 | 80 | П20-3Н | 53
3 | 81 | П20-3Н | 53
3 | 82 | П20-3Н | 53
3 | 83 | П20-3Н | 63
3 | 84 | УА20-3Н | 41
3 | 85 | П20-3Н | 53
3 | 85/1 | П20-3Н | 5 | 5 | ТП
3 | 86 | П20-3Н | 53
3 | 87 | П20-3Н | 53
3 | 88 | П20-3Н | 53
3 | 89 | П20-3Н | 48
3 | 90 | А20-3Н | 15
3 | 91 | А20-3Н | 44
3 | 92 | П20-3Н | 55
3 | 93 | П20-3Н | 55
3 | 94 | П20-3Н | 55
3 | 95 | П20-3Н | 55
3 | 96 | П20-3Н | 55
3 | 97 | П20-3Н | 55
3 | 98 | П20-3Н | 55
3 | 99 | П20-3Н | 55
3 | 100 | А20-3Н | 55
3 | 101 | П20-3Н | 56
3 | 102 | П20-3Н | 54
3 | 103 | П20-3Н | 55
3 | 104 | П20-3Н | 55
3 | 105 | П20-3Н | 55
3 | 106 | П20-3Н | 55
3 | 107 | П20-3Н | 55
3 | 108 | П20-3Н | 55
3 | 109 | П20-3Н | 62
3 | 110 | А20-3Н | 60
3 | 111 | А20-3Н | 51
3 | 112 | П20-3Н | 54
3 | 113 | П20-3Н | 52
3 | 114 | П20-3Н | 53
3 | 115 | П20-3Н | 53
3 | 116 | П20-3Н | 52
3 | 117 | П20-3Н | 53
3 | 118 | П20-3Н | 54
3 | 119 | П20-3Н | 9
3 | 120 | А20-3Н | 55
3 | 121 | П20-3Н | 52
3 | 122 | П20-3Н | 54
3 | 123 | П20-3Н | 54
3 | 124 | П20-3Н | 53
3 | 125 | П20-3Н | 54
3 | 126 | П20-3Н | 55
3 | 127 | П20-3Н | 48
3 | 128 | П20-3Н | 55
3 | 129 | А20-3Н | 55
3 | 130 | П20-3Н | 53
3 | 129 | П20-3Н | 55
3 | 129 | П20-3Н | 55
3 | 129 | П20-3Н | 55
3 | 130 | А20-3Н | 54
3 | 131 | П20-3Н | 59
3 | 132 | П20-3Н | 50
3 | 133 | А20-3Н

## ФОРМА
Общая информация
Заказчик | ПАО "Россети Ленэнерго" | Отдел капитального строительства филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС" | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433 | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783401001, 196601, Санкт-Петербург, поселок Белоостров, Новое шоссе, дом 53, литера А., тел. +7 (812) 451‒73‒29 | Город | Санкт-Петербург
Генподрядчик | ООО «СЭТ» |  | ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177 |  | Год | 2024
Монтажная организация | ООО «СЭТ» |  | ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
Эксплуатация | Филиал ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" |  | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197730, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. п. Белоостров, ш. Новое, д. 53, литера А, тел: +7 (812) 494-33-35 | Количество экземпляров | 2
Объект | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Адрес возврата демонтажа
Проектировщик | ООО «СЭТ» |  | ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
Проект | ГтЭС-ДТ-9
Акт технической готовности электромонтажных работ | 1. Строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 1х120 направлением от сущ. оп.№20 ВЛ-10 кВ ф. Дт-9 до ТП-625 по существующим опорам длиной Lстр = 1447м; 2. Строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 1х120 направлением от ТП-625 до ТП-716 по существующим опорам длиной Lстр = 218м; 3. Строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 1х120 направлением от ТП-716 до сущ. оп.№133 ВЛ-10 кВ ф. Дт-9 по существующим опорам длиной Lстр = 4180м; 4. Установка одностоечной опоры №85/1 - 1 шт. | Дата начала работ по прокладке кабеля (ВЛ)
Дата составления акта | 2024-12-23 | Ф11 и 14а |  |  |  | Виды работ для подписантов |  |  | +
Ф17 |  | Ф15 и 18 | [6 empty] | 1
Тип труб | ПНД | Ф6б |  |  |  | ВЛ | КЛ | ТП | 0
|  | Ф19 |  |  |  | +
АГРО КЛ-10кВ |  | 2024-03-03 | кабельной линии 10кВ | План строительства
АГРО ВЛ-10кВ | 1 | 2024-11-11 | воздушной линии 10кВ | План строительства
АГРО КЛ-0,4кВ |  | 2024-03-03 | кабельной линии 0,4кВ | План строительства
АГРО ВЛ-0,4кВ |  | 2024-03-03 | воздушной линии 0,4кВ | План строительства
АГРО ТП |  | 2024-03-03 | трансформаторной подстанции | План строительства
АРОК КЛ-10кВ |  | 2024-03-03 | кабельной линии 10кВ | План строительства
АРОК ВЛ-10кВ | 2 | 2024-11-11 | воздушной линии 10кВ | План строительства
АРОК КЛ-0,4кВ |  | 2024-03-03 | кабельной линии 0,4кВ | План строительства
АРОК ВЛ-0,4кВ |  | 2024-03-03 | воздушной линии 0,4кВ | План строительства
АРОК ТП |  | 2024-03-03 | трансформаторной подстанции | План строительства
Акт расчистки |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | ВЛ | 1. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли - 1,0215 Га
Акт приемки |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | ВЛ | Исполнительные схемы по расчистке трассы
Ведомость
Подписи

## АКТЫ скрытых работ
АОСР № | № | Наименование работ | дата начала |  |  | дата окончания |  |  | При выполнении работ применены, ссылки на паспорта и сертификаты | Схемы, чертежи, результаты экспертиз и исследований | СНиП, ГОСТ | Последующие работы | Приложения
АОСР_1 | 1-ОП_10 | Разработка котлована для установки стоек | 15 | ноября | 2024 | 16 | ноября | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №1.1 Бурение скважин под установку опор одностоечных; Исполнительная схема №1.2 Бурение скважин под установку откосов опор двухстоечных | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Установка опор и откосов | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП_10 от 16 ноября 2024г. Разработка котлована для установки стоек
АОСР_2 | 2-ОП | Установка опор | 11 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №2-ОП от 13 марта 2024г. Установка опор
АОСР_3 | 3-ОП_10 | Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом | 15 | ноября | 2024 | 16 | ноября | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №1.5 Обратная засыпка скважин; Исполнительная схема №1.6 Обратная засыпка скважин | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж провода | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №3-ОП_10 от 16 ноября 2024г. Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом
АОСР_4 | 1-КЗ_ОП | Разработка грунта траншеи | 15 | ноября | 2024 | 15 | ноября | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта траншеи | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЗ_ОП от 15 ноября 2024г. Разработка грунта траншеи
АОСР_5 | 2-КЗ_ОП | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | 15 | ноября | 2024 | 15 | ноября | 2024 | Уголок г/к 63х63х6мм. Сертификат качества №23751 от 26.04.2020г. | Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов контура заземления | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж горизонтального заземлителя | Сертификат качества №23751 от 26.04.2020г. | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЗ_ОП от 15 ноября 2024г. Монтаж вертикальных электродов контура заземления
АОСР_6 | 3-КЗ_ОП | Монтаж горизонтального заземлителя | 15 | ноября | 2024 | 15 | ноября | 2024 | Полоса г/к 40х4 Сертифика качества №000029983 от 06.05.2022; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Огрунтовка и окраска сварных соединений | Сертифика качества №000029983 от 06.05.2022; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЗ_ОП от 15 ноября 2024г. Монтаж горизонтального заземлителя
АОСР_7 | 4-КЗ_ОП | Огрунтовка и окраска сварных соединений | 15 | ноября | 2024 | 15 | ноября | 2024 | Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЗ_ОП от 15 ноября 2024г. Огрунтовка и окраска сварных соединений
АОСР_8 | 5-КЗ_ОП | Обратная засыпка траншеи | 15 | ноября | 2024 | 15 | ноября | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | - | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №5-КЗ_ОП от 15 ноября 2024г. Обратная засыпка траншеи
АОСР_9 | 1-КЛ0,4 | Разработка грунта траншеи, приемных и стартовых котлованов | 27 | января | 2024 | 28 | января | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.2 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.3 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.4 Устройство песчаного основания траншеи | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство песчанного основания | - | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЛ0,4 от 28 января 2024г. Разработка грунта траншеи, приемных и стартовых котлованов
АОСР_10 | 2-КЛ0,4 | Устройство песчанного основания | 27 | января | 2024 | 28 | января | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.3 Устройство песчаного основания траншеи | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Прокладка труб в траншее | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЛ0,4 от 28 января 2024г. Устройство песчанного основания
АОСР_11 | 4-КЛ0,4 | Устройство ГНБ перехода | 27 | января | 2024 | 28 | января | 2024 | Труба термостойкая двухслойная ТЗК Энергопласт. Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР12.056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026 | Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема закрытого перехода методом ГНБ №1 | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР12.056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026 | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЛ0,4 от 28 января 2024г. Устройство ГНБ перехода
АОСР_12 | 5-КЛ0,4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1 | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Кабель силовой АПвБШп 4х240мс(N)-1. Паспорт качества №2313-23-1 от 26.09.2023; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024 | Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.5 Прокладка КЛ-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Засыпка кабеля песком | Паспорт качества №2313-23-1 от 26.09.2023; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024 | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №5-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1
АОСР_13 | 6-КЛ0,4 | Засыпка кабеля песком | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком; Исполнительная схема №2.7 Обратная засыпка кабеля песком | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Заводска кабеля в КК | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №6-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Засыпка кабеля песком
АОСР_14 | 7-КЛ0,4 | Засыпка кабеля песком | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Разработка грунта траншеи | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №7-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Засыпка кабеля песком
АОСР_15 | 3-КЛ0,4 | Прокладка труб в траншее | 27 | января | 2024 | 28 | января | 2024 | Трубы ПНД. Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023 | Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.4 Прокладка труб в траншее | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство ГНБ перехода | Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023 | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЛ0,4 от 28 января 2024г. Прокладка труб в траншее
АОСР_16 | 1-КЗ_ОП | Разработка грунта траншеи | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Разработка грунта траншеи
АОСР_17 | 2-КЗ_ОП | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Уголок г/к 50х50х5мм. Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж горизонтального заземлителя | Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Монтаж вертикальных электродов контура заземления
АОСР_18 | 3-КЗ_ОП | Монтаж горизонтального заземлителя | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Полоса г/к 40х5 Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Огрунтовка и окраска сварных соединений | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Монтаж горизонтального заземлителя
АОСР_19 | 4-КЗ_ОП | Огрунтовка и окраска сварных соединений | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Огрунтовка и окраска сварных соединений
АОСР_20 | 5-КЗ_ОП | Обратная засыпка траншеи | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | - | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №5-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Обратная засыпка траншеи
АОСР_21 | 1-Ф_КТП | Разработка грунта котлована | 04 | марта | 2024 | 04 | марта | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №1.1 Разработка грунта котлована под фундамент КТП | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №1-Ф_КТП от 04 марта 2024г. Разработка грунта котлована
АОСР_22 | 2-Ф_КТП | Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой | 04 | марта | 2024 | 04 | марта | 2024 | Полотно геотекстильное Дорнит. Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н26589 от 28.04.2023 сроком действия до 27.04.2026 | Исполнительная схема №1.2. Укладка геотекстиля | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н26589 от 28.04.2023 сроком действия до 27.04.2026 | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №2-Ф_КТП от 04 марта 2024г. Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой
АОСР_23 | 3-Ф_КТП | Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Песок для строительных работ. Сертификат соответствия №RU.МСС.183.355.36995 от 28.03.2022 сроком действия до 28.03.2025 | Исполнительная схема №1.3. Устройство песчаного основания котлована | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием | Сертификат соответствия №RU.МСС.183.355.36995 от 28.03.2022 сроком действия до 28.03.2025 | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №3-Ф_КТП от 05 марта 2024г. Устройство песчанного основания с послойным трамбованием
АОСР_24 | 4-Ф_КТП | Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Щебень. Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026 | Исполнительная схема №1.4. Устройство щебеночного основания котлована | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж блоков ФБС | Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026 | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №4-Ф_КТП от 05 марта 2024г. Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием
АОСР_25 | 5-Ф_КТП | Монтаж блоков ФБС | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Блоки ФБС. Отказное письмо исх. №3358 от 04.07.2014 ООО "АБЛОК ЖБИ" | Исполнительная схема №1.5. Монтаж блоков ФБС | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Установка КТП | Отказное письмо исх. №3358 от 04.07.2014 ООО "АБЛОК ЖБИ" | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №5-Ф_КТП от 05 марта 2024г. Монтаж блоков ФБС
АОСР_26 | 1-КЗ_КТП | Разработка грунта траншеи для монтажа контура заземления КТП | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЗ_КТП от 05 марта 2024г. Разработка грунта траншеи для монтажа контура заземления КТП
АОСР_27 | 2-КЗ_КТП | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Уголок стальной г/к 50х50х5мм. Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж горизонтального заземлителя | Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЗ_КТП от 05 марта 2024г. Монтаж вертикальных электродов контура заземления
АОСР_28 | 3-КЗ_КТП | Монтаж горизонтального заземлителя | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Полоса г/к 40х5. Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЗ_КТП от 05 марта 2024г. Монтаж горизонтального заземлителя
АОСР_29 | 4-КЗ_КТП | Обратная засыпка траншеи | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №2.4 Обратная засыпка траншеи | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | - | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЗ_КТП от 05 марта 2024г. Обратная засыпка траншеи
АООК_30 | 1_ОП_10 | опора типа П20-3Н | 15 | ноября | 2024 | 16 | ноября | 2024 | Стойка СВ110-3,5. Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.Н30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | Исполнительная схема №1.3 Установка одностоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом | Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.Н30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | ВЛ
АООК_31 | 2_ОП_10 | откосы для опор типа А20-3Н, УА20-3Н | 15 | ноября | 2024 | 16 | ноября | 2024 | Стойка СВ110-3,5. Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.Н30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | Исполнительная схема №3.4 Установка откосов для двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом | Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.Н30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | ВЛ
АООК_32 | 3_ОП_10 | опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23 | 11 | декабря | 2024 | 13 | декабря | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ
АООК_33 | 4_ОП_10 | опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23 | 11 | декабря | 2024 | 13 | декабря | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | - | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ
АОСР_27 |  | Установка сетчатого забора |  |  |  |  | января | [6 empty] | ТП
АОСР_28 | 23 | Бурение котлованов для установки столбов сетчатого ограждения | 5 | 2021-04-01 | 2022 | 5 | января | 2022 | Не применялись | Исполнительная схема №6.1. Бурение котлованов для установки столбов сетчатого ограждения | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 | Установка и бетонирование столбов сетчатого ограждения |  | ТП
АОСР_29 | 24 | Установка и бетонирование столбов сетчатого ограждения | 6 | 2021-04-01 | 2022 | 6 | января | 2022 | ЦПС М-150. Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.12845/18 (до 21.12.23) | Исполнительная схема №6.2. Установка и бетонирование столбов сетчатого ограждения | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 | Монтаж заборных секций и калитки | Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.12845/18 (до 21.12.23) | ТП
|  | Прокладка КЛ-0,4кВ |  |  |  |  | января | [6 empty] | ТП
АОСР_30 | 1-КЛ0,4 | Разработка грунта траншеи | 15 | июля | 2022 | 18 | января | 2022 | Не применялись | Исполнительная схема №4.1 Разработка грунта под монтаж КЛ-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | - | ТП
АОСР_31 | 2-КЛ0,4 | Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | 18 | июля | 2022 | 20 | января | 2022 | Песок для строительных работ. Паспорт на партию готовой продукции №19582-20/21 от 13.10.2021 | Исполнительная схема №4.2 Устройство песчаного основания траншеи | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Закладка х/ц труб БНТ-100 на вводе в кабельные помещения ТП и ГРЩ с последующей заделкой и герметизацией труб | Паспорт на партию готовой продукции №19582-20/21 от 13.10.2021 | ТП
АОСР_32 | 3-КЛ0,4 | Закладка х/ц труб БНТ-100 на вводе в кабельные помещения ТП и ГРЩ с последующей заделкой и герметизацией труб | 21 | июля | 2022 | 21 | января | 2022 | Трубы хризотилцементные БНТ-100. Паспорт качества №19 от 02.12.2019, сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н01158 от 13.02.2020 сроком действия до 12.02.2023; Раствор строительный М150. Отказное письмо №427-5-1345 от 29.05.2018 ФБУ "ТЕСТ-С.-Петербург"; Мастика термоусадочная огнестойкая СР 611А. Отказное письмо исх. №335 от 20.11.2017 АНО по сертификации "Электросерт"; Стекло жидкое. Отказное письмо №318/120419/НА36 от 12.04.2019 ООО "ТНК"; Уплотнитель УКПт-100/22. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос" | Исполнительная схема №4.3 Закладка х/ц труб на вводе в кабельные помещения | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Устройство переходов в местах пересечения с коммуникациями и проездами трубами ТЗК с последующей заделкой (уплотнением) концов труб уплотнителем и гидроизоляцией вводных труб | Паспорт качества №19 от 02.12.2019, сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н01158 от 13.02.2020 сроком действия до 12.02.2023; Раствор строительный М150. Отказное письмо №427-5-1345 от 29.05.2018 ФБУ "ТЕСТ-С.-Петербург"; Мастика термоусадочная огнестойкая СР 611А. Отказное письмо исх. №335 от 20.11.2017 АНО по сертификации "Электросерт"; Стекло жидкое. Отказное письмо №318/120419/НА36 от 12.04.2019 ООО "ТНК"; Уплотнитель УКПт-100/22. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос" | ТП
АОСР_33 | 4-КЛ0,4 | Устройство переходов в местах пересечения с коммуникациями и проездами трубами ТЗК с последующей заделкой (уплотнением) концов труб уплотнителем и гидроизоляцией вводных труб | 21 | июля | 2022 | 21 | января | 2022 | Трубы ТЗК 110. Сертификат соответствия №ФЦС RU.В1447.ПР12.0056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Мастика термоусадочная огнестойкая СР 611А. Отказное письмо исх. №335 от 20.11.2017 АНО по сертификации "Электросерт" | Исполнительная схема №4.4 Устройство перехода в местах пересечения с проездами | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1 | Сертификат соответствия №ФЦС RU.В1447.ПР12.0056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Мастика термоусадочная огнестойкая СР 611А. Отказное письмо исх. №335 от 20.11.2017 АНО по сертификации "Электросерт" | ТП
АОСР_34 | 5-КЛ0,4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1 | 22 | июля | 2022 | 26 | января | 2022 | Кабель силовой АПвБШп-1 4х240. Барабан №3098 от 11.2021 АО "Завод "Чувашкабель"; сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00284/20 с 10.03.2020 сроком действия до 09.03.2025; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Паспорт качества продукции №12827/2 от 20.05.2020, сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024 | Исполнительная схема №4.5 Прокладка КЛ-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Засыпка кабеля песком с послойным трамбованием | Барабан №3098 от 11.2021 АО "Завод "Чувашкабель"; сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00284/20 с 10.03.2020 сроком действия до 09.03.2025; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Паспорт качества продукции №12827/2 от 20.05.2020, сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024 | ТП
АОСР_35 | 5-КЛ0,4 | Установка соединительных муфт | 6 | 2021-04-01 | 2022 | 6 | января | 2022 | Соединительная муфта POLJ-12/1x120-240-CEE01 Сертификат соответствия ЕАЭС RU С.СН.АМ03.В.01162/19 (срок действия c 15.04.2019 г. по 14.04.2024 г.) | Исполнительная схема №2.4. Установка соединительных муфт | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 | Монтаж заборных секций и калитки | Сертификат соответствия ЕАЭС RU С.СН.АМ03.В.01162/19 (срок действия c 15.04.2019 г. по 14.04.2024 г.) | ТП
АОСР_36 | 6-КЛ0,4 | Засыпка кабеля песком с послойным трамбованием | 25 | июля | 2022 | 27 | января | 2022 | Песок для строительных работ. Паспорт на партию готовой продукции №19582-20/21 от 13.10.2021 | Исполнительная схема №4.6 Обратная засыпка кабеля песком | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Укладка плитки ПЗК | Паспорт на партию готовой продукции №19582-20/21 от 13.10.2021 | ТП
АОСР_37 | 7-КЛ0,4 | Укладка плитки ПЗК | 26 | июля | 2022 | 27 | января | 2022 | Плитка ПЗК. Технический паспорт б/н от 12.03.2021, отказное письмо исх. №074/р-п от 08.07.2011 ООО "Севзапстройтрест" | Исполнительная схема №4.7 Укладка плитки ПЗК | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи вырытым грунтом с послойным трамбованием | Технический паспорт б/н от 12.03.2021, отказное письмо исх. №074/р-п от 08.07.2011 ООО "Севзапстройтрест" | ТП
АОСР_38 | 8-КЛ0,4 | Обратная засыпка траншеи вырытым грунтом с послойным трамбованием | 28 | июля | 2022 | 29 | января | 2022 | - | Исполнительная схема №4.8 Обратная засыпка траншеи грунтом | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»" | - | - | ТП
| 3-КТП | Укладка двустенной гофрированной трубы d160мм | 17 | января | 2024 | 17 | января | 2024 | Двустенная гофрированная труба d160мм.Сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.05292 от 21.10.2020 сроком действия до 20.10.2023 | Исполнительная схема №3.3. Укладка двустенной гофрированной трубы | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | 0 | Сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.05292 от 21.10.2020 сроком действия до 20.10.2023
| 4-КЗ_КТП | Огрунтовка и окраска сварных соединений | 01 | марта | 2024 | 02 | марта | 2024 | Грунт ГФ-021, Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | Исполнительная схема №4 Устройство заземления СТП 25-10/0,4кВ и опоры №3.3 ВЛЗ-10кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | 0 | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Тит.
ООО "СЭТ"
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Филиал ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(Заказчик)
Санкт-Петербург
2024
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 1
Форма 1
Приложение 2
к Акту технической готовности от
2024-12-23
(дата)
ВЕДОМОСТЬ технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | [10 empty] | Есть ЛЭСР? | +
Разделы | Состав документации | Номер документов |  | Количество листов |  | Примечание
1 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | Форма 1 |  | 2 | [5 empty] | 1
2 | Ведомость объемов работ | б/н |  | 3 | [5 empty] | 1
3 | Акт технической готовности электромонтажных работ | Форма 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
4 | Акт демонтажа оборудования | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
5 | Ведомость изменений и отступлений от проекта | Форма 3 |  | 1 | [5 empty] | 1
6 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | Форма 4 |  | 1 | [5 empty] | 1
7 | Ведомость смонтированного электрооборудования | Форма 5 |  | 1 | [5 empty] | 1
7 | Ведомость смонтированных материалов | Форма 5 |  | 0 | [5 empty] | 0
7 | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ | Форма 6 |  | 0 | [5 empty] | 0
7 | Справка о ликвидации недоделок | Форма 6а |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Акт передачи смонтированного оборудования для производства пуско-наладочных работ | Форма 6б |  | 1 | [5 empty] | 1
8 | Акт о приемке и монтаже силового трансформатора | форма 7 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно | Форма 8 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Ведомость смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электричсеких подстанций | Приложение к Протоколу по Форме 8 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Акт проверки соединения шин | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Акт осмотра канализации из труб перед закрытием | Форма 11 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Акт приемки траншей, каналов, теннелей и блоков под монтаж кабелей | Форма 14а |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой | Форма 15 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием | Форма 17 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Журнал прокладки кабелей | Форма 18 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Журнал монтажа кабельных муфт | Форма 19 |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | Паспорт воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ | Форма 22 |  | 3 | [5 empty] | 1
9 | Паспорт воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4кВ | Форма 22 |  | 0 | [5 empty] | 0
10 | Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛЗ до пересекаемого объекта | Форма 23 |  | 3 | [5 empty] | 1
11 | Исполнительная схема пересечений | б/н |  | 3 | [5 empty] | 1
11 | Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛИ до пересекаемого объекта | Форма 23 |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Исполнительная схема пересечений | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Паспорт заземляющего устройства ТП | Форма 24 |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Исполнительная схема заземляющего устройства ТП | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Паспорт заземляющего устройства ВЛЗ | Форма 24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | - исправил от руки
11 | Исполнительная схема заземляющего устройства ВЛЗ | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Паспорт заземляющего устройства ВЛИ | Форма 24 |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Исполнительная схема заземляющего устройства ВЛИ | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Акт покрытия кабельных линий огнезащитным составом | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Акт внешнего осмотра и регулировки линейного разъединителя | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Акт внешнего осмотра ОПН | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Акт на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений ВЛ-10кВ | Форма 25 |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Акт на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений ВЛ-0,4кВ | Форма 25 |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Акт на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений ТП | Форма 25 |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Акт приемки защитного покрытия ВЛ-10кВ | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Акт приемки защитного покрытия ВЛ-0,4кВ | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Акт приемки защитного покрытия ТП | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
12 | Акт нанесения постоянных знаков на опоры | б/н |  | 3 | [5 empty] | 1
12 | Акт нанесения постоянных знаков на опоры | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | Акт осмотра провода на барабане/смотке | б/н |  | 4 | [5 empty] | 1
13 | Акт осмотра провода на барабане/смотке | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | Акт освидетельствования работ по расчистке площадей от кустарника и мелколесья | № |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | Исполнительные схемы по расчистке трассы | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | Акт приемки освидетельствованного участка просеки ВЛ | № |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | Исполнительные схемы по расчистке трассы | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства кабельной линии 10кВ | № |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | План строительства | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
14 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства воздушной линии 10кВ | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
15 | План строительства | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
15 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства кабельной линии 0,4кВ | № |  | 0 | [5 empty] | 0
15 | План строительства | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
15 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства воздушной линии 0,4кВ | № |  | 0 | [5 empty] | 0
15 | План строительства | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
15 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства трансформаторной подстанции | № |  | 0 | [5 empty] | 0
15 | План строительства | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
15 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности кабельной линии 10кВ | № |  | 0 | [5 empty] | 0
15 | План строительства | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
16 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности воздушной линии 10кВ | №2 |  | 1 | [5 empty] | 1
17 | План строительства | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
17 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности кабельной линии 0,4кВ | № |  | 0 | [5 empty] | 0
17 | План строительства | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
17 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности воздушной линии 0,4кВ | № |  | 0 | [5 empty] | 0
17 | План строительства | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
17 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности трансформаторной подстанции | № |  | 0 | [5 empty] | 0
17 | План строительства | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
18 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Разработка котлована для установки стоек' | №1-ОП_10 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_1 | 1 | 2
19 | Исполнительная схема №1.1 Бурение скважин под установку опор одностоечных | №1.1 |  | 1 | [5 empty] | 1
20 | Исполнительная схема №1.2 Бурение скважин под установку откосов опор двухстоечных | №1.2 |  | 1 | [5 empty] | 1
20 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
20 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
20 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
21 | Акт освидетельствования ответственных конструкций 'опора типа П20-3Н' | №1_ОП_10 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АООК_30 | 30 | 31
22 | Исполнительная схема №1.3 Установка одностоечных опор | №1.3 |  | 1 | [5 empty] | 1
22 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
22 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
22 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
23 | Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.Н30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
24 | Акт освидетельствования ответственных конструкций 'откосы для опор типа А20-3Н, УА20-3Н' | №2_ОП_10 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АООК_31 | 31 | 32
25 | Исполнительная схема №3.4 Установка откосов для двухстоечных опор | №3.4 |  | 1 | [5 empty] | 1
25 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
25 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
25 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
26 | Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.Н30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
27 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Установка опор' | №2-ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_2 | 2 | 3
28 | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор | №3.3 |  | 1 | [5 empty] | 1
29 | Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор | №3.4 |  | 1 | [5 empty] | 1
29 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
29 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
30 | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
31 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом' | №3-ОП_10 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_3 | 3 | 4
32 | Исполнительная схема №1.5 Обратная засыпка скважин | №1.5 |  | 1 | [5 empty] | 1
33 | Исполнительная схема №1.6 Обратная засыпка скважин | №1.6 |  | 1 | [5 empty] | 1
33 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
33 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
33 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
34 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Разработка грунта траншеи' | №1-КЗ_ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_4 | 4 | 5
35 | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта траншеи | №2.1 |  | 1 | [5 empty] | 1
35 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
35 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
35 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ |  | 1
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ |  | 1
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ |  | 1
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ |  | 1
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
36 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации |  |  | 7 | [5 empty] | 1
37 | Техническое задание на присоединение к электрическим сетям |  |  | 5 | [5 empty] | 1
38 | Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и осуществление строительного контроля на объекте, АО "ЛЭСР" | Приказ №205 от 12.02.2024 |  | 1 компл. | [5 empty] | 1
39 | Приказы о начале работ и назначении ответственных за производство работ на объекте, ООО «СЭТ» | Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024 Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024 Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024 |  | 1 компл. | [5 empty] | 1
40 | Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование | - |  | 1 компл. | [5 empty] | 1
41 | Общий журнал работ | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
42 | Журнал сварочных работ | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
43 | Журнал антикоррозийных работ | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
44 | Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
45 | Акт входного контроля |  |  | 1 компл | [5 empty] | 1
46 | Журнал учета результатов входного контроля продукции для строительства, реконструкции | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
Представитель электромонтажной организации |  |  | Начальник участка ООО «СЭТ» |  |  |  |  | М.А. Нугуманов
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР и ОК

## ВОР
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ п.п. | Наименование работ |  |  |  | ед. изм. |  | кол-во
| Реконструкция ВЛ 10кВ в охранной зоне действующей ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 1 |  |  |  | Реконструкция ВЛ 10кВ в охранной зоне действующей ВЛ-10 кВ
1. | Подготовительные работы | [6 empty] | 1 |  |  |  | Подготовительные работы
1.1 | Геодезическая разбивка трассы (вынос в натуру оси ВЛ установка створных знаков) |  |  |  | км |  | 5,84 | 1 | 1 |  |  | Геодезическая разбивка трассы (вынос в натуру оси ВЛ установка створных знаков) | км | 5.84
1.2 | Геодезический вынос точек установки опор/стоек |  |  |  | шт. |  | 1/6 | 1 | 2 |  |  | Геодезический вынос точек установки опор/стоек | шт. | 1/6
1.3 | Расчистка просеки от кустарника и мелколесья (доведение до норматив-ных значений ширины охранных зон) по землям ГЛФ вручную при густой поросли |  |  |  | га |  | 1,0215 | 1 | 3 |  |  | Расчистка просеки от кустарника и мелколесья (доведение до норматив-ных значений ширины охранных зон) по землям ГЛФ вручную при густой поросли | га | 1.0215
2. | Организация строительного городка с последующим демонтажем | [6 empty] | 2 |  |  |  | Организация строительного городка с последующим демонтажем
2.1 | Снятие растительного слоя толщиной 15см для обустройства стройпло-щадки с обратным перемещением |  |  |  | м3 |  | 94,75 | 2 | 1 |  |  | Снятие растительного слоя толщиной 15см для обустройства стройпло-щадки с обратным перемещением | м3 | 94.75
2.2 | Засыпка стройплощадки ПГС толщиной 10см |  |  |  | м3 |  | 62,9 | 2 | 2 |  |  | Засыпка стройплощадки ПГС толщиной 10см | м3 | 62.9
2.3 | Противопожарная емкость с водой 5 м³ |  |  |  | шт. |  | 1 | 2 | 3 |  |  | Противопожарная емкость с водой 5 м³ | шт. | 1
2.4 | Биотуалет 1х1*2,3 м |  |  |  | шт. |  | 1 | 2 | 4 |  |  | Биотуалет 1х1*2,3 м | шт. | 1
2.5 | Бытовка 8х2,5 м |  |  |  | шт. |  | 1 | 2 | 5 |  |  | Бытовка 8х2,5 м | шт. | 1
2.6 | Контора-прорабская 4х2 м |  |  |  | шт. |  | 1 | 2 | 6 |  |  | Контора-прорабская 4х2 м | шт. | 1
2.7 | Бак контейнерного типа для мусора 1,5х1,5м |  |  |  | шт. |  | 1 | 2 | 7 |  |  | Бак контейнерного типа для мусора 1,5х1,5м | шт. | 1
2.8 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках конструкций строительного городка |  |  |  | т |  | 12 | 2 | 8 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках конструкций строительного городка | т | 12
2.9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 28 км |  |  |  | т |  | 12 | 2 | 9 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 28 км | т | 12
2. | Доставка материалов, рабочих и вывоз ТБО | [6 empty] | 2 |  |  |  | Доставка материалов, рабочих и вывоз ТБО
2.1 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных (бортовой) перевозках ж/б стоек |  |  |  | т |  | 6.78 | 2 | 1 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных (бортовой) перевозках ж/б стоек | т | 7.91
2.2 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных (бортовой) перевозках провода СИП-3 |  |  |  | т |  | 9.73 | 2 | 2 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных (бортовой) перевозках провода СИП-3 | т | 9.73
2.3 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных (бортовой) перевозках прочего материала - металла |  |  |  | т |  | 0.59 | 2 | 3 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных (бортовой) перевозках прочего материала - металла | т | 0.59
2.4 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных (бортовой) перевозках прочего материала – линейная арматура и пр. |  |  |  | т |  | 0.77 | 2 | 4 |  |  | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных (бортовой) перевозках прочего материала – линейная арматура и пр. | т | 0.77
2.5 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных (бортовой) перевозках прочего материала – оборудование (ОПН) |  |  |  | т |  | 0.25 | 2 | 5 |  |  | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных (бортовой) перевозках прочего материала – оборудование (ОПН) | т | 0.3
2.6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъ-емностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 28 км (от базы в Красном Селе до временного склада) |  |  |  | т |  | 18.12 | 2 | 6 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъ-емностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 28 км (от базы в Красном Селе до временного склада) | т | 19.3
2.7 | Перевозка отходов на полигон ТБО автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 31 км |  |  |  | т |  | 0,2 | 2 | 7 |  |  | Перевозка отходов на полигон ТБО автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 31 км | т | 0.2
2.8 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках твердых бытовых отходов (бытовой мусор) |  |  |  | т |  | 0,1 | 2 | 8 |  |  | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках твердых бытовых отходов (бытовой мусор) | т | 0.1
2.9 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках твердых бытовых отходов (строительный мусор) |  |  |  | т |  | 0,1 | 2 | 9 |  |  | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках твердых бытовых отходов (строительный мусор) | т | 0.1
2.10 | Доставка рабочих бригадным автомобилем Урал на средневзвешенное расстояние 28 км |  |  |  | рейс |  | 110 | 2 | 10 |  |  | Доставка рабочих бригадным автомобилем Урал на средневзвешенное расстояние 28 км | рейс | 110
| Строительные работы по ВЛ-10 кВ | [10 empty] | Строительные работы по ВЛ-10 кВ
3. | Развозка материалов | [6 empty] | 3 |  |  |  | Развозка материалов
3.1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ на средневзвешенное расстояние 3 км: | [6 empty] | 3 | 1 |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ на средневзвешенное расстояние 3 км:
3.2 | - конструкций одностоечных ж/б опор ВЛ |  |  |  | шт. |  | 1 | 3 | 2 |  |  | - конструкций одностоечных ж/б опор ВЛ | шт. | 2
3.3 | - ж/б стоек для установки подкосов к существующим опорам ВЛ |  |  |  | шт. |  | 5 | 3 | 3 |  |  | - ж/б стоек для установки подкосов к существующим опорам ВЛ | шт. | 5
3.4 | - оснастки одностоечных ж/б опор ВЛ |  |  |  | шт. |  | 89 | 3 | 4 |  |  | - оснастки одностоечных ж/б опор ВЛ | шт. | 90
3.5 | - оснастки двухстоечных ж/б опор ВЛ |  |  |  | шт. |  | 18 | 3 | 5 |  |  | - оснастки двухстоечных ж/б опор ВЛ | шт. | 18
3.6 | - оснастки трехстоечных ж/б опор ВЛ |  |  |  | шт. |  | 13 | 3 | 6 |  |  | - оснастки трехстоечных ж/б опор ВЛ | шт. | 13
3.7 | - провода СИП-3 |  |  |  | т |  | 9,73 | 3 | 7 |  |  | - провода СИП-3 | т | 9.73
3.8 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках ж/б стоек |  |  |  | т |  | 6.78 | 3 | 8 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках ж/б стоек | т | 7.91
3.9 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода СИП-3 |  |  |  | т |  | 9,73 | 3 | 9 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода СИП-3 | т | 9.73
3.10 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках прочего материала - металла |  |  |  | т |  | 0,59 | 3 | 10 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках прочего материала - металла | т | 0.59
3.11 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – линейная арматура и пр. |  |  |  | т |  | 0,77 | 3 | 11 |  |  | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – линейная арматура и пр. | т | 0.77
3.12 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – оборудование (ОПН) |  |  |  | т |  | 0.25 | 3 | 12 |  |  | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – оборудование (ОПН) | т | 0.3
4. | Установка опор ВЛ | [6 empty] | 4 |  |  |  | Установка опор ВЛ
4.1 | Бурение котлована под ж/б стойку на глубину более 2,5 м (0,31 мP3P на одну стойку или приставку) |  |  |  | шт./м3 |  | 6/1,86 | 4 | 1 |  |  | Бурение котлована под ж/б стойку на глубину более 2,5 м (0,31 мP3P на одну стойку или приставку) | шт./м3 | 7/2,17
4.2 | Установка с помощью механизмов одностоечных ж/б опор ВЛ-10кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м |  |  |  | шт. |  | 1 | 4 | 2 |  |  | Установка с помощью механизмов одностоечных ж/б опор ВЛ-10кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м | шт. | 2
4.3 | Установка с помощью механизмов подкосов к существующим ж/б опорам ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м |  |  |  | шт. |  | 5 | 4 | 3 |  |  | Установка с помощью механизмов подкосов к существующим ж/б опорам ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м | шт. | 5
4.4 | Обратная засыпка котлованов с послойным трамбованием |  |  |  | м3 |  | 1.86 | 4 | 4 |  |  | Обратная засыпка котлованов с послойным трамбованием | м3 | 2.17
4.5 | Устройство насыпных банкеток, для укрепления стоек опор, из вынимае-мого при бурении котлованов грунта |  |  |  | шт. |  | 6 | 4 | 5 |  |  | Устройство насыпных банкеток, для укрепления стоек опор, из вынимае-мого при бурении котлованов грунта | шт. | 7
4.6 | Установка креплений укоса для двух и трехстоечных ж/б опор У52 |  |  |  | шт. |  | 5 | 4 | 6 |  |  | Установка креплений укоса для двух и трехстоечных ж/б опор У52 | шт. | 5
5. | Устройство заземления опор | [6 empty] | 5 |  |  |  | Устройство заземления опор
5.1 | Разработка грунта траншеи под заземляющее устройство опоры 10 кВ глубиной 0,7 м без крепления стенок, грунт второй категории (0,7х0,35х9=2,205 м3 на 1 опору итого 2 опоры), в том числе: |  |  |  | м3 |  | 2.205 | 5 | 1 |  |  | Разработка грунта траншеи под заземляющее устройство опоры 10 кВ глубиной 0,7 м без крепления стенок, грунт второй категории (0,7х0,35х9=2,205 м3 на 1 опору итого 2 опоры), в том числе: | м3 | 4.41
5.2 | - механизированно (70%) |  |  |  | м3 |  | 1.5435 | 5 | 2 |  |  | - механизированно (70%) | м3 | 3.09
5.3 | - в ручную (30%) |  |  |  | м3 |  | 0.6615 | 5 | 3 |  |  | - в ручную (30%) | м3 | 1.32
5.4 | - сухой грунт (70%) |  |  |  | м3 |  | 1.5435 | 5 | 4 |  |  | - сухой грунт (70%) | м3 | 3.09
5.5 | - мокрый грунт (30%) |  |  |  | м3 |  | 0.6615 | 5 | 5 |  |  | - мокрый грунт (30%) | м3 | 1.32
5.6 | Выполнение водоотлива из траншеи (30%) |  |  |  | м3 |  | 0.19845 | 5 | 6 |  |  | Выполнение водоотлива из траншеи (30%) | м3 | 0.4
5.7 | Устройство заземления опор 10 кВ, в том числе: | [6 empty] | 5 | 7 |  |  | Устройство заземления опор 10 кВ, в том числе:
5.8 | - установка вертикальных заземлителей стальных 63х63х6 L=3,0 м |  |  |  | шт./м |  | 4/12 | 5 | 8 |  |  | - установка вертикальных заземлителей стальных 63х63х6 L=3,0 м | шт./м | 8/24
5.9 | - установка горизонтальных заземлителей стальных 40х4 мм L=9 м |  |  |  | шт./м |  | 1/9 | 5 | 9 |  |  | - установка горизонтальных заземлителей стальных 40х4 мм L=9 м | шт./м | 2/18
5.10 | - монтаж выпусков заземления стальных 40х4 L=1,3 м |  |  |  | шт./м |  | 1/1,3 | 5 | 10 |  |  | - монтаж выпусков заземления стальных 40х4 L=1,3 м | шт./м | 2/2,6
5.11 | - сварное соединение вертикальных и горизонтальных электродов, заземляющих спусков и горизонтальных электродов (5 соединений на 1 ЗУ) |  |  |  | шт. |  | 5 | 5 | 11 |  |  | - сварное соединение вертикальных и горизонтальных электродов, заземляющих спусков и горизонтальных электродов (5 соединений на 1 ЗУ) | шт. | 10
5.12 | - монтаж видимых спусков заземления опор стальных оцинкованных d=10 мм L=7,8м (+7,8 м дополнительно в местах установки РКЛ, итого 1 шт.) |  |  |  | шт./м |  | 2/15,6 | 5 | 12 |  |  | - монтаж видимых спусков заземления опор стальных оцинкованных d=10 мм L=7,8м (+7,8 м дополнительно в местах установки РКЛ, итого 1 шт.) | шт./м | 3/23,4
5.13 | - Монтаж заземляющего проводника ЗП1 |  |  |  | м |  | 38,9 | 5 | 13 |  |  | - Монтаж заземляющего проводника ЗП1 | м | 38.9
5.14 | - Сварное соединение горизонтальных электродов и спусков заземления опор |  |  |  | шт. |  | 1 | 5 | 14 | 0.96667 |  | - Сварное соединение горизонтальных электродов и спусков заземления опор | шт. | 2
5.15 | - Зачистка сварных швов (6 швов на ЗУ и 0,98 м на ЗУ) |  |  |  | шт./м |  | 6/5,88 | 5 | 15 |  |  | - Зачистка сварных швов (6 швов на ЗУ и 0,98 м на ЗУ) | шт./м | 12/11,76
5.16 | - Покрытие цинкосодержащей краской сварных швов (0,0022 мP2P на один шов) |  |  |  | шт./м |  | 6/0,013 | 5 | 16 |  |  | - Покрытие цинкосодержащей краской сварных швов (0,0022 мP2P на один шов) | шт./м | 12/0,03
5.17 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям с послойным трамбованием просеянным грунтом |  |  |  | м3 |  | 2.205 | 5 | 17 |  |  | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям с послойным трамбованием просеянным грунтом | м3 | 4.41
5.18 | - механизированно (70%) |  |  |  | м3 |  | 1.5435 | 5 | 18 |  |  | - механизированно (70%) | м3 | 3.09
5.19 | - в ручную (30%) |  |  |  | м3 |  | 0.6615 | 5 | 19 |  |  | - в ручную (30%) | м3 | 1.32
5. | Монтажные работы ВЛ | [6 empty] | 5 |  |  |  | Монтажные работы ВЛ
5.1 | Монтаж траверс на высоте более 8 м |  |  |  | шт. |  | 19 | 5 | 1 |  |  | Монтаж траверс на высоте более 8 м | шт. | 20
5.2 | Монтаж штырьевых изоляторов с колпачками |  |  |  | шт. |  | 33 | 5 | 2 |  |  | Монтаж штырьевых изоляторов с колпачками | шт. | 36
5.3 | Сборка натяжной изолирующей подвески (в комплект входит: SML70/20ГС, PAZ3) |  |  |  | шт. |  | 168 | 5 | 3 |  |  | Сборка натяжной изолирующей подвески (в комплект входит: SML70/20ГС, PAZ3) | шт. | 168
5.4 | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (плашечный ПС-2-1) |  |  |  | шт. |  | 184 | 5 | 4 |  |  | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (плашечный ПС-2-1) | шт. | 184
5.5 | Монтаж зажимов на высоте более 6 м (ответвительный PR 150) |  |  |  | шт. |  | 99 | 5 | 5 |  |  | Монтаж зажимов на высоте более 6 м (ответвительный PR 150) | шт. | 99
5.6 | Монтаж информационных знаков на опорах ВЛ на высоте более 2 м |  |  |  | шт. |  | 240 | 5 | 6 |  |  | Монтаж информационных знаков на опорах ВЛ на высоте более 2 м | шт. | 242
5.7 | Монтаж разрядников РМК-20 на высоте более 8 м |  |  |  | шт. |  | 108 | 5 | 7 |  |  | Монтаж разрядников РМК-20 на высоте более 8 м | шт. | 109
5.8 | Монтаж разрядников РМКЭ-10 на высоте более 8 м |  |  |  | шт. |  | 30 | 5 | 8 |  |  | Монтаж разрядников РМКЭ-10 на высоте более 8 м | шт. | 30
5.9 | Монтаж устройств для наложения переносного заземления на высоте более 8 м |  |  |  | шт. |  | 63 | 5 | 9 |  |  | Монтаж устройств для наложения переносного заземления на высоте более 8 м | шт. | 63
7. | Монтаж СИП | [6 empty] | 7 |  |  |  | Монтаж СИП
7.1 | Общая строительная длина ВЛ-10 кВ 3хСИП-3 1х120 мм2, из них: |  |  |  | м/прол. |  | 5842/120 | 7 | 1 | 573 | 14 | Общая строительная длина ВЛ-10 кВ 3хСИП-3 1х120 мм2, из них: | м/прол. | 5842/120
7.2 | Монтаж провода ВЛЗ-10 кВ СИП3 1х120 мм2 (в три нитки) строительная длина (длина провода 5682х3=17046+767 (4,5%)=17813 м) |  |  |  | м/прол. |  | 5679/120 | 7 | 2 | 1869.975 |  | Монтаж провода ВЛЗ-10 кВ СИП3 1х120 мм2 (в три нитки) строительная длина (длина провода 5682х3=17046+767 (4,5%)=17813 м) | м/прол. | 5679/120
7.3 | Проверка изоляции СИП-3 1х120 перед монтажем |  |  |  | м |  | 18315 | 7 | 3 | 1.0676 |  | Проверка изоляции СИП-3 1х120 перед монтажем | м | 18315
7.4 | Монтаж провода ВЛЗ-10 кВ СИП3 1х120 мм2 (в три нитки) на участке пересечения строительная длина (длина провода 163х3=489+22(4,5%)= 511 м) |  |  |  | м/прол. |  | 163/3 | 7 | 4 |  |  | Монтаж провода ВЛЗ-10 кВ СИП3 1х120 мм2 (в три нитки) на участке пересечения строительная длина (длина провода 163х3=489+22(4,5%)= 511 м) | м/прол. | 163/3
7.5 | Обвязка штырьевых изоляторов спиральной вязкой на высоте более 7 м (2-е вязки на изолятор) |  |  |  | шт. |  | 676 | 7 | 5 |  |  | Обвязка штырьевых изоляторов спиральной вязкой на высоте более 7 м (2-е вязки на изолятор) | шт. | 678
8. | Монтаж разъединителя на опорах ВЛ | [6 empty] | 8 |  |  |  | Монтаж разъединителя на опорах ВЛ
8.1 | Сборка металлических конструкций для монтажа разъединителей |  |  |  | компл. |  | 1 | 8 | 1 |  |  | Сборка металлических конструкций для монтажа разъединителей | компл. | 1
8.2 | Установка с помощью механизмов металлических конструкций для монтажа разъединителей (1 комплект/ 72 кг) |  |  |  | компл./кг |  | 1/72 | 8 | 2 |  |  | Установка с помощью механизмов металлических конструкций для монтажа разъединителей (1 комплект/ 72 кг) | компл./кг | 1/72
8.3 | Установка с помощью механизмов трехполюсных разъединителей с ручным приводом на опорах ВЛ-10 кВ монтаж на высоте свыше 2м |  |  |  | компл. |  | 1 | 8 | 3 |  |  | Установка с помощью механизмов трехполюсных разъединителей с ручным приводом на опорах ВЛ-10 кВ монтаж на высоте свыше 2м | компл. | 1
8.4 | Монтаж привода разъединителя на опоре ВЛ |  |  |  | компл. |  | 1 | 8 | 4 |  |  | Монтаж привода разъединителя на опоре ВЛ | компл. | 1
8.5 | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (аппаратный зажим) |  |  |  | шт. |  | 42 | 8 | 5 |  |  | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (аппаратный зажим) | шт. | 42
8.6 | Монтаж ошиновки разъединителя СИП 1х120 ммP2P L=3х3 м |  |  |  | шт. |  | 63 | 8 | 6 |  |  | Монтаж ошиновки разъединителя СИП 1х120 ммP2P L=3х3 м | шт. | 63
8. | Пусконаладочные работы ВЛ 10 кВ | [6 empty] | 8 |  |  |  | Пусконаладочные работы ВЛ 10 кВ
8.1 | Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления опоры 10 кВ |  |  |  | изм. |  | 2 | 8 | 1 |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления опоры 10 кВ | изм. | 2
8.2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (2х5) |  |  |  | точек |  | 10 | 8 | 2 |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (2х5) | точек | 10
8.3 | Измерение переходного сопротивления заземления опор ВЛ |  |  |  | изм. |  | 2 | 8 | 3 |  |  | Измерение переходного сопротивления заземления опор ВЛ | изм. | 2
8.1 | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  | изм. |  | 3 | 8 | 1 |  |  | Измерение сопротивления изоляции | изм. | 3
8.2 | Проверка фазировки ВЛ |  |  |  | изм. |  | 1 | 8 | 2 |  |  | Проверка фазировки ВЛ | изм. | 1
8.3 | Визуальный осмотр разрядников мультикамерных (РМК, РМКЭ) и выставление искровых промежутков |  |  |  | исп. |  | 139 | 8 | 3 |  |  | Визуальный осмотр разрядников мультикамерных (РМК, РМКЭ) и выставление искровых промежутков | исп. | 139
10. | Испытания разъединителя в т.ч.: | [6 empty] | 10 |  |  |  | Испытания разъединителя в т.ч.:
10.1 | - измерение сопротивления изоляции разъединителя (3 изм. на разъединитель); |  |  |  | изм. |  | 3 | 10 | 1 |  |  | - измерение сопротивления изоляции разъединителя (3 изм. на разъединитель); | изм. | 3
10.2 | - высоковольтные испытания разъединителя (3 изм. на разъединитель); |  |  |  | изм. |  | 3 | 10 | 2 |  |  | - высоковольтные испытания разъединителя (3 изм. на разъединитель); | изм. | 3
10.3 | - измерение сопротивления контактов заземляющих ножей разъединителя. |  |  |  | изм. |  | 1 | 10 | 3 |  |  | - измерение сопротивления контактов заземляющих ножей разъединителя. | изм. | 1
9.1 | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | км |  | 5,84 | 9 | 1 |  |  | Контрольно-исполнительная съемка | км | 5.97
9.2 | Планировка территории после окончания строительства |  |  |  | га |  | 3,22 | 9 | 2 |  |  | Планировка территории после окончания строительства | га | 3.22
| Демонтаж ВЛ-10 кВ | [10 empty] | Демонтаж ВЛ-10 кВ
10. | Демонтаж провода | [6 empty] | 10 |  |  |  | Демонтаж провода
10.1 | Демонтаж провода СИП-3 1х95 |  |  |  | м |  | 18315 | 10 | 1 |  |  | Демонтаж провода СИП-3 1х95 | м | 18315
12. | Демонтаж оборудования | [6 empty] | 12 |  |  |  | Демонтаж оборудования
12.1 | Демонтаж с последующим монтажом на новый провод ИКЗ на высоте бо-лее 8 метров |  |  |  | шт. |  | 3 | 12 | 1 |  |  | Демонтаж с последующим монтажом на новый провод ИКЗ на высоте бо-лее 8 метров | шт. | 3
13. | Вывоз демонтированного оборудования, изделий и материалов | [6 empty] | 13 |  |  |  | Вывоз демонтированного оборудования, изделий и материалов
13.1 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода СИП-3 1х95 |  |  |  | т |  | 6,3 | 13 | 1 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода СИП-3 1х95 | т | 6.3
13.2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 класс груза (провод, ли-нейная арматура, оборудование) грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 10 км (от объекта реконструкции до базы ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» в д. Гостилицы) |  |  |  | т |  | 6,3 | 13 | 2 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 класс груза (провод, ли-нейная арматура, оборудование) грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 10 км (от объекта реконструкции до базы ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» в д. Гостилицы) | т | 6.3
1 | 2 | [6 empty] | ФИЛЬТР
Представители заказчика |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" |  |  |  | Е.М. Ширяев |  | 0
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 0
Представители заказчика |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" |  |  |  | Е.М. Ширяев |  | 1
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 1
Представители заказчика |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" |  |  |  | Е.М. Ширяев |  | 0
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 0
1
Представитель генподрядной организации |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» |  |  |  | А.А. Потоцкий |  | 1
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 1
1
Представитель электромонтажной организации |  | Начальник участка ООО «СЭТ» |  |  |  | М.А. Нугуманов |  | 1
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 1

## Форма 2
Форма 2
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [6 empty] | (заказчик)
[7 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [6 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [6 empty] | (объект)
2024-12-23
(участок) | [6 empty] | (дата)
АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе:
представителя заказчика |  |  |  | Главный инженер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Буренок М.Ю.
представителя генерального подрядчика |  |  |  |  | Директор по строительству ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Потоцкий А.А.
представителя электромонтажной организации | [5 empty] | Начальник участка ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Нугуманов М.А.
провела осмотр электрооборудования и проверку электромонтажных и пусконаладочных работ
выполненных |  | ООО «СЭТ»
(наименование электромонтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:
1. Строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 1х120 направлением от сущ. оп.№20 ВЛ-10 кВ ф. Дт-9 до ТП-625 по существующим опорам длиной Lстр = 1447м; 2. Строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 1х120 направлением от ТП-625 до ТП-716 по существующим опорам длиной Lстр = 218м; 3. Строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 1х120 направлением от ТП-716 до сущ. оп.№133 ВЛ-10 кВ ф. Дт-9 по существующим опорам длиной Lстр = 4180м; 4. Установка одностоечной опоры №85/1 - 1 шт.
(перечень, основные технические характеристики, физические объемы)
2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным
ООО «СЭТ», шифр ГтЭС-ДТ-9
(проектная организация)
3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).
4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1), предъявленную
в объеме требований ПУЭ и СП 76.13330.2016.
5. Индивидуальные испытания электрооборудования | [8 empty] | проведены
(проведены, не проведены)
6. Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их
устранения перечислены в Приложении 3 (форма 4).
7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в Приложении 4 (форма 5).
8. Заключение.
8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям
СП 76.13330.2016 и ПУЭ.
8.2. Настоящий Акт является основанием для <*>:
а) организации работы рабочей комиссии о приемки оборудования после индивидуальных испытаний;
б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.
Представитель заказчика | [11 empty] | М.Ю. Буренок
[8 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель генерального подрядчика | [11 empty] | А.А. Потоцкий
[8 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [11 empty] | М.А. Нугуманов
[8 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Сдали: | [7 empty] | Приняли:
|  |  | А.А. Потоцкий | [7 empty] | М.Ю. Буренок
(Подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (Подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| М.П. | [8 empty] | М.П.
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт дем.оборуд
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [5 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ ДЕМОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
Настоящий Акт составлен о том, что в соответствии с условиями Договора ООО «СЭТ» демонтировало следующее оборудование:
№ | Наименование электрооборудования | Тип, марка |  |  | Заводской номер или маркировка | Кол-во | Примечание
1 | Провод | СИП-3 1х95 |  |  |  | 18315 м | вес провода с учетом 5% износа составляет: 6,3 т |  | 6333.327
и предало на слад заказчика по адресу: | [7 empty] | ФИЛЬТР
Представитель заказчика |  |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" |  |  |  | Е.М. Ширяев | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | 0
Представитель заказчика |  |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" |  |  |  | Е.М. Ширяев | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | 1
Представитель заказчика |  |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" |  |  |  | Е.М. Ширяев | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | 0
Представитель генподрядной организации |  |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» |  |  |  | А.А. Потоцкий | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | 1
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 3
Форма 3
Приложение 1
к Акту технической готовности от
2024-12-23
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [5 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА
№ | Состав изменений и |  | Причина изменений |  |  | Кем, когда согласовано, номер документа
п.п. | отступлений
Изменения и отступления от проекта отсутствуют
Представитель электромонтажной организации |  | Начальник участка ООО «СЭТ» | [5 empty] | М.А. Нугуманов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 4
Форма 3
Приложение 1
к Акту технической готовности от
2024-12-23
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [6 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ НЕДОДЕЛОК, НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСНОМУ ОПРОБОВАНИЮ
№ | Недоделки |  | Срок устранения |  |  | Кто устраняет
п.п.
Электромонтажные недоделки, не припятствуюшие комплексному опробованию отсутствующие
1 | [9 empty] | ФИЛЬТР
Представители заказчика |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | [5 empty] | Е.М. Ширяев |  | 0
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  | 0
Представители заказчика |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | [5 empty] | Е.М. Ширяев |  | 1
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  | 1
Представители заказчика |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | [5 empty] | Е.М. Ширяев |  | 0
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  | 0
Представитель генподрядной организации |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | [5 empty] | А.А. Потоцкий
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  | Начальник участка ООО «СЭТ» | [5 empty] | М.А. Нугуманов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 5_Обор.
[8 empty] | Форма 5 | 0
[8 empty] | Приложение 4 | 0
к Акту технической готовности от
2024-12-23
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [8 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [8 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
№ | Наименование электрооборудования | Тип, марка |  |  | Заводской номер или маркировка | Кол-во |  | Примечание
ВЛ 10кВ ДТ-9 (оп.20-115) | [8 empty] | 1 | 1 | ВЛ 10кВ ДТ-9 (оп.20-115)
1.2 | Монтажный комплект для установки РЛК на опору СВ110 в комплекте с кронштейном разъединителя, кронштейном привода, комплектом тяг h-6500 мм | КМЧ РЛК | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 1 компл. | 1 |  | 1 | 2 | Монтажный комплект для установки РЛК на опору СВ110 в комплекте с кронштейном разъединителя, кронштейном привода, комплектом тяг h-6500 мм | КМЧ РЛК | компл. | 1
1.3 | Привод разъединителя РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 | ПР-01-07 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 1 шт. | 1 |  | 1 | 3 | Привод разъединителя РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 | ПР-01-07 УХЛ1 | шт. | 1
1.4 | Разъединитель линейный качающего типа, с полимерными изоляторами | РЛК.1б-10.IV/630 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 1 шт. | 1 |  | 1 | 4 | Разъединитель линейный качающего типа, с полимерными изоляторами | РЛК.1б-10.IV/630 УХЛ1 | шт. | 1
1.1 | Разрядник мультикамерный | РМК-20-IV-УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 108 шт. | 1 |  | 1 | 1 | Разрядник мультикамерный | РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 108
1.2 | Разрядник мультикамерный экранного типа | РМКЭ-10-IV-УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 30 шт. | 1 |  | 1 | 2 | Разрядник мультикамерный экранного типа | РМКЭ-10-IV-УХЛ1 | шт. | 30
1.3 | Устройство для наложения защитного заземления | CE 3 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 63 шт. | 1 |  | 1 | 3 | Устройство для наложения защитного заземления | CE 3 | шт. | 63
1.4 | Провод линии | СИП-3 1х120 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 18315 м | 1 |  | 1 | 4 | Провод линии | СИП-3 1х120 | м | 18315
1.5 | Провод ошиновки разьединителя | СИП-3 1х120 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 63 м | 1 |  | 1 | 5 | Провод ошиновки разьединителя | СИП-3 1х120 | м | 63
1 | [8 empty] | ФИЛЬТР
Представители заказчика |  |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" |  |  |  |  | Е.М. Ширяев | 0 |  |  | 6108
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 0
Представители заказчика |  |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" |  |  |  |  | Е.М. Ширяев | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 1
Представители заказчика |  |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" |  |  |  |  | Е.М. Ширяев | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 0
Представитель генподрядной организации |  |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» |  |  |  |  | А.А. Потоцкий
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  | Начальник участка ООО «СЭТ» |  |  |  |  | М.А. Нугуманов
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представители иных лиц |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Ведомость
Общая инфо

## Форма 5_Мат.
[8 empty] | Форма 5 | 0
[8 empty] | Приложение 4 | 0
к Акту технической готовности от
2024-12-23
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [9 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [9 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
№ | Наименование электрооборудования | Тип, марка |  |  | Заводской номер или маркировка | Кол-во |  | Примечание
ВЛ 10кВ ДТ-9 (оп.20-115) | [10 empty] | ВЛ 10кВ ДТ-9 (оп.20-115)
1 | Ж/б изделия | [7 empty] | 1 | 1 | Ж/б изделия
1.1 | Стойка железобетонная | СВ110-3,5 (у) |  |  |  | 6 шт. | 20 |  | 1 | 2 | Стойка железобетонная | СВ110-3,5 (у) | шт. | 6
2 | Стальные конструкции | [7 empty] | 2 |  | Стальные конструкции
2.1 | Заземляющий проводник | ЗП1 |  |  |  | 38,9 м | 20 |  | 2 | 1 | Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 38.9
2.2 | Траверса | ТМ63 |  |  |  | 2 шт. | 20 |  | 2 | 2 | Траверса | ТМ63 | шт. | 2
2.3 | Траверса | ТМ65 |  |  |  | 6 шт. | 20 |  | 2 | 3 | Траверса | ТМ65 | шт. | 6
2.4 | Траверса | ТМ66 |  |  |  | 5 шт. | 20 |  | 2 | 4 | Траверса | ТМ66 | шт. | 5
2.5 | Траверса | ТМ67 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  | 2 | 5 | Траверса | ТМ67 | шт. | 1
2.6 | Траверса | ТМ68 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  | 2 | 6 | Траверса | ТМ68 | шт. | 1
2.7 | Траверса | ТМ73 |  |  |  | 2 шт. | 20 |  | 2 | 7 | Траверса | ТМ73 | шт. | 2
2.8 | Траверса | ТМ74 |  |  |  | 2 шт. | 20 |  | 2 | 8 | Траверса | ТМ74 | шт. | 2
2.9 | Крепление подкоса | У52 |  |  |  | 5 шт. | 20 |  | 2 | 9 | Крепление подкоса | У52 | шт. | 5
2.10 | Хомут | Х51 |  |  |  | 7 шт. | 20 |  | 2 | 10 | Хомут | Х51 | шт. | 7
3. | Линейная арматура | [7 empty] | 3 |  | Линейная арматура
3.1 | Зажим плашечный | ПС-2-1 |  |  |  | 184 шт. | 20 |  | 3 | 1 | Зажим плашечный | ПС-2-1 | шт. | 184
3.2 | Вязка спиральная | СВ 120 |  |  |  | 676 шт. | 20 |  | 3 | 2 | Вязка спиральная | СВ 120 | шт. | 676
3.3 | Метал. лента 20x0,7x1000 мм | F 207 |  |  |  | 1440 шт. | 20 |  | 3 | 3 | Метал. лента 20x0,7x1000 мм | F 207 | шт. | 1440
3.4 | Изолятор штыревой | ПШИ20 |  |  |  | 33 шт. | 20 |  | 3 | 4 | Изолятор штыревой | ПШИ20 | шт. | 33
3.5 | Бугель для фиксации ленты | NB 20 |  |  |  | 960 шт. | 20 |  | 3 | 5 | Бугель для фиксации ленты | NB 20 | шт. | 960
3.6 | Натяжная изолирующая подвеска: | [5 empty] | 20 |  | 3 | 6 | Натяжная изолирующая подвеска:
3.7 | Зажим анкерный | PAZ 3 |  |  |  | 168 шт. | 20 |  | 3 | 7 | Зажим анкерный | PAZ 3 | шт. | 168
3.8 | Изолятор подвесной | SML 70/20ГС |  |  |  | 168 шт. | 20 |  | 3 | 8 | Изолятор подвесной | SML 70/20ГС | шт. | 168
3.9 | Зажим ответвительный | RP 150 |  |  |  | 99 шт. | 20 |  | 3 | 9 | Зажим ответвительный | RP 150 | шт. | 99
3.10 | Зажим аппаратный | А2А-120 |  |  |  | 42 шт. | 20 |  | 3 | 10 | Зажим аппаратный | А2А-120 | шт. | 42
3.11 | Колпачок | К9 |  |  |  | 33 шт. | 20 |  | 3 | 11 | Колпачок | К9 | шт. | 33
4. | Заземление | [7 empty] | 4 |  | Заземление
4.1 | Горизонтальный заземлитель | ст. 4x40 L=9000 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  | 4 | 1 | Горизонтальный заземлитель | ст. 4x40 L=9000 | шт. | 1
4.2 | Выпуск стальной | ст. 4x40 L =1300 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  | 4 | 2 | Выпуск стальной | ст. 4x40 L =1300 | шт. | 1
4.3 | Видимый спуск стальной | Д 10 ц L=7800 |  |  |  | 2 шт. | 20 |  | 4 | 3 | Видимый спуск стальной | Д 10 ц L=7800 | шт. | 2
4.4 | Вертикальный заземлитель | ст. 63х6 L=3000 |  |  |  | 4 шт. | 20 |  | 4 | 4 | Вертикальный заземлитель | ст. 63х6 L=3000 | шт. | 4
4.5 | Зажим плашечный | ПС-2-1 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  | 4 | 5 | Зажим плашечный | ПС-2-1 | шт. | 1
5. | Провод | [7 empty] | 5 |  | Провод
5.1 | Провод линии | СИП-3 1х120 |  |  |  | 18324 м | 20 |  | 5 | 1 | Провод линии | СИП-3 1х120 | м | 18324
5.2 | Провод ошиновки разьединителя | СИП-3 1х120 |  |  |  | 63 м | 20 |  | 5 | 2 | Провод ошиновки разьединителя | СИП-3 1х120 | м | 63
5. | Стандартные изделия | [7 empty] | 5 |  | Стандартные изделия
5.1 | Болт | М20х260 |  |  |  | 12 шт. | 20 |  | 5 | 1 | Болт | М20х260 | шт. | 12
5.2 | Гайка | М20 |  |  |  | 19 шт. | 20 |  | 5 | 2 | Гайка | М20 | шт. | 19
5.3 | Метизы |  |  |  |  | 20 кг | 20 |  | 5 | 3 | Метизы |  | кг | 20
6. | Прочее | [7 empty] | 6 |  | Прочее
6.1 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Не влезай, убьет!" |  |  |  | 120 шт. | 20 |  | 6 | 1 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Не влезай, убьет!" | шт. | 120
6.2 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ - 10 метров" |  |  |  | 120 шт. | 20 |  | 6 | 2 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ - 10 метров" | шт. | 120
6.3 | Цинкосодержащая краска | 2 кг/м² |  |  |  | 1 кг | 20 |  | 6 | 3 | Цинкосодержащая краска | 2 кг/м² | кг | 1
1 | [8 empty] | ФИЛЬТР
Представители заказчика |  |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" |  |  |  |  | Е.М. Ширяев | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 0
Представители заказчика |  |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" |  |  |  |  | Е.М. Ширяев | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 1
Представители заказчика |  |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" |  |  |  |  | Е.М. Ширяев | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 0
Представитель генподрядной организации |  |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» |  |  |  |  | А.А. Потоцкий
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель иных лиц |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  | Начальник участка ООО «СЭТ» |  |  |  |  | М.А. Нугуманов
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 6б
Форма 6б
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  |  | (заказчик)
[5 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  |  |  |  | (дата)
АКТ ПЕРЕДАЧИ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе:
представителя пусконаладочной организации:
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя электромонтажной организации |  |  |  | Начальник участка ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Нугуманов М.А.
произвели осмотр смонтированного электрооборудования
выполненных |  | ООО «СЭТ»
(наименование электромонтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:
1. Строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 1х120 направлением от сущ. оп.№20 ВЛ-10 кВ ф. Дт-9 до ТП-625 по существующим опорам длиной Lстр = 1447м; 2. Строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 1х120 направлением от ТП-625 до ТП-716 по существующим опорам длиной Lстр = 218м; 3. Строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 1х120 направлением от ТП-716 до сущ. оп.№133 ВЛ-10 кВ ф. Дт-9 по существующим опорам длиной Lстр = 4180м; 4. Установка одностоечной опоры №85/1 - 1 шт.
(Перечень, основные технические характеристики, физические объемы)
2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным
ООО «СЭТ», шифр ГтЭС-ДТ-9
(проектная организация)
3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).
4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1), предъявленную
в объеме требований ПУЭ и СП 76.13330.2016.
8. Заключение.
8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям
СП 76.13330.2016 и ПУЭ.
8.2. Настоящий Акт является основанием для организации производства пусконаладочных работ на
смонтированном оборудовании
Сдали: |  |  | М.А. Нугуманов |  |  | Приняли:
| (Подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
М.П. | [5 empty] | М.П.
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 22_ВЛЗ-10кВ
Форма 22
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [14 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [16 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [14 empty] | (заказчик)
[15 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [16 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [14 empty] | (объект)
2024-12-23
(участок) | [14 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЛ-10кВ (сущ. оп.№20 ВЛ-10 кВ ф. Дт-9 - ТП-625)
1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи
Наименование опоры | [5 empty] | Установлено на ВЛ, шт. |  |  |  | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | [7 empty] | Материал опоры | [8 empty] | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор
Анкерная | [5 empty] | 3 |  |  |  | А20-3Н | [7 empty] | 2 ж/б стойки СВ110-3,5
Промежуточная | [5 empty] | 22 |  |  |  | П20-3Н | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ110-3,5
Угловая промежуточная | [5 empty] | 1 |  |  |  | УП20-3Н | [7 empty] | 2 ж/б стойка СВ110-3,5
Угловая анкерная | [5 empty] | 6 |  |  |  | УА20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойка СВ110-3,5
Анкерная | [5 empty] | 1 |  |  |  | ОА20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойка СВ110-3,5
Всего: | [5 empty] | 33 |  |  |  | - из них установлен подкос оп. №20
Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а так же разворот и
наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 6.6.3.18-6.6.3.20 и таблиц 5,
6 и 7 СП 76.13330.2016
2. Монтаж проводов и тросов.
На ВЛ | 10 |  |  | кВ смонтирован провод марки | [9 empty] | СИП-3 |  |  |  |  | сечением | [5 empty] | 1х120 |  |  |  |  | мм²,
в общем количестве | [5 empty] | 4536.3 |  |  | м.
грозозащитный трос марки | [7 empty] | - | [7 empty] | протяженностью | [6 empty] | - | [5 empty] | м.
Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов
соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.
Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены
частными актами, прилагаемыми к настоящему.
3. Соединение проводов и троссов
Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения |  |  |  |  | Тип соединительного напряженного зажима | [6 empty] | Способ монтажа соединения | [8 empty] | Исполнитель
[21 empty] | Фамилия, И.О. | [6 empty] | Подпись
Монтаж соединений проводов и троссов выполнен по проекту с соблюдением требований пп. 6.6.5.1 -
6.6.5.11 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.41 ПУЭ-7.
Перед установкой на ВЛ монтажная организация провела проверку и отбраковку изоляторов согласно
требованиям п. 1.8.41 ПУЭ-7 и п. 6.6.4.2 СП 76.13330.2016.
4. Монтаж разрядников и разъединителей.
На ВЛ | 10кВ |  | смонтированы:
а) Разрядники типа |  |  |  | РМК-20-IV-УХЛ1 | [15 empty] | на опорах | [5 empty] | №20-51
(перечислить номера опор)
Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии
с рабочими чертежами проекта и требованиями пп. 6.6.6.1 - 6.6.6.6 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.32 ПУЭ-7
б) Разъединители типа | [6 empty] | - | [9 empty] | на опорах |  |  |  |  | -
(номера опор)
Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.
Механическая часть разъединителей их контактные пары, а так же приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно пп. 3.178 - 3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п. 1.8.24 ПУЭ-7.
5. Монтаж заземляющих устройств.
Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ | [10 empty] | ЗП1 |  | выполнен в соответствии с проектом и
требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от перенапряжений, заземление"
Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует пп. 2.4.38; 2.4.91; 2.5.129; 2.5.173
и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.
Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии,
хранятся у заказчика (в наладочной организации).
Заключение: |  | ВЛЗ-10кВ готова к эксплуатации
Производитель работ | [23 empty] | М.А. Нугуманов
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 22_ВЛЗ-10кВ (2)
Форма 22
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [14 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [16 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [14 empty] | (заказчик)
[15 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [16 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [14 empty] | (объект)
2024-12-23
(участок) | [14 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЛ-10кВ (ТП-625 - ТП-716)
1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи
Наименование опоры | [5 empty] | Установлено на ВЛ, шт. |  |  |  | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | [7 empty] | Материал опоры | [8 empty] | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор
Анкерная | [5 empty] | 2 |  |  |  | А20-3Н | [7 empty] | 2 ж/б стойки СВ110-3,5
Промежуточная | [5 empty] | 2 |  |  |  | П20-3Н | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ110-3,5
Угловая анкерная | [5 empty] | 2 |  |  |  | УА20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойка СВ110-3,5
Всего: | [5 empty] | 6 |  |  |  | - существующие опоры
Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а так же разворот и
наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 6.6.3.18-6.6.3.20 и таблиц 5,
6 и 7 СП 76.13330.2016
2. Монтаж проводов и тросов.
На ВЛ | 10 |  |  | кВ смонтирован провод марки | [9 empty] | СИП-3 |  |  |  |  | сечением | [5 empty] | 1х120 |  |  |  |  | мм²,
в общем количестве | [5 empty] | 683.4 |  |  | м.
грозозащитный трос марки | [7 empty] | - | [7 empty] | протяженностью | [6 empty] | - | [5 empty] | м.
Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов
соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.
Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены
частными актами, прилагаемыми к настоящему.
3. Соединение проводов и троссов
Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения |  |  |  |  | Тип соединительного напряженного зажима | [6 empty] | Способ монтажа соединения | [8 empty] | Исполнитель
[21 empty] | Фамилия, И.О. | [6 empty] | Подпись
Монтаж соединений проводов и троссов выполнен по проекту с соблюдением требований пп. 6.6.5.1 -
6.6.5.11 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.41 ПУЭ-7.
Перед установкой на ВЛ монтажная организация провела проверку и отбраковку изоляторов согласно
требованиям п. 1.8.41 ПУЭ-7 и п. 6.6.4.2 СП 76.13330.2016.
4. Монтаж разрядников и разъединителей.
На ВЛ | 10кВ |  | смонтированы:
а) Разрядники типа |  |  |  | РМК-20-IV-УХЛ1 | [15 empty] | на опорах | [5 empty] | №52-57
(перечислить номера опор)
Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии
с рабочими чертежами проекта и требованиями пп. 6.6.6.1 - 6.6.6.6 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.32 ПУЭ-7
б) Разъединители типа | [6 empty] | - | [9 empty] | на опорах |  |  |  |  | -
(номера опор)
Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.
Механическая часть разъединителей их контактные пары, а так же приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно пп. 3.178 - 3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п. 1.8.24 ПУЭ-7.
5. Монтаж заземляющих устройств.
Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ | [10 empty] | ЗП1 |  | выполнен в соответствии с проектом и
требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от перенапряжений, заземление"
Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует пп. 2.4.38; 2.4.91; 2.5.129; 2.5.173
и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.
Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии,
хранятся у заказчика (в наладочной организации).
Заключение: |  | ВЛЗ-10кВ готова к эксплуатации
Производитель работ | [23 empty] | М.А. Нугуманов
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 22_ВЛЗ-10кВ (3)
Форма 22
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [14 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [16 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [14 empty] | (заказчик)
[15 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [16 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [14 empty] | (объект)
2024-12-23
(участок) | [14 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЛ-10кВ (ТП-716 - сущ. оп.№133 ВЛ-10 кВ ф. Дт-9)
1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи
Наименование опоры | [5 empty] | Установлено на ВЛ, шт. |  |  |  | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | [7 empty] | Материал опоры | [8 empty] | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор
Анкерная | [5 empty] | 10 |  |  |  | А20-3Н | [7 empty] | 2 ж/б стойки СВ110-3,5
Промежуточная | [5 empty] | 66 |  |  |  | П20-3Н | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ110-3,5
Угловая анкерная | [5 empty] | 5 |  |  |  | УА20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойка СВ110-3,5
Всего: | [5 empty] | 81 |  |  |  | - из них 1(одна) новая опора П20-3Н, установлены подкосы оп.68, 100, 129
Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а так же разворот и
наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 6.6.3.18-6.6.3.20 и таблиц 5,
6 и 7 СП 76.13330.2016
2. Монтаж проводов и тросов.
На ВЛ | 10 |  |  | кВ смонтирован провод марки | [9 empty] | СИП-3 |  |  |  |  | сечением | [5 empty] | 1х120 |  |  |  |  | мм²,
в общем количестве | [5 empty] | 13104.3 |  |  | м.
грозозащитный трос марки | [7 empty] | - | [7 empty] | протяженностью | [6 empty] | - | [5 empty] | м.
Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов
соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.
Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены
частными актами, прилагаемыми к настоящему.
3. Соединение проводов и троссов
Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения |  |  |  |  | Тип соединительного напряженного зажима | [6 empty] | Способ монтажа соединения | [8 empty] | Исполнитель
[21 empty] | Фамилия, И.О. | [6 empty] | Подпись
Монтаж соединений проводов и троссов выполнен по проекту с соблюдением требований пп. 6.6.5.1 -
6.6.5.11 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.41 ПУЭ-7.
Перед установкой на ВЛ монтажная организация провела проверку и отбраковку изоляторов согласно
требованиям п. 1.8.41 ПУЭ-7 и п. 6.6.4.2 СП 76.13330.2016.
4. Монтаж разрядников и разъединителей.
На ВЛ | 10кВ |  | смонтированы:
а) Разрядники типа |  |  |  | РМК-20-IV-УХЛ1 | [15 empty] | на опорах | [5 empty] | №58-133
(перечислить номера опор)
Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии
с рабочими чертежами проекта и требованиями пп. 6.6.6.1 - 6.6.6.6 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.32 ПУЭ-7
б) Разъединители типа | [6 empty] | - | [9 empty] | на опорах |  |  |  |  | -
(номера опор)
Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.
Механическая часть разъединителей их контактные пары, а так же приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно пп. 3.178 - 3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п. 1.8.24 ПУЭ-7.
5. Монтаж заземляющих устройств.
Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ | [10 empty] | ЗП1 |  | выполнен в соответствии с проектом и
требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от перенапряжений, заземление"
Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует пп. 2.4.38; 2.4.91; 2.5.129; 2.5.173
и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.
Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии,
хранятся у заказчика (в наладочной организации).
Заключение: |  | ВЛЗ-10кВ готова к эксплуатации
Производитель работ | [23 empty] | М.А. Нугуманов
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 23_дор._10
Форма 23
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [12 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [12 empty] | (заказчик)
[13 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [6 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [12 empty] | (объект)
2024-12-23
(участок) | [12 empty] | (дата)
АКТ
ЗАМЕРОВ В НАТУРЕ ГАБАРИТОВ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ
ДО ПЕРЕСЕКАЕМОГО ОБЪЕКТА
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения
ВЛ | 10 |  | кВ | новая ВЛЗ-10кВ от сущ. оп.№20 ВЛ-10 кВ ф. Дт-9 до ТП-625 | [12 empty] | ВЛ-10кВ (сущ. оп.№20 ВЛ-10 кВ ф. Дт-9 - ТП-625)
(наименование ВЛ)
С объектом |  |  |  | Автодорога
(наименование объекта)
и установили:
1. Пересечение выполнено согласно чертежу | [11 empty] | ГтЭС-ДТ-9, Лист 4.1
2. На пересекающей ВЛ смонтированны | [10 empty] | 3
(число)
провод марки |  |  |  |  | СИП-3 1х120
3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ № | [13 empty] | сущ.оп№35 и сущ.оп.№36
установлены на пикетах.
4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор ВЛ
составляет |  |  | 19 и 19,1 |  |  |  | м. | [10 empty] | 19 | 19.1
5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ | [9 empty] | до автодороги
(до пересекаемого
объекта, провода, головки железнодорожного рельса и т.п.)
составляет |  | 9.5 |  |  |  | м.
6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды | [13 empty] | 3 | ⁰С
Представитель объекта пересечения
(наименование организации, должность, Фамилия И.О.)
Представитель заказчика | [7 empty] | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | [7 empty] | Е.М. Ширяев
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [7 empty] | Начальник участка ООО «СЭТ» | [7 empty] | М.А. Нугуманов
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 23_дор._10 (2)
Форма 23
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [12 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [12 empty] | (заказчик)
[13 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [6 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [12 empty] | (объект)
2024-12-23
(участок) | [12 empty] | (дата)
АКТ
ЗАМЕРОВ В НАТУРЕ ГАБАРИТОВ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ
ДО ПЕРЕСЕКАЕМОГО ОБЪЕКТА
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения
ВЛ | 10 |  | кВ | новая ВЛЗ-10кВ от ТП-716 до сущ. оп.№133 ВЛ-10 кВ ф. Дт-9 | [12 empty] | ВЛ-10кВ (сущ. оп.№20 ВЛ-10 кВ ф. Дт-9 - ТП-625)
(наименование ВЛ)
С объектом |  |  |  | Автодорога
(наименование объекта)
и установили:
1. Пересечение выполнено согласно чертежу | [11 empty] | ГтЭС-ДТ-9, Лист 4.1
2. На пересекающей ВЛ смонтированны | [10 empty] | 3
(число)
провод марки |  |  |  |  | СИП-3 1х120
3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ № | [13 empty] | сущ.оп№72 и сущ.оп.№73
установлены на пикетах.
4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор ВЛ
составляет |  |  | 19 и 20,2 |  |  |  | м. | [10 empty] | 19 | 20.2
5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ | [9 empty] | до автодороги
(до пересекаемого
объекта, провода, головки железнодорожного рельса и т.п.)
составляет |  | 9.7 |  |  |  | м.
6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды | [13 empty] | 3 | ⁰С
Представитель объекта пересечения
(наименование организации, должность, Фамилия И.О.)
Представитель заказчика | [7 empty] | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | [7 empty] | Е.М. Ширяев
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [7 empty] | Начальник участка ООО «СЭТ» | [7 empty] | М.А. Нугуманов
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 23_дор._10 (3)
Форма 23
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [12 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [12 empty] | (заказчик)
[13 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [6 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [12 empty] | (объект)
2024-12-23
(участок) | [12 empty] | (дата)
АКТ
ЗАМЕРОВ В НАТУРЕ ГАБАРИТОВ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ
ДО ПЕРЕСЕКАЕМОГО ОБЪЕКТА
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения
ВЛ | 10 |  | кВ | новая ВЛЗ-10кВ от ТП-716 до сущ. оп.№133 ВЛ-10 кВ ф. Дт-9 | [12 empty] | ВЛ-10кВ (сущ. оп.№20 ВЛ-10 кВ ф. Дт-9 - ТП-625)
(наименование ВЛ)
С объектом |  |  |  | КВЛ-330кВ
(наименование объекта)
и установили:
1. Пересечение выполнено согласно чертежу | [11 empty] | ГтЭС-ДТ-9, Лист 4.4
2. На пересекающей ВЛ смонтированны | [10 empty] | 3
(число)
провод марки |  |  |  |  | СИП-3 1х120
3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ № | [13 empty] | сущ.оп№110 и сущ.оп.№111
установлены на пикетах. | [16 empty] | 32
4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор ВЛ
составляет |  |  | 46 и 32 |  |  |  | м. | [10 empty] | 12.5 | 5.5
5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ | [9 empty] | КВЛ-330кВ
(до пересекаемого
объекта, провода, головки железнодорожного рельса и т.п.)
составляет |  | 4.5 |  |  |  | м.
6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды | [13 empty] | 4 | ⁰С
Представитель объекта пересечения
(наименование организации, должность, Фамилия И.О.)
Представитель заказчика | [7 empty] | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | [7 empty] | Е.М. Ширяев
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [7 empty] | Начальник участка ООО «СЭТ» | [7 empty] | М.А. Нугуманов
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 24_ВЛЗ-10кВ
Форма 24
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [13 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [7 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [13 empty] | (заказчик)
[14 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [7 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [13 empty] | (объект)
2024-12-23
(участок) | [13 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
ОПОР ВЛЗ-10кВ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | [8 empty] | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Ширяев Е.М.
представителя электромонтажной организации: | [11 empty] | Начальник участка ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Нугуманов М.А.
произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.
Осмотром установлено:
1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(название)
разработанным |  |  | ООО «СЭТ» | [9 empty] | по чертежам |  |  |  | Шифр ГтЭС-ДТ-9
|  |  | (проектная организация) | [13 empty] | (номер)
2. Отступления от проекта | [7 empty] | -
согласованы с |  | -
(организация, должность, фамилия, и.о., дата)
и внесены в чертежи |  |  |  |  | -
(номер)
3. Характеристика заземляющего устройства.
№ п.п. | Элемент заземляющих устройств | [5 empty] | Параметры элементов заземляющего устройства | [12 empty] | Примечание
[7 empty] | материал |  |  | профиль |  |  | размеры, мм |  |  | кол-во, шт |  | глубина заложения, м
1 | Вертикальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  | Уголок |  |  | 63х63х6, L=3 м |  |  | 4 шт. |  |  |  | Исп. схема
2 | Горизонтальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  | Полоса |  |  | 40х4 мм |  |  | 9 м |  | 0.7 |  | Исп. схема
3 | Наружный спуск | [5 empty] | Сталь |  |  | Круглый проводник |  |  | D=10 мм |  |  | 15,6 м |  |  |  | Исп. схема
4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их
к естественным заземляющим устройствам | [10 empty] | сварное, болтовое
5. Выделены дефекты | [5 empty] | нет
6. Заключение: |  |  |  | Заземляющее устройство может быть засыпано землей
Представитель заказчика: | [18 empty] | Е.М. Ширяев
[15 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [18 empty] | М.А. Нугуманов
[15 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра ЛР
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [8 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [8 empty] | (заказчик)
[9 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [8 empty] | (объект)
2024-12-23
(участок) | [8 empty] | (дата)
АКТ
внешнего осмотра и регулировки линейного разъединителя
Комиссия в составе:
представителя заказчика: |  |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Ширяев Е.М.
представителя электромонтажной организации: | [7 empty] | Начальник участка ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Нугуманов М.А.
произвела осмотр и составили настоящий Акт о нижеследующем:
Осмотром установлено:
1. К освидетельствованию преъявлены: | [5 empty] | комплект РЛК.1б-10.IV/630 УХЛ1 с приводом ПР-01-07 УХЛ1
(нименование)
2. Регулировка линейного разъединителя | [6 empty] | выполнена/не выполнена
3. Выделены дефекты |  | нет
4. Заключение: | линейный разъединитель к эксплуатации допускается
Представитель заказчика: | [10 empty] | Е.М. Ширяев
[10 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [10 empty] | М.А. Нугуманов
[10 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт проверка швов ВЛ-10кВ
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ
на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Ширяев Е.М.
представителя электромонтажной организации: |  |  | Начальник участка ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Нугуманов М.А.
составили настоящий акт в том, что была произведена проверка внешним осмотром и измерением размеров | [6 empty] | Кол-во сварных соединений
швов сварных соединений 5 шт из стали марки полоса ст.40х4 мм, уголок ст.63х63х6, L=3 м, круг d10мм | [6 empty] | 5
(наименование узла)
при толщине проката 4-6 мм | [6 empty] | , которые свариал(и) сварщик(и) Кинев Н.Ю. клеймо №СП-882
В результате внешнего осмотра установлено:
1. Сварные соединения №____________________ подлежат исправлению путем_____________________
ввиду наличия дефектов ___________________
2. Остальные сварные соединения по результатам осмотра признаны годными.
Примечание. После устранения дефектов эти стыки должны быть вторично проверены внешним осмотром с составлением повторного акта
Подписи:
Представитель заказчика: | [5 empty] | Е.М. Ширяев
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [5 empty] | М.А. Нугуманов
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт защитного покрытия ВЛ-10кВ
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок)
АКТ приемки защитного покрытия
ВЛ-10кВ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Ширяев Е.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Начальник участка ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Нугуманов М.А.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Металлоконструкции контура заземления опор ВЛ-10кВ
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
2. Черная эмаль ПФ-115 - 2 слоя
(описание выполненного защитного покрытия)
3. Объем выполненных работ 0,5м2 |  |  |  |  | 0.5
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Е.М. Ширяев
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | М.А. Нугуманов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт про знаки 10кВ
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок)
АКТ нанесения постоянных знаков на опоры
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Ширяев Е.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Начальник участка ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Нугуманов М.А.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На опоры ВЛ-10кВ нанесены постоянные знаки в кол-ве 240 шт. |  |  |  |  | 240
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Е.М. Ширяев
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | М.А. Нугуманов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра провода_01
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  |  | (дата)
АКТ осмотра провода на барабане/смотке
Мы, неже подписавшиеся, произвели осмотр состояния провода на барабане/смотке
Номер барабана/смотки: |  | №24Т1-5845
Завод-изготовитель: |  | ООО "Кабельный завод "ЦВЕТЛИТ"
Дата выпуска (месяц, год): |  | 2024-07-27
Марка, число, вид и сечение жил: |  | СИП-3 1х120
Номинальное напряжение: |  | 20кВ
Длина на барабане/смотке: |  | 5100 м
Результаты осмотра
Состояние барабана/смотки: |  | без повреждений
Целостность обшивки: |  | -
Состояние наружных витков: |  | без повреждений
Состояние капп |  | -
Заключение: | барабан/смотка допущен к монтажу
Представитель заказчика: |  |  |  |  | Е.М. Ширяев
|  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  |  | М.А. Нугуманов
|  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра провода_01 (2)
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  |  | (дата)
АКТ осмотра провода на барабане/смотке
Мы, неже подписавшиеся, произвели осмотр состояния провода на барабане/смотке
Номер барабана/смотки: |  | №24Т1-5844
Завод-изготовитель: |  | ООО "Кабельный завод "ЦВЕТЛИТ"
Дата выпуска (месяц, год): |  | 2024-07-27
Марка, число, вид и сечение жил: |  | СИП-3 1х120
Номинальное напряжение: |  | 20кВ
Длина на барабане/смотке: |  | 5100 м
Результаты осмотра
Состояние барабана/смотки: |  | без повреждений
Целостность обшивки: |  | -
Состояние наружных витков: |  | без повреждений
Состояние капп |  | -
Заключение: | барабан/смотка допущен к монтажу
Представитель заказчика: |  |  |  |  | Е.М. Ширяев
|  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  |  | М.А. Нугуманов
|  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра провода_01 (3)
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  |  | (дата)
АКТ осмотра провода на барабане/смотке
Мы, неже подписавшиеся, произвели осмотр состояния провода на барабане/смотке
Номер барабана/смотки: |  | №24Т1-5847
Завод-изготовитель: |  | ООО "Кабельный завод "ЦВЕТЛИТ"
Дата выпуска (месяц, год): |  | 2024-07-27
Марка, число, вид и сечение жил: |  | СИП-3 1х120
Номинальное напряжение: |  | 20кВ
Длина на барабане/смотке: |  | 5100 м
Результаты осмотра
Состояние барабана/смотки: |  | без повреждений
Целостность обшивки: |  | -
Состояние наружных витков: |  | без повреждений
Состояние капп |  | -
Заключение: | барабан/смотка допущен к монтажу
Представитель заказчика: |  |  |  |  | Е.М. Ширяев
|  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  |  | М.А. Нугуманов
|  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра провода_01 (4)
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  |  | (дата)
АКТ осмотра провода на барабане/смотке
Мы, неже подписавшиеся, произвели осмотр состояния провода на барабане/смотке
Номер барабана/смотки: |  | №24Т1-5851
Завод-изготовитель: |  | ООО "Кабельный завод "ЦВЕТЛИТ"
Дата выпуска (месяц, год): |  | 2024-07-27
Марка, число, вид и сечение жил: |  | СИП-3 1х120
Номинальное напряжение: |  | 20кВ
Длина на барабане/смотке: |  | 5100 м
Результаты осмотра
Состояние барабана/смотки: |  | без повреждений
Целостность обшивки: |  | -
Состояние наружных витков: |  | без повреждений
Состояние капп |  | -
Заключение: | барабан/смотка допущен к монтажу
Представитель заказчика: |  |  |  |  | Е.М. Ширяев
|  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  |  | М.А. Нугуманов
|  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт расчистки
Объект капитального строительства: | [11 empty] | #REF!
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [11 empty] | #REF!
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования работ по расчистке площадей от кустарника и мелколесья
№ | 0 | [8 empty] | 2024-11-12
Комиссия в составе
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А., Приказ №205 от 12.02.2024
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Произвели осмотр трассы ЛЭП и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию представлены следующие работы:
Вырубка полосы под ВЛ
1. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли - 1,0215 Га
(наименование работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [8 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
бензопилы, ручной инструмент
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительные схемы по расчистке трассы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 2024-11-12
|  | окончания работ |  |  |  |  | 2024-11-12
6. Работы выполнены в соответствии с | [7 empty] | с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативно правовых актов, разделов проектной документации)
7. Разрешается производство последующих работ
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Исполнительные схемы по расчистке трассы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АКТ приемки участка ВЛ
Объект капитального строительства: | [11 empty] | #REF!
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [11 empty] | #REF!
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
приемки освидетельствованного участка просеки ВЛ
№ | 0 | [8 empty] | 2024-11-12
Комиссия в составе
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А., Приказ №205 от 12.02.2024
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Произвели осмотр трассы ЛЭП и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Осмотром установлено:
Просека полностью готова к строительству ЛЭП:
1. Утилизация порубочных остатков выполнена
(наименование работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [8 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
-
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительные схемы по расчистке трассы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 2024-11-12
|  | окончания работ |  |  |  |  | 2024-11-12
6. Работы выполнены в соответствии с | [7 empty] | с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативно правовых актов, разделов проектной документации)
7. Разрешается производство последующих работ
строительство ЛЭП
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Исполнительные схемы по расчистке трассы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО ВЛЗ-10 кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 1 |  |  |  | 2024-11-11
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
Сафуанова В.А., Приказ №205 от 12.02.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А. Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г. Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «СЭТ»
Попов А.В. Приказ №23/10/24-9 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" Ширяев Е.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
воздушной линии 10кВ
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
ГтЭС-ДТ-9
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Попов А.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК ВЛЗ-10 кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 2 | [5 empty] | 2024-11-11
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
Сафуанова В.А., Приказ №205 от 12.02.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А. Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г. Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «СЭТ»
Попов А.В. Приказ №23/10/24-9 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" Ширяев Е.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
воздушной линии 10кВ
объекта капитального строительства
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | ГтЭС-ДТ-9
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
ГтЭС-ДТ-9
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Попов А.В.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АОСР 1
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 1
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 2
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-ОП_10 | [12 empty] | « | 16 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка котлована для установки стоек
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.1 Бурение скважин под установку опор одностоечных; Исполнительная схема №1.2 Бурение скважин под установку откосов опор двухстоечных
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 15 |  |  | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 16 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Установка опор и откосов
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №1.1 Бурение скважин под установку опор одностоечных; Исполнительная схема №1.2 Бурение скважин под установку откосов опор двухстоечных
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АООК 30
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства: | [24 empty] | АООК 30
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [24 empty] | 31
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Лицо, осуществляющее строительство
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 1_ОП_10 | [14 empty] | « | 16 | » | ноября |  |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А.Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных
ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
опора типа П20-3Н
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [12 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопастность конструкций
Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП_10 от 16 ноября 2024г. Разработка котлована для установки стоек
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Стойка СВ110-3,5. Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.Н30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №1.3 Установка одностоечных опор
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненых работ, проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | « | 15 |  | » | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | « | 16 |  | » | ноября |  |  | 2024
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9, ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению | [14 empty] | разрешается | [8 empty] | ;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [22 empty] | %
проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах.
Приложения |  |  | Исполнительная схема №1.3 Установка одностоечных опор, Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.Н30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [20 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР

## АООК 31
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства: | [24 empty] | АООК 31
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [24 empty] | 32
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Лицо, осуществляющее строительство
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 2_ОП_10 | [14 empty] | « | 16 | » | ноября |  |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А.Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных
ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
откосы для опор типа А20-3Н, УА20-3Н
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [12 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопастность конструкций
Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП_10 от 16 ноября 2024г. Разработка котлована для установки стоек
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Стойка СВ110-3,5. Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.Н30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №3.4 Установка откосов для двухстоечных опор
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненых работ, проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | « | 15 |  | » | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | « | 16 |  | » | ноября |  |  | 2024
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9, ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению | [14 empty] | разрешается | [8 empty] | ;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [22 empty] | %
проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах.
Приложения |  |  | Исполнительная схема №3.4 Установка откосов для двухстоечных опор, Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.Н30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [20 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР

## АОСР 3
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 3
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 4
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-ОП_10 | [12 empty] | « | 16 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Вырытый грунт
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.5 Обратная засыпка скважин; Исполнительная схема №1.6 Обратная засыпка скважин
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 15 |  |  | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 16 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж провода
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №1.5 Обратная засыпка скважин; Исполнительная схема №1.6 Обратная засыпка скважин
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 4
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 4
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 5
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 15 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 15 |  |  | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 15 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 5
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 5
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 6
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 15 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Уголок г/к 63х63х6мм. Сертификат качества №23751 от 26.04.2020г.
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 15 |  |  | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 15 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат качества №23751 от 26.04.2020г.
Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 6
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 6
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 7
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 15 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Полоса г/к 40х4 Сертифика качества №000029983 от 06.05.2022; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 15 |  |  | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 15 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Огрунтовка и окраска сварных соединений
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертифика качества №000029983 от 06.05.2022; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 7
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 7
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 8
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 15 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Огрунтовка и окраска сварных соединений
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 15 |  |  | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 15 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Обратная засыпка траншеи
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 8
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 8
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 9
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 5-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 15 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Обратная засыпка траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Вырытый грунт
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 15 |  |  | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 15 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
-
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## Форма 6
Форма 6
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [8 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [8 empty] | (заказчик)
[9 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [6 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [8 empty] | (объект)
2024-12-23
(участок) | [8 empty] | (дата составления акта)
АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе:
представителя заказчика |  |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Ширяев Е.М.
представителя генподрядной организации | [7 empty] | Директор по строительству ООО «СЭТ»
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Потоцкий А.А.
представителя электромонтажной организации | [8 empty] | Начальник участка ООО «СЭТ»
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Нугуманов М.А.
провела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства электромонтажных работ
1. Для производства электромонтажных работ передаются:
КТП 400-10/0,4 кВ
(наименование помещений, сооружений)
2. Помещения (сооружения) выполнены по:
ГтЭС-ДТ-9
(указать проект, № чертежа)
с учетом чертежей строительных зданий | [5 empty] | ООО «СЭТ» | [8 empty] | Здание
(наименование проектной организации,№ чертежей строительных зданий)
Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных норм и соответствуют
требованиям пп.2.2.Е; 2.12-2.15; 2.17; 2.18; 2.20-2.26; 2.210 СП 76.13330.2016 (редакция СНиП 3.05.06-85).
Помещения (сооружения), перечисленные в п.1 настоящего Акта, пригодны для производства
электромонтажных работ с | [7 empty] | 20 |  | г.
3. Недоделки, не препятствующие началу производства электромонтажных работ, подлежат устранению в следующие сроки:
№ п/п | Помещение (сооружение) |  |  |  | Недоделки | [5 empty] | Сроки устранения |  | Кто устраняет
-
Представители заказчика |  |  |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | [9 empty] | Е.М. Ширяев
|  |  |  | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель генподрядной организации |  |  |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | [9 empty] | А.А. Потоцкий
|  |  |  | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  |  | Начальник участка ООО «СЭТ» | [9 empty] | М.А. Нугуманов
|  |  |  | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 6а
Форма 6а
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  |  |  | (дата)
СПРАВКА О ЛИКВИДАЦИИ НЕДОДЕЛОК
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(Должность, Ф.И.О.)
представителя электромонтажной организации: |  |  | Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А.
(Должность, Ф.И.О.)
произвела осмотр и сдачу-приемку выполненных электромонтажной организацией работ по
ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости от |  |  |  | 2024-12-23
Ликвидированные следующие недоделки |  | недоделки отсутствуют
Представитель заказчика |  |  |  |  | Е.М. Ширяев
(должность) |  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  |  |  | М.А. Нугуманов
(должность) |  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 8
Форма 8
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  | (заказчик)
|  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  | (дата)
Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно
На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к Акту ведомости) согласно требованиям СП 76.13330.2016, ПУЭ-7 и документации заводов-изготовителей произведены:
1. Регулировка механической части коммутационных аппаратов, их контактных пар, приводов и блоков
Произведено
(результат)
2. Проверка коммутационных аппаратов, проводов к ним и блокировок на многократное включение и выключение
Произведено
(результат)
3. Фазировка первичных цепей коммутации
Произведено
(результат)
4. Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем и контрольном положении, работы шторок и механических блокировок
Произведено
(результат)
5. Смазка трудящихся деталей и контактов коммутационных аппаратов
Произведено
(результат)
6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости их доливка
Произведено
(результат)
7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требований нормативно – технической документации
Произведено
(результат)
8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов) работы замков и выполнение проектных надписей
Произведено
(результат)
Заключение: | Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами
и правилами устройства электроустановок
Представитель заказчика |  |  |  | Е.М. Ширяев
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  |  | М.А. Нугуманов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Ведомость к Ф-8
Приложение | [5 empty] | 0
к Протоколу по Форме 8
ВЕДОМОСТЬ
смонтированного электрооборудования
распределительных устройств и электричсеких подстанций | [6 empty] | ВЕДОМОСТЬ смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электричсеких подстанций
№ п/п | Наименование электрооборудования | Тип, марка | Количество | Примечание
1 | Киосковая трансформаторная подстанция | КТП-630/10/0,4 | 1
2 | Трансформатор масляный герметичный, мощностью 400 кВА | ТМГ11-400/10/0,4кВ-У1, Д/Yн-0 | 1
3 | Трехфазный прибор учета электроэнергии 230В 5(100)А, с удаленным дисплеем и GSM-модемом | МИР С-04.10-230-5(100)-GF-KQ-E-D | 5
4 | Трансформатор тока кл.т. 0,5S | Т-0,66 150/5 | 3
5 | Выключатель автоматический | ВА 04-36 160А | 1
Представитель электромонтажной организации |  | Начальник участка ООО «СЭТ» |  |  | М.А. Нугуманов
|  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АКТ болт соед
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [7 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [7 empty] | (заказчик)
[8 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [7 empty] | (объект)
2024-12-23
(участок) | [7 empty] | (дата)
АКТ
проверки соединения шин
Комиссия в составе:
представителя заказчика |  |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Ширяев Е.М.
представителя генерального подрядчика |  |  |  |  | Директор по строительству ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Потоцкий А.А.
представителя электромонтажной организации | [6 empty] | Начальник участка ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Нугуманов М.А.
провела проверку соединения шин
выполненных | ООО «СЭТ»
(наименование электромонтажной организации)
Результаты проверки:
1. Соединение шин выполнено внахлест.
2. Соединение выполнено болтами через кузовные усиленные шайбы.
3. Соединение прочное. Момент затяжки не менее 30 Нм
Представитель заказчика | [9 empty] | Е.М. Ширяев
[9 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель генерального подрядчика | [9 empty] | А.А. Потоцкий
[9 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [9 empty] | М.А. Нугуманов
[9 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 11
Форма 11
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  |  | (объект)
0
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ
Комиссия в составе:
представителя электромонтажной организации: |  |  | Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А.
(Должность, Ф.И.О.)
представителя заказчика: |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(Должность, Ф.И.О.)
произвели осмотр | ПНД | труб, проложенных в |  | траншее
траншее на участке от КТПН №869 до нов.к.к. №1/869
При осмотре установлено:
1. Прокладка труб произведена по чертежам № |  |  | Шифр ГтЭС-ДТ-9
разработанным | ООО «СЭТ»
(наименовние проектной организации)
2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации
отклонения отсутствуют
(при наличии отклонения указывается кем согласованы, № чертежа и дата согласования)
3. Соединения труб выполнены |  |  | , электрический контакт на стыках металлических
труб обеспечен | -
(чем)
4. Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений, препятствующих
протягиванию проводов и кабелей.
Заключение.
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами.
Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.
Представитель заказчика |  |  |  |  | Е.М. Ширяев
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  |  |  | М.А. Нугуманов
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 14а
Форма 14а
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  |  | (заказчик)
[5 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  |  |  | (объект)
0
(участок) |  |  |  |  | (дата)
АКТ ПРИЁМКИ ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ, ТУННЕЛЕЙ И БЛОКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ
Комиссия в составе:
представителя эксплуатирующей организации:
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность, фамилимя, и.о.)
представителя ген.подрядной организации:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А.
(должность, фамилимя, и.о.)
представителя электромонтажной организации:
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А.
(должность, фамилимя, и.о.)
произвела осмотр и проверку выполненных |  |  | ООО «СЭТ»
(наименования генподрядной организации)
сооружений для прокладки кабелей.
1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты: |  |  |  |  | траншея,
кабельная канализация из труб ПНД
(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)
2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным
ООО «СЭТ», шифр ГтЭС-ДТ-9
(наименование организации, № чертежей рабочей документации)
3. Отступления от проекта |  | отсутствуют
(перечислить)
согласованы
(наименование проектной организации)
4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) |  |  |  | выполнена |  |  | согласно проекта.
(выполнена/не выполнена)
5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ,
постель выполнена из | строительного песка |  |  | толщиной слоя |  | 100 | мм, пересечения
выполнено в трубах | ПНД |  | на глубине |  | - | мм, соединение и окраска труб
(материал)
-
(способ выполнения)
6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки
на люках колодцев установлены.
7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены
8. Дренаж выполнен по проекту.
9. Особые замечания
Заключение.
Объекты, перечисленные в п. 1 настоящего Акта, считать принятыми под монтаж кабелей.
Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных
и вертикальных отметок трасс (контрольно-испольнительная съемка)
Представитель эксплуатирующей организации | [6 empty] | Е.М. Ширяев
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель ген. подрядной организации | [6 empty] | А.А. Потоцкий
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [6 empty] | М.А. Нугуманов
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель технического надзора
(подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 15
Форма 15
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [5 empty] | (заказчик)
[6 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [5 empty] | (объект)
0
(участок) | [5 empty] | (дата)
ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ
Номер барабана | Марка кабеля, сечение, мм кв., напряжение кВ | Длина кабеля, м | Завод изготовитель | Дата выпуска | Состояние |  |  | Сопротивление изоляции, мОМ | Заключение
[5 empty] | Барабана и обшивки | Наружных витков | герметизирующих заделок
2313-23 | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 652 | ООО "ТверьЭнергоКабель" | 09.2023 | хор. | хор. | хор. | в норме | соответст.
Сопротивление изоляции замерено мегаомметром на напряжение 2500 В типа Е6-32 заводской № 3863.17
Осмотр и проверку произвел |  |  |  |  | М.А. Нугуманов
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель заказчика |  |  |  |  | Е.М. Ширяев
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 17
Форма 17
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  |  | (объект)
0
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ ОСМОТРА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ТРАНШЕЯХ И КАНАЛАХ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ
Комиссия в составе:
представителя эксплуатирующей организации:
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность, Ф.И.О.)
представитель генподрядной организации:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А.
(должность, Ф.И.О.)
представителя электромонтажной организации:
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А.
(должность, Ф.И.О.)
произвела осмотр кабельной канализации в |  | траншее |  |  | перед закрытием.
(траншее, канале)
В результате осмотра установлено:
1. Прокладка кабеля выполнена по проекту |  | ООО «СЭТ», шифр ГтЭС-ДТ-9
(наименование проектной организации, № чертежей и кабельных журналов)
2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № | [5 empty] | и схему привязки.
3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют
требованиям ГОСТ 24183-80, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24 24334-80, глубина заложения кабелей отвечает
требованиям п. 2.3.84 ПУЭ-6, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями
соответствует п. 2.3.86 ПУЭ-6
4. На кабелях смонтировано | - | соединительных муфт, привязка соединительных муфт
(для кабелей в траншее) выполнена на плане кабельных линий.
5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем |  |  | строительного песка толщиной 150 мм
(материал подсыпки)
и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту, а так же
(указать дополнительные места защиты при наличии)
В местах пересечения с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели защищены
(указать, чем защищены)
6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля
7. Другие особенности, отмеченные комиссией
Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.
Представитель эксплуатирующей организации | [5 empty] | Е.М. Ширяев
|  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель заказчика | [5 empty] | А.А. Потоцкий
|  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [5 empty] | М.А. Нугуманов
|  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель технического надзора | [5 empty] | А.А. Величко
(подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 18
Форма 18
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [5 empty] | (заказчик)
[6 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [5 empty] | (объект)
0
(участок) | [5 empty] | (дата)
ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ
Дата прокладки | Наименование и номер кабеля по кабельному журналу или исполнительной схеме | Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение мм2 | Общя длина линии, м | Номер барабана и длина кабеля на каждом участке, м | Количество соединительных муфт на линии | Температура окружающего воздуха при прокладке, °С | Способ подогрева кабеля и продолжительность прокладки, ч | Фамилия и подпись ответственного за прокладку
2024-01-29 | от ТП-869 до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 | 132.47 | №2313-23-1, в трубе -18,9м; ГНБ - 106,4м; в ТП и к/к - 6,6м | - | -2 °С | не требуется | М.А. Нугуманов
Производитель работ _____________________ |  | М.А. Нугуманов
| (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 19
Форма 19
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  | (объект)
0
(участок) |  |  | (дата)
ЖУРНАЛ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ МУФТ
Кабель |  | Муфта |  |  | Фамилия и подпись исполнителя
Номер по кабельному журналу | Марка, сечение, мм2, напряжение, кВ | Номер | Тип, размер | Дата монтажа
Каб.1. от ТП-723 (РУ-0,4кВ) до нового КК | АСБ2л 4х240(ож)-1 | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | Рыльков
|  | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | Рыльков
Производитель работ __________________ |  | М.А. Нугуманов
| (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 22_ВЛИ-0,4кВ
Форма 22
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [14 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [16 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [14 empty] | (заказчик)
[15 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [16 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [14 empty] | (объект)
2024-12-23
(участок) | [14 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи
Наименование опоры | [5 empty] | Установлено на ВЛ, шт. |  |  |  | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | [7 empty] | Материал опоры | [8 empty] | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор
Анкерная | [5 empty] | 1 |  |  |  | А23 | [7 empty] | 2 ж/б стойки СВ95-3
Анкерная концевая | [5 empty] | 1 |  |  |  | Ак23 | [7 empty] | 2 ж/б стойки СВ95-3
Промежуточная | [5 empty] | 4 |  |  |  | П23 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3
Всего: | [5 empty] | 6
Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а так же разворот и
наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 6.6.3.18-6.6.3.20 и таблиц 5,
6 и 7 СП 76.13330.2016
2. Монтаж проводов и тросов.
На ВЛ | 0.4 |  |  | кВ смонтирован провод марки | [9 empty] | СИП-2 |  |  |  |  | сечением | [5 empty] | 3х95+1х95 |  |  |  |  | мм²,
в общем количестве | [5 empty] | 347 |  |  | м.
грозозащитный трос марки | [7 empty] | - | [7 empty] | протяженностью | [6 empty] | - | [5 empty] | м.
Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов
соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.
Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены
частными актами, прилагаемыми к настоящему.
3. Соединение проводов и троссов
Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения |  |  |  |  | Тип соединительного напряженного зажима | [6 empty] | Способ монтажа соединения | [8 empty] | Исполнитель
[21 empty] | Фамилия, И.О. | [6 empty] | Подпись
Монтаж соединений проводов и троссов выполнен по проекту с соблюдением требований пп. 6.6.5.1 -
6.6.5.11 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.41 ПУЭ-7.
Перед установкой на ВЛ монтажная организация провела проверку и отбраковку изоляторов согласно
требованиям п. 1.8.41 ПУЭ-7 и п. 6.6.4.2 СП 76.13330.2016.
4. Монтаж разрядников и разъединителей.
На ВЛ | 0,4кВ |  | смонтированы:
а) Разрядники типа |  |  |  | - | [15 empty] | на опорах | [5 empty] | -
(перечислить номера опор)
Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии
с рабочими чертежами проекта и требованиями пп. 6.6.6.1 - 6.6.6.6 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.32 ПУЭ-7
б) Разъединители типа | [6 empty] | - | [9 empty] | на опорах |  |  |  |  | -
(номера опор)
Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.
Механическая часть разъединителей их контактные пары, а так же приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно пп. 3.178 - 3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п. 1.8.24 ПУЭ-7.
5. Монтаж заземляющих устройств.
Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ | [10 empty] | ЗП1 |  | выполнен в соответствии с проектом и
требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от перенапряжений, заземление"
Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует пп. 2.4.38; 2.4.91; 2.5.129; 2.5.173
и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.
Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии,
хранятся у заказчика (в наладочной организации).
Заключение: |  | ВЛИ - 0,4кВ готова к эксплуатации
Производитель работ | [23 empty] | М.А. Нугуманов
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 23_дор._0,4
Форма 23
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [12 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [12 empty] | (заказчик)
[13 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [5 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [12 empty] | (объект)
2024-12-23
(участок) | [12 empty] | (дата)
АКТ
ЗАМЕРОВ В НАТУРЕ ГАБАРИТОВ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ
ДО ПЕРЕСЕКАЕМОГО ОБЪЕКТА
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения
ВЛ | 0.4 |  | кВ | новая ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры №6 ВЛ-10кВ до нов.опоры №6 ВЛЗ-10кВ
(наименование ВЛ)
С объектом |  |  |  | грунтовая дорога
(наименование объекта)
и установили:
1. Пересечение выполнено согласно чертежу | [11 empty] | ГтЭС-ДТ-9, Лист 3 |  |  |  |  | 3
2. На пересекающей ВЛ смонтированны | [10 empty] | 1
(число)
провод марки |  |  |  |  | СИП-3 1х70
3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ № | [13 empty] | сущ.оп№6 и нов.оп.№1
установлены на пикетах.
4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор ВЛ
составляет |  |  | 12,5 и 5,5 |  |  |  | м. | [9 empty] | 12.5 | 5.5
5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ | [9 empty] | до грунтовой дороги
(до пересекаемого
объекта, провода, головки железнодорожного рельса и т.п.)
составляет |  | 7.6 |  |  |  | м.
6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды | [13 empty] | 4 | ⁰С
Представитель объекта пересечения
(наименование организации, должность, Фамилия И.О.)
Представитель заказчика | [7 empty] | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | [7 empty] | Е.М. Ширяев
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [7 empty] | Начальник участка ООО «СЭТ» | [7 empty] | М.А. Нугуманов
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 24_ВЛИ-0,4кВ
Форма 24
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [13 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [7 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [13 empty] | (заказчик)
[14 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [7 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [13 empty] | (объект)
2024-12-23
(участок) | [13 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
ОПОР ВЛИ-0,4кВ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | [8 empty] | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Ширяев Е.М.
представителя электромонтажной организации: | [11 empty] | Начальник участка ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Нугуманов М.А.
произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.
Осмотром установлено:
1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(название)
разработанным |  |  | ООО «СЭТ» | [9 empty] | по чертежам |  |  |  | Шифр ГтЭС-ДТ-9
|  |  | (проектная организация) | [13 empty] | (номер)
2. Отступления от проекта | [7 empty] | -
согласованы с |  | -
(организация, должность, фамилия, и.о., дата)
и внесены в чертежи |  |  |  |  | -
(номер)
3. Характеристика заземляющего устройства.
№ п.п. | Элемент заземляющих устройств | [5 empty] | Параметры элементов заземляющего устройства | [12 empty] | Примечание
[7 empty] | материал |  |  | профиль |  |  | размеры, мм |  |  | кол-во, шт |  | глубина заложения, м
1 | Вертикальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  | Уголок |  |  | 50х50х5 L=3 м |  |  | 4 шт. |  |  |  | Исп. схема
2 | Горизонтальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  | Полоса |  |  | 40х5 мм |  |  | 9,4 м |  | 0.7 |  | Исп. схема
3 | Наружный спуск | [5 empty] | Сталь |  |  | Круглый проводник |  |  | D=10 мм |  |  | 14 м |  |  |  | Исп. схема
4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их
к естественным заземляющим устройствам | [10 empty] | сварное, болтовое
5. Выделены дефекты | [5 empty] | нет
6. Заключение: |  |  |  | Заземляющее устройство может быть засыпано землей
Представитель заказчика: | [18 empty] | Е.М. Ширяев
[15 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [18 empty] | М.А. Нугуманов
[15 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 24_ТП
Форма 24
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [15 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [7 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [15 empty] | (заказчик)
[16 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [7 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [15 empty] | (объект)
2024-12-23
(участок) | [15 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
КК-209
Комиссия в составе:
представителя заказчика | [9 empty] | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Ширяев Е.М.
представителя электромонтажной организации | [14 empty] | Начальник участка ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Нугуманов М.А.
произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.
Осмотром установлено:
1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(название)
разработанным |  |  | ООО «СЭТ» | [10 empty] | по чертежам |  |  |  |  | Шифр ГтЭС-ДТ-9
|  |  | (проектная организация) | [15 empty] | (номер)
2. Отступления от проекта | [8 empty] | -
согласованы с |  | -
(организация, должность, фамилия, и.о., дата)
и внесены в чертежи |  |  |  |  | -
(номер)
3. Характеристика заземляющего устройства.
№ п.п. | Элемент заземляющих устройств | [5 empty] | Параметры элементов заземляющего устройства | [14 empty] | Примечание
[7 empty] | материал |  |  |  | профиль |  |  | размеры, мм |  |  |  | кол-во, шт |  | глубина заложения, м
1 | Вертикальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  |  | Уголок |  |  | 63х63х6 L=2,5 м |  |  |  | 2 шт. |  | 0.7 |  | Исп. схема
2 | Горизонтальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  |  | Полоса |  |  | 40х5 мм |  |  |  | 6 |  | 0.7 |  | Исп. схема
4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их
к естественным заземляющим устройствам | [11 empty] | сварное, болтовое
5. Выделены дефекты | [5 empty] | нет
6. Заключение: |  |  |  | Заземляющее устройство может быть засыпано землей
Представитель заказчика | [20 empty] | М.Ю. Буренок
[17 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [20 empty] | В.А. Сафуанова
[17 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## ОГРАС
ООО «СЭТ» |  |  | Санкт-Петербург
(Генподрядная организация) |  |  | (Город)
ООО «СЭТ» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(Электромонтажная организация)
(Заказчик)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(Объект)
0
АКТ
ПОКРЫТИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ
Комиссия в составе:
Представителя заказчика
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Начальник участка ООО «СЭТ», Нугуманов М.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
произвела осмотр и проверку выполненых |  | ООО «СЭТ» |  | сооружений для прокладки кабелей.
(наименование подрядной организации)
1. | Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:
Кабели 0,4 кВ направлением от новая БКТП до ГРЩ заявителя, проложенные в новой БКТП и ГРЩ заявителя покрыты огнезащитным составом ОГРАС-ВВ
(наименование кабельных линий)
2. | Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным:
| ООО «СЭТ» |  |  |  | ГтЭС-ДТ-9
| (Проектная организация) |  |  |  | (Шифр проекта)
3. | Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).
4. | Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1),
предъявленную в объеме требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.
Заключение:
Кабели 0,4 кВ направлением от новая БКТП до ГРЩ заявителя, проложенные в новой БКТП и ГРЩ заявителя покрыты огнезащитным составом и готовы для включения и эксплуатации.
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | [5 empty] | Е.М. Ширяев
(подпись)
Начальник участка ООО «СЭТ» | [5 empty] | М.А. Нугуманов
(подпись)

## Акт внеш осмотра ОПН
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [5 empty] | (заказчик)
[6 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) | [5 empty] | (объект)
2024-12-23
(участок)
АКТ внешнего осмотра ОПН
Комиссия в составе:
представителя заказчика: |  |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Ширяев Е.М.
представителя электромонтажной организации: |  |  |  |  | Начальник участка ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Нугуманов М.А.
произвела осмотр и составили настоящий Акт о нижеследующем:
Осмотром установлено:
1. К освидетельствованию преъявлены: |  |  |  | ОПН-П-10/12/10/500 УХЛ1
(нименование)
2. Выделены дефекты |  | нет
3. Заключение: | ОПН-П-10/12/10/500 УХЛ1 к эксплуатации допускаются
Представитель заказчика: | [6 empty] | Е.М. Ширяев
[6 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [6 empty] | М.А. Нугуманов
[6 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт проверка швов ВЛ-0,4кВ
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ
на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Ширяев Е.М.
представителя электромонтажной организации: |  |  | Начальник участка ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Нугуманов М.А.
составили настоящий акт в том, что была произведена проверка внешним осмотром и измерением размеров | [6 empty] | Кол-во сварных соединений
швов сварных соединений 8 шт из стали марки полоса ст.40х5 мм, уголок ст.50х50х5 L=3 м, круг d10мм | [6 empty] | 8
(наименование узла)
при толщине проката 4-6 мм | [6 empty] | , которые свариал(и) сварщик(и) Кинев Н.Ю. клеймо №СП-882
В результате внешнего осмотра установлено:
1. Сварные соединения №____________________ подлежат исправлению путем_____________________
ввиду наличия дефектов ___________________
2. Остальные сварные соединения по результатам осмотра признаны годными.
Примечание. После устранения дефектов эти стыки должны быть вторично проверены внешним осмотром с составлением повторного акта
Подписи:
Представитель заказчика: | [5 empty] | Е.М. Ширяев
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [5 empty] | М.А. Нугуманов
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт проверка швов КТП
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ
на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Ширяев Е.М.
представителя электромонтажной организации: |  |  | Начальник участка ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Нугуманов М.А.
составили настоящий акт в том, что была произведена проверка внешним осмотром и измерением размеров | [6 empty] | Кол-во сварных соединений
швов сварных соединений 22 шт из стали марки полоса ст.40х5 мм, уголок ст.63х63х6 L=2,5 м, круг d10мм | [6 empty] | 22
(наименование узла)
при толщине проката 4-6 мм | [6 empty] | , которые свариал(и) сварщик(и) Кинев Н.Ю. клеймо №СП-882
В результате внешнего осмотра установлено:
1. Сварные соединения №____________________ подлежат исправлению путем_____________________
ввиду наличия дефектов ___________________
2. Остальные сварные соединения по результатам осмотра признаны годными.
Примечание. После устранения дефектов эти стыки должны быть вторично проверены внешним осмотром с составлением повторного акта
Подписи:
Представитель заказчика: | [5 empty] | Е.М. Ширяев
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [5 empty] | М.А. Нугуманов
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт защитного покрытия ВЛ-0,4кВ
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок)
АКТ приемки защитного покрытия
ВЛ-0,4кВ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Ширяев Е.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Начальник участка ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Нугуманов М.А.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Металлоконструкции контура заземления опор ВЛ-0,4кВ
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
2. Черная эмаль ПФ-115 - 2 слоя
(описание выполненного защитного покрытия)
3. Объем выполненных работ 0,03м2 |  |  |  |  | 0.03
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Е.М. Ширяев
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | М.А. Нугуманов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт защитного покрытия КТП
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок)
АКТ приемки защитного покрытия
КТП
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Ширяев Е.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Начальник участка ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Нугуманов М.А.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Металлоконструкции контура заземления КТП
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
2. Черная эмаль ПФ-115 - 2 слоя
(описание выполненного защитного покрытия)
3. Объем выполненных работ 0,16м2 |  |  |  |  | 0.16
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Е.М. Ширяев
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | М.А. Нугуманов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт про знаки 0,4
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок)
АКТ нанесения постоянных знаков на опоры
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Ширяев Е.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Начальник участка ООО «СЭТ»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Нугуманов М.А.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На опоры ВЛ-0,4кВ нанесены постоянные знаки в кол-ве 12 шт. |  |  |  |  | 12
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Е.М. Ширяев
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | М.А. Нугуманов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра провода_02
Санкт-Петербург
(город)
ООО «СЭТ» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. |  |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-12-23
(участок) |  |  | (дата)
АКТ осмотра провода на барабане/смотке
Мы, неже подписавшиеся, произвели осмотр состояния провода на барабане/смотке
Номер барабана/смотки: |  | б/н
Завод-изготовитель: |  | ООО "КЗ "Цветлит"
Дата выпуска (месяц, год): |  | -
Марка, число, вид и сечение жил: |  | СИП-2 3х95+1х95
Номинальное напряжение: |  | 1 кВ
Длина на барабане/смотке: |  | 621
Результаты осмотра
Состояние барабана/смотки: |  | без повреждений
Целостность обшивки: |  | -
Состояние наружных витков: |  | без повреждений
Состояние капп |  | -
Заключение: | барабан/смотка допущен к монтажу
Представитель заказчика: | [5 empty] | Е.М. Ширяев
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [5 empty] | М.А. Нугуманов
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО КЛ-10кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 0 |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
Сафуанова В.А., Приказ №205 от 12.02.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «СЭТ»
Попов А.В., Приказ №23/10/24-9 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" Ширяев Е.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
кабельной линии 10кВ
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
ГтЭС-ДТ-9
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Попов А.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО КЛ-0,4кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 0 |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
Сафуанова В.А., Приказ №205 от 12.02.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «СЭТ»
Попов А.В., Приказ №23/10/24-9 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" Ширяев Е.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
кабельной линии 0,4кВ
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
ГтЭС-ДТ-9
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Попов А.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО ВЛИ-0,4 кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 0 |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
Сафуанова В.А., Приказ №205 от 12.02.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А. Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г. Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «СЭТ»
Попов А.В. Приказ №23/10/24-9 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" Ширяев Е.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
воздушной линии 0,4кВ
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
ГтЭС-ДТ-9
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Попов А.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО ТП
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 0 |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
Сафуанова В.А., Приказ №205 от 12.02.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А. Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г. Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «СЭТ»
Попов А.В. Приказ №23/10/24-9 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" Ширяев Е.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
трансформаторной подстанции
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
ГтЭС-ДТ-9
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Попов А.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК КЛ-10кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 0 | [5 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
Сафуанова В.А., Приказ №205 от 12.02.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А. Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г. Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «СЭТ»
Попов А.В. Приказ №23/10/24-9 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" Ширяев Е.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
кабельной линии 10кВ
объекта капитального строительства
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | ГтЭС-ДТ-9
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
ГтЭС-ДТ-9
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Попов А.В.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК КЛ-0,4кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 0 | [5 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
Сафуанова В.А., Приказ №205 от 12.02.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А. Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г. Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «СЭТ»
Попов А.В., Приказ №23/10/24-9 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" Ширяев Е.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
кабельной линии 0,4кВ
объекта капитального строительства
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | ГтЭС-ДТ-9
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
ГтЭС-ДТ-9
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Попов А.В.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК ВЛИ-0,4 кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 0 | [5 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
Сафуанова В.А., Приказ №205 от 12.02.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А. Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г. Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «СЭТ»
Попов А.В. Приказ №23/10/24-9 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" Ширяев Е.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
воздушной линии 0,4кВ
объекта капитального строительства
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | ГтЭС-ДТ-9
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
ГтЭС-ДТ-9
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Попов А.В.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК ТП
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 0 | [5 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
Сафуанова В.А., Приказ №205 от 12.02.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А. Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г. Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «СЭТ»
Попов А.В. Приказ №23/10/24-9 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" Ширяев Е.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
трансформаторной подстанции
объекта капитального строительства
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | ГтЭС-ДТ-9
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
ГтЭС-ДТ-9
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Попов А.В.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АОСР 2
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 2
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 3
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-ОП | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Установка опор
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 11 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 9
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 9
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 10
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 28 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта траншеи, приемных и стартовых котлованов
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.2 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.3 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.4 Устройство песчаного основания траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 27 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 28 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство песчанного основания
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.2 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.3 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.4 Устройство песчаного основания траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 10
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 10
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 11
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 28 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство песчанного основания
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.3 Устройство песчаного основания траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 27 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 28 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Прокладка труб в траншее
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.3 Устройство песчаного основания траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 11
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 11
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 12
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 28 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство ГНБ перехода
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Труба термостойкая двухслойная ТЗК Энергопласт. Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР12.056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема закрытого перехода методом ГНБ №1
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 27 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 28 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР12.056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема закрытого перехода методом ГНБ №1
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 12
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 12
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 13
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 5-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Кабель силовой АПвБШп 4х240мс(N)-1. Паспорт качества №2313-23-1 от 26.09.2023; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.5 Прокладка КЛ-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Засыпка кабеля песком
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт качества №2313-23-1 от 26.09.2023; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.5 Прокладка КЛ-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 13
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 13
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 14
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 6-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Засыпка кабеля песком
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком; Исполнительная схема №2.7 Обратная засыпка кабеля песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Заводска кабеля в КК
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком; Исполнительная схема №2.7 Обратная засыпка кабеля песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 14
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 14
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 15
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 7-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Засыпка кабеля песком
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Разработка грунта траншеи
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 15
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 15
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 16
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 28 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Прокладка труб в траншее
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Трубы ПНД. Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.4 Прокладка труб в траншее
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 27 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 28 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство ГНБ перехода
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.4 Прокладка труб в траншее
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 16
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 16
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 17
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 17
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 17
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 18
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Уголок г/к 50х50х5мм. Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 18
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 18
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 19
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Полоса г/к 40х5 Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Огрунтовка и окраска сварных соединений
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 19
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 19
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 20
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Огрунтовка и окраска сварных соединений
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Обратная засыпка траншеи
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 20
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 20
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 21
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 5-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Обратная засыпка траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Вырытый грунт
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
-
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 21
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 21
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 22
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-Ф_КТП | [12 empty] | « | 04 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта котлована
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.1 Разработка грунта котлована под фундамент КТП
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 04 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 04 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №1.1 Разработка грунта котлована под фундамент КТП
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 22
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 22
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 23
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-Ф_КТП | [12 empty] | « | 04 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Полотно геотекстильное Дорнит. Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н26589 от 28.04.2023 сроком действия до 27.04.2026
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.2. Укладка геотекстиля
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 04 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 04 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство песчанного основания с послойным трамбованием
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н26589 от 28.04.2023 сроком действия до 27.04.2026
Исполнительная схема №1.2. Укладка геотекстиля
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 23
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 23
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 24
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-Ф_КТП | [12 empty] | « | 05 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство песчанного основания с послойным трамбованием
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Сертификат соответствия №RU.МСС.183.355.36995 от 28.03.2022 сроком действия до 28.03.2025
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.3. Устройство песчаного основания котлована
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответствия №RU.МСС.183.355.36995 от 28.03.2022 сроком действия до 28.03.2025
Исполнительная схема №1.3. Устройство песчаного основания котлована
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 24
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 24
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 25
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-Ф_КТП | [12 empty] | « | 05 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Щебень. Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.4. Устройство щебеночного основания котлована
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж блоков ФБС
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026
Исполнительная схема №1.4. Устройство щебеночного основания котлована
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 25
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 25
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 26
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 5-Ф_КТП | [12 empty] | « | 05 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж блоков ФБС
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Блоки ФБС. Отказное письмо исх. №3358 от 04.07.2014 ООО "АБЛОК ЖБИ"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.5. Монтаж блоков ФБС
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Установка КТП
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Отказное письмо исх. №3358 от 04.07.2014 ООО "АБЛОК ЖБИ"
Исполнительная схема №1.5. Монтаж блоков ФБС
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 26
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 26
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 27
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-КЗ_КТП | [12 empty] | « | 05 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта траншеи для монтажа контура заземления КТП
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 27
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 27
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 28
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-КЗ_КТП | [12 empty] | « | 05 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Уголок стальной г/к 50х50х5мм. Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 28
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 28
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 29
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-КЗ_КТП | [12 empty] | « | 05 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Полоса г/к 40х5. Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Обратная засыпка траншеи
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 29
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 29
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [19 empty] | 30
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-КЗ_КТП | [12 empty] | « | 05 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А., Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Обратная засыпка траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Вырытый грунт
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.4 Обратная засыпка траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
-
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №2.4 Обратная засыпка траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АООК 32
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства: | [24 empty] | АООК 32
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [24 empty] | 33
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Лицо, осуществляющее строительство
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 3_ОП_10 | [14 empty] | « | 13 | » | декабря |  |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А.Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных
ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [12 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопастность конструкций
Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП_10 от 16 ноября 2024г. Разработка котлована для установки стоек
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненых работ, проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | « | 11 |  | » | декабря |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | « | 13 |  | » | декабря |  |  | 2024
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9, ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению | [14 empty] | разрешается | [8 empty] | ;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [22 empty] | %
проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
Обратная засыпка траншеи
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах.
Приложения |  |  | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор, Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [20 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР

## АООК 33
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства: | [24 empty] | АООК 33
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | [24 empty] | 34
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Лицо, осуществляющее строительство
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1117847138364 ИНН 7811490221; КПП 781001001, 196158, РФ, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42 корпус 2. лит А, пом.202, тел: (812) 777-57-67
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 4_ОП_10 | [14 empty] | « | 13 | » | декабря |  |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. Приказ №205 от 12.02.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Директор по строительству ООО «СЭТ»
Потоцкий А.А., Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ»
Кольцов А.Г., Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024; НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А.Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных
ООО «СЭТ»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [12 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9
и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопастность конструкций
Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП_10 от 16 ноября 2024г. Разработка котлована для установки стоек
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненых работ, проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | « | 11 |  | » | декабря |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | « | 13 |  | » | декабря |  |  | 2024
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
Проект Шифр ГтЭС-ДТ-9, ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению | [14 empty] | разрешается | [8 empty] | ;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [22 empty] | %
проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
-
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах.
Приложения |  |  | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор, Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Ширяев Е.М.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Сафуанова В.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Потоцкий А.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Кольцов А.Г.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Нугуманов М.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [20 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР