## Для ГНБ
ОБЩАЯ ИНФО | [6 empty] | ПОДПИСАНТЫ | Должность | ФИО | ИОФ
Вид коммуникации |  | Прокладка 2-х труб ПНД ПЭ100 D-110 мм. методом ГНБ |  |  |  |  | Ответственный за составление доков | Буровой мастер | Киселев Д.В. | Д.В. Киселев
Фирма-производитель и название установки ГНБ |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII |  |  |  |  | Руководитель буровых работ | Оператор буровой установки | Петров П.М. | П.М. Петров
Длина одной буровой штанги |  | 4,57 м | [5 empty] | Начальник участка | Карпов С.А. | С.А. Карпов
Система локации, тип зонда |  | Digitrack Eclipse
ПРОТОКОЛ БУРЕНИЯ
| Название ГНБ | Кол-во расширений | Диаметр | Длина | Начало работ | Окончание работ
1 | Закрытый переход №1 | 4 | 400 | 64 | 26.06.2024 г. | 28.06.2024 г.

## ПБУР 1
|  |  |  | Приложение Д СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | ПБУР 1
ПРОТОКОЛ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  | 10
МЕТОДОМ ГНБ1
Название строительной организации, юридический адрес, контактные телефоны |  |  | ООО «БЭСК» ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
Объект (название, шифр) |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Адрес производства работ (уточненное географическое месторасположение в конкретном регионе, населенный пункт, улица, номера строений в непосредственной близости) |  |  | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Название перехода методом ГНБ (текстовое наименование, пикеты, литерные обозначения, нумерация или обозначения скважины) |  |  | Закрытый переход №1
Вид прокладываемой методом ГНБ коммуникации (название коммуникации, обозначения технических характеристик трубопровода(ов) по ГОСТ, СТО, ТУ, их количество в скважине) |  |  | Прокладка 2-х труб ПНД ПЭ100 D-110 мм. методом ГНБ
Фирма-производитель и название установки ГНБ |  |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII
Длина одной буровой штанги, м |  |  | 4,57 м
Система локации, тип зонда |  |  | Digitrack Eclipse
Должность, Ф. И. О. лица, ответственного за составление протокола бурения |  |  | Буровой мастер Киселев Д.В.
Должность, Ф. И. О. руководителя буровых работ |  |  | Оператор буровой установки Петров П.М.
№ п.п. | Длина пилотной скважины, м | Угол наклона буровой головки, % | Глубина нахождения буровой головки, см | Примечания (фиксирование ориентиров по профилю бурения)
1 | 0 | -22.02 | 44 | Стартовый котлован
2 | 4.57 | -25.41 | 128
3 | 9.14 | -21.41 | 255
4 | 13.71 | -10.82 | 320
5 | 18.28 | -4.33 | 355
6 | 22.85 | 0.55 | 355
7 | 27.42 | 26696 | 337
8 | 31.99 | 22341 | 320
9 | 36.56 | 23743 | 300
10 | 41.13 | 30317 | 301
11 | 45.7 | 16619 | 275
12 | 50.27 | 26573 | 222
13 | 54.84 | 13759 | 173
14 | 59.41 | 25173 | 143
15 | 64 | 17.78 | 65 | Приемный котлован
Количество расширений пилотной скважины: 4 |  |  |  | Длина проложенного(ых) в скважину трубопровода(ов), м: 64
Диаметр окончательного расширения, мм: 400 |  |  |  | Дата начала работ: 26.06.2024 г. Дата окончания работ: 28.06.2024 г.
| Подпись лица, ответственного за составление протокола бурения: |  |  | / Д.В. Киселев /
| Подпись руководителя буровых работ: |  |  | / П.М. Петров /
М.П.

## ИППТ 1
|  |  |  | ФОРМА Б | ИППТ 1
Исполнительный паспорт №1 |  |  |  |  | 10
№ п/п | Наименование |  | Техническая характеристика
1 | Общие данные:
| 1.1 Наименование перехода |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
| 1.2 Владелец перехода 1.3 Начало перехода (пикетаж) 1.4 Конец перехода (пикетаж) 1.5 № рабочих чертежей 1.6 Генеральная проектная организация 1.7 Субподрядные проектные организации |  | Шифр проекта: СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
2 | Проектные данные: 2.1 Кем и когда утвержден проект
| 2.2 Протяженность перехода 2.3 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) 2.4 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) |  | 64,00 м.п. Трубопровод собран из 2-х труб. Труба d-160 мм. Трубопровод собран из 2-х труб. Труба d-160 мм.
3 | Строительство: 3.1 Рабочий трубопровод: сварка трубопровода (№ акта, дата) марка электродов (ГОСТ, № партии) механические испытания швов (№ протокола, дата) контроль качества швов физическими методами (№ протокола, дата) первичное испытание трубопровода (№ акта, дата) изоляция стыков (№ акта, дата, способ контроля)
| 3.2 Буровые работы: координаты входа и выхода (проектные и фактические) углы забуривания и выходной диаметр пилотной скважины система локации время бурения пилотной скважины типы и диаметры расширителей |  | Фактические координаты: Н вх.=0,44 Н вых.=0,75 вх= -22,0% вых.= 17,8% 100 мм DIGITRAK «Falcon F5»/черный 3,5 часа режуще-уплотняющий, D = 150 мм D = 300 мм D = 400 мм
| 3.3 Протаскивание трубопровода (дата, № акта): способ и время протаскивания максимальное тяговое усилие контроль состояния изоляции методом катодной поляризации (№ акта, дата) испытания на прочность и герметичность (№ акта, дата) |  | обратная протяжка; 4,5 часа 16 329 кг.
| 3.4 Дата приемки трубопровода |  | 28.06.2024 г.
|  | Начальник участка |  | / С.А. Карпов /

## ПОДПИСИ
КТО | Должность | Фамилия Имя Отчество | ФИО | ФИО | Приказы | Формы
Генподрядчик | Заместитель генерального директора ООО «БЭСК» | Матвеев А.С. | Матвеев А.С. | А.С. Матвеев | Приказ №1604-4 от 16.09.2024 | 4, дем., 5, 14а, 17 | Приказ №1604-4 от 16.09.2024 |  | Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | Тугульбаев Сергей Васильевич | С.В. Тугульбаев | Приказ №336 от 28.03.2023
Заказчик | Начальник Курортного РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС" | Алексеев С.В. | Алексеев С.В. | С.В. Алексеев |  | 2, 5
Эксплуатация ТП | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | Чечин Д.М. | Чечин Д.М. | Д.М. Чечин |  | 4, 6, 8, А.болт.соед., 25
Эксплуатация ВЛ | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | Чечин Д.М. | Чечин Д.М. | Д.М. Чечин |  | 4, дем., 14а, 15, 17, 24, 6а, 11, 23, А.ОПН, А.барабан
Эксплуатация КЛ | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | Чечин Д.М. | Чечин Д.М. | Д.М. Чечин
Эксплуатация | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | Чечин Д.М. | Чечин Д.М. | Д.М. Чечин |  | АРОК, АООК, АОСР
Геодезист заказчика | Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР" | Филёва Н.О. | Филёва Н.О. | Н.О. Филёва |  | АРОК, АООК
Представитель иных лиц | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | Величко А.А. | Величко А.А. | А.А. Величко |  | АОСР |  | Приказы уникальные
Производитель работ | Производитель работ ООО«БЭСК» | Махмадов А.Р. | Махмадов А.Р. | А.Р. Махмадов | Приказ №1604-1 от 16.09.2024 | 2, 3, 5, 6б, 8, 14а, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 6а, вед.Ф8, А.болт.соед., 11, 14, 23, 25, А.ОПН, А.барабан, АРОК, АООК, АОСР | Приказ №1604-1 от 16.09.2024 | Приказ №1604-4 от 16.09.2024 |  | Приказ №1604-4 от 16.09.2024
Монтажная организация | Производитель работ ООО«БЭСК» | Махмадов А.Р. | Махмадов А.Р. | А.Р. Махмадов | Приказ №1604-1 от 16.09.2024 | 2 | Приказ №1604-1 от 16.09.2024 | 0 |  | 0
| Инженер-геодезист ООО «БЭСК» | Алексеенков Д.С. | Алексеенков Д.С. | Д.С. Алексеенков | Приказ №1604-2 от 16.09.2024 |  |  | Приказ №1604-1 от 16.09.2024 |  | Приказ №1604-1 от 16.09.2024
Руководитель проекта | Заместитель генерального директора ООО «БЭСК» | Матвеев А.С. | Матвеев А.С. | А.С. Матвеев | Приказ №1604-4 от 16.09.2024 | 6, А.болт.соед., АРОК, АООК, АОСР | Приказ №1604-4 от 16.09.2024 | Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г. |  | Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
Тех надзор | Заместитель генерального директора ООО «БЭСК» | Матвеев А.С. | Матвеев А.С. | А.С. Матвеев | Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г. | АРОК, АООК, АОСР | Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
Проектировщик | [5 empty] | АРОК, АООК, АОСР
Пусконаладка | [5 empty] | 6б
Генподрядчик | Заместитель генерального директора ООО «БЭСК» | Матвеев А.С. | Матвеев А.С. | А.С. Матвеев | Приказ №1604-4 от 16.09.2024 |  | Приказ №1604-4 от 16.09.2024
Представители иных лиц
| Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | Величко А.А. | Величко А.А. | А.А. Величко
Ведомость
Общая инфо

## ФОРМА
Общая информация
Заказчик | ПАО "Россети Ленэнерго" | Отдел капитального строительства филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС" | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48. | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783401001, 196601, Санкт-Петербург, поселок Белоостров, Новое шоссе, дом 53, литера А., тел. +7 (812) 451‒73‒29 | Город | Санкт-Петербург
Генподрядчик | ООО «БЭСК» |  | ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308 |  | Год | 2024
Монтажная организация | ООО «БЭСК» |  | ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
Эксплуатация | Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС" "Курортный РЭС" |  | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197730, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. п. Белоостров, ш. Новое, д. 53, литера А, тел: +7 (812) 494-33-35 | Количество экземпляров | 2
Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Адрес возврата демонтажа
Проектировщик | ООО «СЭТ» |  | ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
Проект | СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
Акт технической готовности электромонтажных работ | 1. Прокладка КЛ-0,4 кВ направлениием от ТП-869 до нового кабельного киоска кабелем АПвБШп 4х240, Lстр=132,47м, в том числе методом ГНБ в термостойкой трубе ТЗК 160 Энергопласт (+1 резерв), L=106,4м; 2. Строительство КК-0,4кВ №1/869 - 1 шт. | Дата начала работ по прокладке кабеля (ВЛ) | 2024-11-02
Дата составления акта | 2024-11-29 | Ф11 и 14а | 2024-11-03 |  |  | Виды работ для подписантов |  |  | +
Ф17 | 2024-01-29 | Ф15 и 18 | 2024-11-05 | [5 empty] | 1
Тип труб | ТЗК | Ф6б | 2024-11-29 |  |  | ВЛ | КЛ | ТП | 0
|  | Ф19 | 2024-11-06 |  |  |  |  | +
АГРО КЛ-10кВ |  | 2024-03-03 | кабельной линии 10кВ | План строительства
АГРО ВЛ-10кВ | 1 | 2024-09-16 | трасса ВКЛ-10кВ | Схема разбивки и закрепления точек осей трассы
АГРО КЛ-0,4кВ |  | 2024-03-03 | кабельной линии 0,4кВ | План строительства
АГРО ВЛ-0,4кВ |  | 2024-03-03 | воздушной линии 0,4кВ | План строительства
АГРО ТП |  | 2024-03-03 | трансформаторной подстанции | План строительства
АРОК КЛ-10кВ |  | 2024-03-03 | кабельной линии 10кВ | План строительства
АРОК ВЛ-10кВ | 2 | 2024-09-16 | трасса ВКЛ-10кВ | Схема разбивки и закрепления точек осей трассы
АРОК КЛ-0,4кВ |  | 2024-03-03 | кабельной линии 0,4кВ | План строительства
АРОК ВЛ-0,4кВ |  | 2024-03-03 | воздушной линии 0,4кВ | План строительства
АРОК ТП |  | 2024-03-03 | трансформаторной подстанции | План строительства
Акт расчистки |  | 2024-03-01 | 2024-03-03 | ВЛ | 1. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли - 0,28 Га ;
Акт приемки |  | 2024-03-01 | 2024-03-03 | ВЛ | Исполнительные схемы по расчистке трассы
Ведомость
Подписи

## АКТЫ скрытых работ
АОСР № | № | Наименование работ | дата начала |  |  | дата окончания |  |  | При выполнении работ применены, ссылки на паспорта и сертификаты | Схемы, чертежи, результаты экспертиз и исследований | СНиП, ГОСТ | Последующие работы | Приложения
АОСР_1 | 1-ОП | Разработка котлована для установки стоек | 01 | октября | 2024 | 03 | октября | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №1.1 Бурение скважин под установку опор одностоечных; Исполнительная схема №1.2 Бурение скважин под установку опор двухстоечных | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Установка опор | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП от 03 октября 2024г. Разработка котлована для установки стоек
АОСР_2 | 2-ОП | Установка опор | 01 | октября | 2024 | 03 | октября | 2024 | Стойка СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RY.HB61.H30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | Исполнительная схема №1.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №1.4 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом с послойным трамбованием | Сертификат соответствия №РОСС RY.HB61.H30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №2-ОП от 03 октября 2024г. Установка опор
АОСР_3 | 3-ОП | Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом с послойным трамбованием | 01 | октября | 2024 | 03 | октября | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №1.5 Обратная засыпка скважин; Исполнительная схема №1.6 Обратная засыпка скважин | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж провода | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №3-ОП от 03 октября 2024г. Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом с послойным трамбованием
АОСР_4 | 1-КЗ_ОП | Разработка грунта траншеи | 02 | октября | 2024 | 03 | октября | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта траншеи для монтажа заземления | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЗ_ОП от 03 октября 2024г. Разработка грунта траншеи
АОСР_5 | 2-КЗ_ОП | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | 02 | октября | 2024 | 03 | октября | 2024 | Уголок г/к 63х63х6мм. Сертификат качества №23751 (ООО Северсталь) | Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж горизонтального заземлителя | Сертификат качества №23751 (ООО Северсталь) | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЗ_ОП от 03 октября 2024г. Монтаж вертикальных электродов контура заземления
АОСР_6 | 3-КЗ_ОП | Монтаж горизонтального заземлителя | 02 | октября | 2024 | 03 | октября | 2024 | Полоса г/к 40х4 Сертификат качества №000029983 от 06.05.2022 | Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Огрунтовка и окраска сварных соединений | Сертификат качества №000029983 от 06.05.2022 | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЗ_ОП от 03 октября 2024г. Монтаж горизонтального заземлителя
АОСР_7 | 4-КЗ_ОП | Огрунтовка и окраска сварных соединений | 02 | октября | 2024 | 03 | октября | 2024 | Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЗ_ОП от 03 октября 2024г. Огрунтовка и окраска сварных соединений
АОСР_8 | 5-КЗ_ОП | Обратная засыпка траншеи | 02 | октября | 2024 | 03 | октября | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | - | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №5-КЗ_ОП от 03 октября 2024г. Обратная засыпка траншеи
АОСР_9 | 1-КЛ0,4 | Разработка грунта приемных и стартовых котлованов | 29 | октября | 2024 | 3 | ноября | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-10кВ; Исполнительная схема №3.2 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-10кВ; | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство ГНБ №2, №3 перехода | - | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЛ0,4 от 3 ноября 2024г. Разработка грунта приемных и стартовых котлованов
АОСР_10 | 2-КЛ0,4 | Устройство ГНБ №1 перехода | 1 | ноября | 2024 | 1 | ноября | 2024 | Труба термостойкая двухслойная ТЗК Энергопласт. Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026 | Исполнительная схема закрытого перехода методом ГНБ №1 | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Засыпка котлованов | Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026 | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЛ0,4 от 1 ноября 2024г. Устройство ГНБ №1 перехода
АОСР_11 | 3-КЛ0,4 | Устройство ГНБ №4 перехода | 4 | ноября | 2024 | 4 | ноября | 2024 | Труба термостойкая двухслойная ТЗК Энергопласт. Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026 | Исполнительная схема закрытого перехода методом ГНБ №4 | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Засыпка котлованов | Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026 | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЛ0,4 от 4 ноября 2024г. Устройство ГНБ №4 перехода
АОСР_12 | 4-КЛ0,4 | Разработка грунта траншеи | 2 | ноября | 2024 | 5 | ноября | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №3.3 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-10кВ | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство песчанного основания | - | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЛ0,4 от 5 ноября 2024г. Разработка грунта траншеи
АОСР_13 | 5-КЛ0,4 | Устройство песчанного основания | 2 | ноября | 2024 | 5 | ноября | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Исполнительная схема №3.4 Устройство песчаного основания траншеи | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж горизонтального заземлителя | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №5-КЛ0,4 от 5 ноября 2024г. Устройство песчанного основания
АОСР_14 | 6-КЛ0,4 | Прокладка труб в траншее | 4 | ноября | 2024 | 5 | ноября | 2024 | Трубы ТЗК; Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027; | Исполнительная схема №3.5 Прокладка труб в траншее | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | #REF! | Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027; | КЛ
АОСР_15 | 6-КЛ0,4 | Прокладка КЛ-10 кВ | 3 | ноября | 2024 | 5 | ноября | 2024 | Кабель силовой АПвБШп 4х240мс(N)-1. Протокол приемо-сдаточных испытаний №2961320 от 24.08.2024 г. | Исполнительная схема №3.6 Прокладка КЛ-10кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Засыпка кабеля песком | Протокол приемо-сдаточных испытаний №2961320 от 24.08.2024 г. | КЛ
АОСР_16 | 7-КЛ0,4 | Засыпка кабеля песком | 4 | ноября | 2024 | 7 | ноября | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Исполнительная схема №3.7 Обратная засыпка кабеля песком | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Укладка плитки ПЗК | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ
АОСР_17 | 8-КЛ0,4 | Укладка плитки ПЗК | 5 | ноября | 2024 | 7 | ноября | 2024 | Плитка ПЗК. Технический паспорт б/н от 12.03.2021 | Исполнительная схема №3.8 Укладка плитки ПЗК | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Засыпка кабеля песком | Технический паспорт б/н от 12.03.2021 | КЛ
АОСР_18 | 9-КЛ0,4 | Засыпка кабеля песком | 5 | ноября | 2024 | 7 | ноября | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Исполнительная схема №3.9 Обратная засыпка траншеи песком; Исполнительная схема №3.10 Обратная засыпка котлованов песком; Исполнительная схема №3.11 Обратная засыпка котлованов песком | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Прокладка труб в траншее | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ
АОСР_19 | 7-КЛ0,4 | Засыпка кабеля песком | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Разработка грунта траншеи | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №7-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Засыпка кабеля песком
АОСР_20 | 3-КЛ0,4 | Прокладка труб в траншее | 27 | января | 2024 | 28 | января | 2024 | Трубы ПНД. Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023 | Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.4 Прокладка труб в траншее | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство ГНБ №4 перехода | Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023 | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЛ0,4 от 28 января 2024г. Прокладка труб в траншее
АОСР_21 | 1-КЗ_ОП | Разработка грунта траншеи | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Разработка грунта траншеи
АОСР_17 | 2-КЗ_ОП | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Уголок г/к 50х50х5мм. Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж горизонтального заземлителя | Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Монтаж вертикальных электродов контура заземления
АОСР_18 | 3-КЗ_ОП | Монтаж горизонтального заземлителя | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Полоса г/к 40х5 Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Огрунтовка и окраска сварных соединений | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Монтаж горизонтального заземлителя
АОСР_19 | 4-КЗ_ОП | Огрунтовка и окраска сварных соединений | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Огрунтовка и окраска сварных соединений
АОСР_20 | 5-КЗ_ОП | Обратная засыпка траншеи | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | - | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №5-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Обратная засыпка траншеи
АОСР_21 | 1-Ф_КТП | Разработка грунта котлована | 04 | марта | 2024 | 04 | марта | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №1.1 Разработка грунта котлована под фундамент КТП | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №1-Ф_КТП от 04 марта 2024г. Разработка грунта котлована
АОСР_22 | 2-Ф_КТП | Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой | 04 | марта | 2024 | 04 | марта | 2024 | Полотно геотекстильное Дорнит. Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н26589 от 28.04.2023 сроком действия до 27.04.2026 | Исполнительная схема №1.2. Укладка геотекстиля | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н26589 от 28.04.2023 сроком действия до 27.04.2026 | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №2-Ф_КТП от 04 марта 2024г. Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой
АОСР_23 | 3-Ф_КТП | Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Песок для строительных работ. Сертификат соответствия №RU.МСС.183.355.36995 от 28.03.2022 сроком действия до 28.03.2025 | Исполнительная схема №1.3. Устройство песчаного основания котлована | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием | Сертификат соответствия №RU.МСС.183.355.36995 от 28.03.2022 сроком действия до 28.03.2025 | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №3-Ф_КТП от 05 марта 2024г. Устройство песчанного основания с послойным трамбованием
АОСР_24 | 4-Ф_КТП | Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Щебень. Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026 | Исполнительная схема №1.4. Устройство щебеночного основания котлована | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж блоков ФБС | Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026 | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №4-Ф_КТП от 05 марта 2024г. Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием
АОСР_25 | 5-Ф_КТП | Монтаж блоков ФБС | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Блоки ФБС. Отказное письмо исх. №3358 от 04.07.2014 ООО "АБЛОК ЖБИ" | Исполнительная схема №1.5. Монтаж блоков ФБС | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Установка КТП | Отказное письмо исх. №3358 от 04.07.2014 ООО "АБЛОК ЖБИ" | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №5-Ф_КТП от 05 марта 2024г. Монтаж блоков ФБС
АОСР_26 | 1-КЗ_КТП | Разработка грунта траншеи для монтажа контура заземления КТП | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЗ_КТП от 05 марта 2024г. Разработка грунта траншеи для монтажа контура заземления КТП
АОСР_27 | 2-КЗ_КТП | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Уголок стальной г/к 50х50х5мм. Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж горизонтального заземлителя | Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЗ_КТП от 05 марта 2024г. Монтаж вертикальных электродов контура заземления
АОСР_28 | 3-КЗ_КТП | Монтаж горизонтального заземлителя | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Полоса г/к 40х5. Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЗ_КТП от 05 марта 2024г. Монтаж горизонтального заземлителя
АОСР_29 | 4-КЗ_КТП | Обратная засыпка траншеи | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №2.4 Обратная засыпка траншеи | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | - | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЗ_КТП от 05 марта 2024г. Обратная засыпка траншеи
АООК_30 | 1_ОП_10 | опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23 | 11 | декабря | 2024 | 13 | декабря | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ
АООК_31 | 2_ОП_10 | опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23 | 11 | декабря | 2024 | 13 | декабря | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж горизонтального заземлителя | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ
АООК_32 | 3_ОП_10 | опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23 | 11 | декабря | 2024 | 13 | декабря | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ
АООК_33 | 4_ОП_10 | опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23 | 11 | декабря | 2024 | 13 | декабря | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | - | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ
АОСР_27 |  | Установка сетчатого забора |  |  |  |  | января | [6 empty] | ТП
АОСР_28 | 23 | Бурение котлованов для установки столбов сетчатого ограждения | 5 | 2021-04-01 | 2022 | 5 | января | 2022 | Не применялись | Исполнительная схема №6.1. Бурение котлованов для установки столбов сетчатого ограждения | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 | Установка и бетонирование столбов сетчатого ограждения |  | ТП
АОСР_29 | 24 | Установка и бетонирование столбов сетчатого ограждения | 6 | 2021-04-01 | 2022 | 6 | января | 2022 | ЦПС М-150. Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.12845/18 (до 21.12.23) | Исполнительная схема №6.2. Установка и бетонирование столбов сетчатого ограждения | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 | Монтаж заборных секций и калитки | Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.12845/18 (до 21.12.23) | ТП
|  | Прокладка КЛ-0,4кВ |  |  |  |  | января | [6 empty] | ТП
АОСР_30 | 1-КЛ0,4 | Разработка грунта траншеи | 15 | июля | 2022 | 18 | января | 2022 | Не применялись | Исполнительная схема №4.1 Разработка грунта под монтаж КЛ-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | - | ТП
АОСР_31 | 2-КЛ0,4 | Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | 18 | июля | 2022 | 20 | января | 2022 | Песок для строительных работ. Паспорт на партию готовой продукции №19582-20/21 от 13.10.2021 | Исполнительная схема №4.2 Устройство песчаного основания траншеи | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Закладка х/ц труб БНТ-100 на вводе в кабельные помещения ТП и ГРЩ с последующей заделкой и герметизацией труб | Паспорт на партию готовой продукции №19582-20/21 от 13.10.2021 | ТП
АОСР_32 | 3-КЛ0,4 | Закладка х/ц труб БНТ-100 на вводе в кабельные помещения ТП и ГРЩ с последующей заделкой и герметизацией труб | 21 | июля | 2022 | 21 | января | 2022 | Трубы хризотилцементные БНТ-100. Паспорт качества №19 от 02.12.2019, сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н01158 от 13.02.2020 сроком действия до 12.02.2023; Раствор строительный М150. Отказное письмо №427-5-1345 от 29.05.2018 ФБУ "ТЕСТ-С.-Петербург"; Мастика термоусадочная огнестойкая СР 611А. Отказное письмо исх. №335 от 20.11.2017 АНО по сертификации "Электросерт"; Стекло жидкое. Отказное письмо №318/120419/НА36 от 12.04.2019 ООО "ТНК"; Уплотнитель УКПт-100/22. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос" | Исполнительная схема №4.3 Закладка х/ц труб на вводе в кабельные помещения | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Устройство переходов в местах пересечения с коммуникациями и проездами трубами ТЗК с последующей заделкой (уплотнением) концов труб уплотнителем и гидроизоляцией вводных труб | Паспорт качества №19 от 02.12.2019, сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н01158 от 13.02.2020 сроком действия до 12.02.2023; Раствор строительный М150. Отказное письмо №427-5-1345 от 29.05.2018 ФБУ "ТЕСТ-С.-Петербург"; Мастика термоусадочная огнестойкая СР 611А. Отказное письмо исх. №335 от 20.11.2017 АНО по сертификации "Электросерт"; Стекло жидкое. Отказное письмо №318/120419/НА36 от 12.04.2019 ООО "ТНК"; Уплотнитель УКПт-100/22. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос" | ТП
АОСР_33 | 4-КЛ0,4 | Устройство переходов в местах пересечения с коммуникациями и проездами трубами ТЗК с последующей заделкой (уплотнением) концов труб уплотнителем и гидроизоляцией вводных труб | 21 | июля | 2022 | 21 | января | 2022 | Трубы ТЗК 110. Сертификат соответствия №ФЦС RU.В1447.ПР12.0056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Мастика термоусадочная огнестойкая СР 611А. Отказное письмо исх. №335 от 20.11.2017 АНО по сертификации "Электросерт" | Исполнительная схема №4.4 Устройство перехода в местах пересечения с проездами | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1 | Сертификат соответствия №ФЦС RU.В1447.ПР12.0056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Мастика термоусадочная огнестойкая СР 611А. Отказное письмо исх. №335 от 20.11.2017 АНО по сертификации "Электросерт" | ТП
АОСР_34 | 5-КЛ0,4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1 | 22 | июля | 2022 | 26 | января | 2022 | Кабель силовой АПвБШп-1 4х240. Барабан №3098 от 11.2021 АО "Завод "Чувашкабель"; сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00284/20 с 10.03.2020 сроком действия до 09.03.2025; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Паспорт качества продукции №12827/2 от 20.05.2020, сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024 | Исполнительная схема №4.5 Прокладка КЛ-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Засыпка кабеля песком с послойным трамбованием | Барабан №3098 от 11.2021 АО "Завод "Чувашкабель"; сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00284/20 с 10.03.2020 сроком действия до 09.03.2025; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Паспорт качества продукции №12827/2 от 20.05.2020, сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024 | ТП
АОСР_35 | 5-КЛ0,4 | Установка соединительных муфт | 6 | 2021-04-01 | 2022 | 6 | января | 2022 | Соединительная муфта POLJ-12/1x120-240-CEE01 Сертификат соответствия ЕАЭС RU С.СН.АМ03.В.01162/19 (срок действия c 15.04.2019 г. по 14.04.2024 г.) | Исполнительная схема №2.4. Установка соединительных муфт | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 | Монтаж заборных секций и калитки | Сертификат соответствия ЕАЭС RU С.СН.АМ03.В.01162/19 (срок действия c 15.04.2019 г. по 14.04.2024 г.) | ТП
АОСР_36 | 6-КЛ0,4 | Засыпка кабеля песком с послойным трамбованием | 25 | июля | 2022 | 27 | января | 2022 | Песок для строительных работ. Паспорт на партию готовой продукции №19582-20/21 от 13.10.2021 | Исполнительная схема №4.6 Обратная засыпка кабеля песком | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Укладка плитки ПЗК | Паспорт на партию готовой продукции №19582-20/21 от 13.10.2021 | ТП
АОСР_37 | 7-КЛ0,4 | Укладка плитки ПЗК | 26 | июля | 2022 | 27 | января | 2022 | Плитка ПЗК. Технический паспорт б/н от 12.03.2021, отказное письмо исх. №074/р-п от 08.07.2011 ООО "Севзапстройтрест" | Исполнительная схема №4.7 Укладка плитки ПЗК | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи вырытым грунтом с послойным трамбованием | Технический паспорт б/н от 12.03.2021, отказное письмо исх. №074/р-п от 08.07.2011 ООО "Севзапстройтрест" | ТП
АОСР_38 | 8-КЛ0,4 | Обратная засыпка траншеи вырытым грунтом с послойным трамбованием | 28 | июля | 2022 | 29 | января | 2022 | - | Исполнительная схема №4.8 Обратная засыпка траншеи грунтом | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»" | - | - | ТП
| 3-КТП | Укладка двустенной гофрированной трубы d160мм | 17 | января | 2024 | 17 | января | 2024 | Двустенная гофрированная труба d160мм.Сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.05292 от 21.10.2020 сроком действия до 20.10.2023 | Исполнительная схема №3.3. Укладка двустенной гофрированной трубы | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | 0 | Сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.05292 от 21.10.2020 сроком действия до 20.10.2023
| 4-КЗ_КТП | Огрунтовка и окраска сварных соединений | 01 | марта | 2024 | 02 | марта | 2024 | Грунт ГФ-021, Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | Исполнительная схема №4 Устройство заземления СТП 25-10/0,4кВ и опоры №3.3 ВЛЗ-10кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | 0 | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Тит.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БалтийскаяЭнергоСтроительнаяКомпания»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Том 3. Строительство ВКЛ-10кВ
ПАО "Россети Ленэнерго"
(Заказчик)
Санкт-Петербург
2024
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 1
Форма 1
Приложение 2
к Акту технической готовности от
2024-11-29
(дата)
ВЕДОМОСТЬ технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | [10 empty] | Есть ЛЭСР? | +
Разделы | Состав документации | Номер документов |  | Количество листов |  | Примечание
1 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | Форма 1 |  | 2 | [5 empty] | 1
2 | Ведомость объемов работ | б/н |  | 3 | [5 empty] | 1
3 | Акт технической готовности электромонтажных работ | Форма 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
3 | Акт демонтажа оборудования | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | Ведомость изменений и отступлений от проекта | Форма 3 |  | 1 | [5 empty] | 1
5 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | Форма 4 |  | 1 | [5 empty] | 1
6 | Ведомость смонтированного электрооборудования | Форма 5 |  | 1 | [5 empty] | 1
7 | Ведомость смонтированных материалов | Форма 5 |  | 1 | [5 empty] | 1
8 | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ | Форма 6 |  | 1 | [5 empty] | 1
8 | Справка о ликвидации недоделок | Форма 6а |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | Акт передачи смонтированного оборудования для производства пуско-наладочных работ | Форма 6б |  | 1 | [5 empty] | 1
9 | Акт о приемке и монтаже силового трансформатора | форма 7 |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно | Форма 8 |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | Ведомость смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электричсеких подстанций | Приложение к Протоколу по Форме 8 |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | Акт проверки соединения шин | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
10 | Акт осмотра канализации из труб перед закрытием | Форма 11 |  | 1 | [5 empty] | 1
11 | Акт приемки траншей, каналов, теннелей и блоков под монтаж кабелей | Форма 14а |  | 1 | [5 empty] | 1
12 | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой | Форма 15 |  | 1 | [5 empty] | 1
13 | Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием | Форма 17 |  | 1 | [5 empty] | 1
14 | Журнал прокладки кабелей | Форма 18 |  | 1 | [5 empty] | 1
15 | Журнал монтажа кабельных муфт | Форма 19 |  | 1 | [5 empty] | 1
16 | Паспорт воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ | Форма 22 |  | 2 | [5 empty] | 1
17 | Паспорт воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4кВ | Форма 22 |  | 1 | [5 empty] | 1
18 | Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛЗ до пересекаемого объекта | Форма 23 |  | 1 | [5 empty] | 1
19 | Исполнительная схема пересечений | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
20 | Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛИ до пересекаемого объекта | Форма 23 |  | 1 | [5 empty] | 1
21 | Исполнительная схема пересечений | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
21 | Паспорт заземляющего устройства ТП | Форма 24 |  | 0 | [5 empty] | 0
21 | Исполнительная схема заземляющего устройства ТП | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
22 | Паспорт заземляющего устройства ВЛЗ | Форма 24 |  | 2 | [5 empty] | 1
23 | Исполнительная схема заземляющего устройства ВЛЗ | б/н |  | 2 | [5 empty] | 1
24 | Паспорт заземляющего устройства ВЛИ | Форма 24 |  | 1 | [5 empty] | 1
25 | Исполнительная схема заземляющего устройства ВЛИ | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
25 | Акт покрытия кабельных линий огнезащитным составом | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
26 | Акт внешнего осмотра и регулировки линейного разъединителя | б/н |  | 5 | [5 empty] | 1
27 | Акт внешнего осмотра ОПН | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
28 | Акт на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений ВЛ-10кВ | Форма 25 |  | 2 | [5 empty] | 1
29 | Акт на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений ВЛ-0,4кВ | Форма 25 |  | 1 | [5 empty] | 1
29 | Акт на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений ТП | Форма 25 |  | 0 | [5 empty] | 0
30 | Акт приемки защитного покрытия ВЛ-10кВ | б/н |  | 2 | [5 empty] | 1
31 | Акт приемки защитного покрытия ВЛ-0,4кВ | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
31 | Акт приемки защитного покрытия ТП | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
32 | Акт нанесения постоянных знаков на опоры | б/н |  | 2 | [5 empty] | 1
33 | Акт нанесения постоянных знаков на опоры | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
34 | Акт осмотра провода на барабане/смотке | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
34 | Акт осмотра провода на барабане/смотке | б/н |  | 1 | [5 empty] | 0
34 | Акт освидетельствования работ по расчистке площадей от кустарника и мелколесья | № |  | 0 | [5 empty] | 0
34 | Исполнительные схемы по расчистке трассы | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
34 | Акт приемки освидетельствованного участка просеки ВЛ | № |  | 0 | [5 empty] | 0
34 | Исполнительные схемы по расчистке трассы | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
34 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства кабельной линии 10кВ | № |  | 0 | [5 empty] | 0
34 | План строительства | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
35 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства трасса ВКЛ-10кВ | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
36 | Схема разбивки и закрепления точек осей трассы | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
36 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства кабельной линии 0,4кВ | № |  | 0 | [5 empty] | 0
36 | План строительства | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
36 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства воздушной линии 0,4кВ | № |  | 0 | [5 empty] | 0
36 | План строительства | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
36 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства трансформаторной подстанции | № |  | 0 | [5 empty] | 0
36 | План строительства | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
36 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности кабельной линии 10кВ | № |  | 0 | [5 empty] | 0
36 | План строительства | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
37 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности трасса ВКЛ-10кВ | №2 |  | 1 | [5 empty] | 1
38 | Схема разбивки и закрепления точек осей трассы | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
38 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности кабельной линии 0,4кВ | № |  | 0 | [5 empty] | 0
38 | План строительства | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
38 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности воздушной линии 0,4кВ | № |  | 0 | [5 empty] | 0
38 | План строительства | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
38 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности трансформаторной подстанции | № |  | 0 | [5 empty] | 0
38 | План строительства | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
39 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Разработка котлована для установки стоек' | №1-ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_1 | 1 | 2
40 | Исполнительная схема №1.1 Бурение скважин под установку опор одностоечных | №1.1 |  | 1 | [5 empty] | 1
41 | Исполнительная схема №1.2 Бурение скважин под установку опор двухстоечных | №1.2 |  | 1 | [5 empty] | 1
41 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
41 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
41 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
42 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Установка опор' | №2-ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_2 | 2 | 3
43 | Исполнительная схема №1.3 Установка одностоечных опор | №1.3 |  | 1 | [5 empty] | 1
44 | Исполнительная схема №1.4 Установка двухстоечных опор | №1.4 |  | 1 | [5 empty] | 1
44 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
44 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
45 | Сертификат соответствия №РОСС RY.HB61.H30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
46 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом с послойным трамбованием' | №3-ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_3 | 3 | 4
47 | Исполнительная схема №1.5 Обратная засыпка скважин | №1.5 |  | 1 | [5 empty] | 1
48 | Исполнительная схема №1.6 Обратная засыпка скважин | №1.6 |  | 1 | [5 empty] | 1
48 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
48 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
49 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Разработка грунта траншеи' | №1-КЗ_ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_4 | 4 | 5
50 | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта траншеи для монтажа заземления | №2.1 |  | 1 | [5 empty] | 1
50 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
50 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
50 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
50 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
51 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Монтаж вертикальных электродов контура заземления' | №2-КЗ_ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_5 | 5 | 6
52 | Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов | №2.2 |  | 1 | [5 empty] | 1
52 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
52 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
52 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
53 | Сертификат качества №23751 (ООО Северсталь) | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
54 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Монтаж горизонтального заземлителя' | №3-КЗ_ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_6 | 6 | 7
55 | Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя | №2.3 |  | 1 | [5 empty] | 1
55 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
55 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
55 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
56 | Сертификат качества №000029983 от 06.05.2022 | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
57 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Огрунтовка и окраска сварных соединений' | №4-КЗ_ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_7 | 7 | 8
58 | Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений | №2.4 |  | 1 | [5 empty] | 1
58 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
58 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
58 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
59 | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
60 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Обратная засыпка траншеи' | №5-КЗ_ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_8 | 8 | 9
61 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи | №2.5 |  | 1 | [5 empty] | 1
61 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
61 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
61 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
61 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
62 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Разработка грунта приемных и стартовых котлованов' | №1-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_9 | 9 | 10
63 | Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-10кВ | №3.1 |  | 1 | [5 empty] | 1
64 | Исполнительная схема №3.2 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-10кВ | №3.2 |  | 1 | [5 empty] | 1
64 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
64 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
64 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
65 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Устройство ГНБ №1 перехода' | №2-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_10 | 10 | 11
66 | Исполнительная схема закрытого перехода методом ГНБ №1 | #VALUE! |  | 1 | [5 empty] | 1
66 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
66 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
66 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
67 | Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026 | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
68 | Протокол бурения | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
69 | Журнал контроля параметров бурового раствора | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
70 | Исполнительный паспорт | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
71 | Акт приемки трубопровода | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
72 | Акт приемки скважины | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
73 | Акт приемки подземного перехода | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
74 | Журнал буровых работ | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
75 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
76 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Устройство ГНБ №4 перехода' | №3-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_11 | 11 | 12
77 | Исполнительная схема закрытого перехода методом ГНБ №4 | #VALUE! |  | 1 | [5 empty] | 1
77 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
77 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
77 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
78 | Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026 | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
79 | Протокол бурения | №4 |  | 1 | [5 empty] | 1
80 | Журнал контроля параметров бурового раствора | №4 |  | 1 | [5 empty] | 1
81 | Исполнительный паспорт | №4 |  | 1 | [5 empty] | 1
82 | Акт приемки трубопровода | №4 |  | 1 | [5 empty] | 1
83 | Акт приемки скважины | №4 |  | 1 | [5 empty] | 1
84 | Акт приемки подземного перехода | №4 |  | 1 | [5 empty] | 1
85 | Журнал буровых работ | №4 |  | 1 | [5 empty] | 1
86 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб | №4 |  | 1 | [5 empty] | 1
87 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Разработка грунта траншеи' | №4-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_12 | 12 | 13
88 | Исполнительная схема №3.3 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-10кВ | №3.3 |  | 1 | [5 empty] | 1
88 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
88 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
88 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
88 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
89 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Устройство песчанного основания' | №5-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_13 | 13 | 14
90 | Исполнительная схема №3.4 Устройство песчаного основания траншеи | №3.4 |  | 1 | [5 empty] | 1
90 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
90 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
90 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
91 | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
92 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Прокладка труб в траншее' | №6-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_14 | 14 | 15
93 | Исполнительная схема №3.5 Прокладка труб в траншее | №3.5 |  | 1 | [5 empty] | 1
93 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
93 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
93 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
94 | Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027; | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
95 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Прокладка КЛ-10 кВ' | №6-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_15 | 15 | 16
96 | Исполнительная схема №3.6 Прокладка КЛ-10кВ | №3.6 |  | 1 | [5 empty] | 1
96 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
96 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
96 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
97 | Протокол приемо-сдаточных испытаний №2961320 от 24.08.2024 г. | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
98 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Засыпка кабеля песком' | №7-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_16 | 16 | 17
99 | Исполнительная схема №3.7 Обратная засыпка кабеля песком | №3.7 |  | 1 | [5 empty] | 1
99 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
99 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
99 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
100 | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
101 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Укладка плитки ПЗК' | №8-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_17 | 17 | 18
102 | Исполнительная схема №3.8 Укладка плитки ПЗК | №3.8 |  | 1 | [5 empty] | 1
102 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
102 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
102 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
103 | Технический паспорт б/н от 12.03.2021 | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
104 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Засыпка кабеля песком' | №9-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_18 | 18 | 19
105 | Исполнительная схема №3.9 Обратная засыпка траншеи песком | №3.9 |  | 1 | [5 empty] | 1
106 | Исполнительная схема №3.10 Обратная засыпка котлованов песком | №3.10 |  | 1 | [5 empty] | 1
107 | Исполнительная схема №3.11 Обратная засыпка котлованов песком | №3.11 |  | 1 | [5 empty] | 1
107 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
108 | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
109 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации |  |  | 7 | [5 empty] | 1
110 | Техническое задание на присоединение к электрическим сетям | №23-060986 |  | 5 | [5 empty] | 1
111 | Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и осуществление строительного контроля на объекте, АО "ЛЭСР" |  |  | 1 компл. | [5 empty] | 1
112 | Приказы о начале работ и назначении ответственных за производство работ на объекте, ООО «БЭСК» | Приказ №1604-4 от 16.09.2024 Приказ №1604-1 от 16.09.2024 |  | 1 компл. | [5 empty] | 1
113 | Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование | - |  | 1 компл. | [5 empty] | 1
114 | Общий журнал работ | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
115 | Журнал сварочных работ | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
116 | Журнал антикоррозийных работ | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
117 | Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
118 | Акт входного контроля |  |  | 1 компл | [5 empty] | 1
119 | Журнал учета результатов входного контроля продукции для строительства, реконструкции | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
Представитель электромонтажной организации |  |  | Производитель работ ООО«БЭСК» |  |  |  |  | А.Р. Махмадов
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР и ОК

## ВОР
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок) |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ п.п. | Наименование работ |  |  |  | ед. изм. |  | кол-во
| ВКЛ-10 кВ ф. 526-406 | [6 empty] | 1 |  |  |  | ВКЛ-10 кВ ф. 526-406
1. | Подготовительные работы | [6 empty] | 1 |  |  |  | Подготовительные работы
1.1 | Геодезическая разбивка трассы (вынос в натуру оси установка створных знаков, из них: |  |  |  | км |  | 1.437 | 1 | 1 |  |  | Геодезическая разбивка трассы (вынос в натуру оси установка створных знаков – 805+572 м), из них: | км | 1.377 | * в т.ч. 0,500 км
1.2 | - по ВЛ-10 кВ |  |  |  | км |  | 0.573 | 1 | 2 |  |  | - по ВЛ-10 кВ (561,0+11,0 м) | км | 0.572 | * в т.ч. 0,200 км
1.3 | - по КЛ-10 кВ |  |  |  | км |  | 0.864 | 1 | 3 |  |  | - по КЛ-10 кВ (660,0+133,0+7,5м) | км | 0.805 | * в т.ч. 0,300 км
1.4 | Геодезический вынос точек установки опор/стоек |  |  |  | шт. |  | 15/18 | 1 | 4 |  |  | Геодезический вынос точек установки опор/стоек | шт. | 2024-11-09 | * в т.ч. 2/3
1.5 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли, в том числе: |  |  |  | га |  | 0,56 | 1 | 5 |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли, в том числе: | га | 0.56
1.6 | - земли муниципальный образований |  |  |  | га |  | 0,56 | 1 | 6 |  |  | - земли муниципальный образований | га | 0.56
1.7 | - по землям ГЛФ |  |  |  | га |  | 0 | 1 | 7 |  |  | - по землям ГЛФ | га | 0
2. | Рекультивация технический этап | [6 empty] | 2 |  |  |  | Рекультивация технический этап
2.1 | Планировка участка механизированным способом по землям муниципальный образований (1120 м х 5 м – зона производства работ без учета ГНБ) |  |  |  | га |  | 0,56 | 2 | 1 |  |  | Планировка участка механизированным способом по землям муниципальный образований (1120 м х 5 м – зона производства работ без учета ГНБ) | га | 0.56
3. | Доставка материалов, рабочих и вывоз ТБО | [6 empty] | 3 |  |  |  | Доставка материалов, рабочих и вывоз ТБО
3.1 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках ж/б стоек |  |  |  | т |  | 20.25 | 3 | 1 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках ж/б стоек | т | 22.6
3.2 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода кабельно-проводниковой продукции |  |  |  | т |  | 6,221 | 3 | 2 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода кабельно-проводниковой продукции | т | 6.221
3.3 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках прочего материала - металла |  |  |  | т |  | 1,334 | 3 | 3 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках прочего материала - металла | т | 1.334
3.4 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – линейная арматура и пр. |  |  |  | т |  | 3.882 | 3 | 4 |  |  | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – линейная арматура и пр. | т | 3.882
3.5 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках оборудования - ОПН, РЛК и пр. |  |  |  | т |  | 0,465 | 3 | 5 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках оборудования - ОПН, РЛК и пр. | т | 0.465
3.6 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках материалов ГНБ |  |  |  | т |  | 331.267 | 3 | 6 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках материалов ГНБ | т | 331.267
3.7 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках песка |  |  |  | т |  | 1164 | 3 | 7 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках песка | т | 1164 | 1 м3/1600 кг
3.8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 65,8 км (от базы до временного склада) |  |  |  | т |  | 364,89 | 3 | 8 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 65,8 км (от базы до временного склада) | т | 364.89
3.9 | Перевозка песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 20 км (от карьера песка до места производства работ) |  |  |  | т |  | 1164 | 3 | 9 |  |  | Перевозка песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 20 км (от карьера песка до места производства работ) | т | 1164
3.10 | Перевозка отходов на полигон ТБО автомобилями самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 25,2 км |  |  |  | т |  | 0,072 | 3 | 10 |  |  | Перевозка отходов на полигон ТБО автомобилями самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 25,2 км | т | 0.072
3.11 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках твердых бытовых отходов (бытовой мусор) |  |  |  | Т |  | 0,022 | 3 | 11 |  |  | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках твердых бытовых отходов (бытовой мусор) | Т | 0.022
3.12 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках твердых бытовых отходов (строительный мусор) |  |  |  | Т |  | 0,05 | 3 | 12 |  |  | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках твердых бытовых отходов (строительный мусор) | Т | 0.05
3.13 | Доставка рабочих бригадным автомобилем Урал на средневзвешенное расстояние до 10 км. |  |  |  | рейс |  | 30 | 3 | 13 |  |  | Доставка рабочих бригадным автомобилем Урал на средневзвешенное расстояние до 10 км. | рейс | 30
4. | Строительные работы по ВЛЗ 10 кВ на участке от оп. 1 опоры до оп. 13 | [6 empty] | 4 |  |  |  | Строительные работы по ВЛЗ 10 кВ на участке от оп. 1 опоры до оп. 13
4.1 | Развозка материалов | [6 empty] | 4 | 1 |  |  | Развозка материалов
4.2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам, трактором на гусеничном ходу с прицепом на средневзвешенное расстояние до 1 км: | [6 empty] | 4 | 2 |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам, трактором на гусеничном ходу с прицепом на средневзвешенное расстояние до 1 км:
4.3 | - конструкций одностоечных опор ВЛ |  |  |  | шт. |  | 12 | 4 | 3 |  |  | - конструкций одностоечных опор ВЛ | шт. | 11 | * в т.ч. 2
4.4 | - конструкций двухтоечных опор ВЛ |  |  |  | шт. |  | 3 | 4 | 4 |  |  | - конструкций двухтоечных опор ВЛ | шт. | 3 | * в т.ч. 2
4.5 | - конструкций трехтоечных опор ВЛ |  |  |  | шт. |  | 0 | 4 | 5 |  |  | - конструкций трехтоечных опор ВЛ | шт. | 1
4.6 | - оснастки одностоечных опор ВЛ |  |  |  | шт. |  | 12 | 4 | 6 |  |  | - оснастки одностоечных опор ВЛ | шт. | 11 | * в т.ч. 2
4.7 | - оснастки двухтоечных опор ВЛ |  |  |  | шт. |  | 3 | 4 | 7 |  |  | - оснастки двухтоечных опор ВЛ | шт. | 3 | * в т.ч. 2
4.8 | - оснастки трехтоечных опор ВЛ |  |  |  | шт. |  | 0 | 4 | 8 |  |  | - оснастки трехтоечных опор ВЛ | шт. | 1
4.9 | - провода СИП-3 |  |  |  | т |  | 0,949 | 4 | 9 |  |  | - провода СИП-3 | т | 0.949
4.10 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках ж/б стоек |  |  |  | т |  | 20.25 | 4 | 10 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках ж/б стоек | т | 22.6
4.11 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода кабельно-проводниковой продукции |  |  |  | т |  | 4,897 | 4 | 11 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода кабельно-проводниковой продукции | т | 4.897
4.12 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках прочего материала - металла |  |  |  | т |  | 1,334 | 4 | 12 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках прочего материала - металла | т | 1.334
4.13 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – линейная арматура и пр. |  |  |  | т |  | 3,882 | 4 | 13 |  |  | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – линейная арматура и пр. | т | 3.882
4.14 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках оборудования - ОПН, РЛК и пр. |  |  |  | т |  | 0,465 | 4 | 14 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках оборудования - ОПН, РЛК и пр. | т | 0.465
4.15 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках материалов ГНБ |  |  |  | т |  | 331,267 | 4 | 15 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках материалов ГНБ | т | 331.267
4.16 | Установка опор ВЛ | [6 empty] | 4 | 16 |  |  | Установка опор ВЛ
4.17 | Бурение котлована под ж/б стойку на глубину более 2,5 м диаметром 350 мм (0,31 м3 на одну стойку СВ110-3,5) |  |  |  | шт./м3 |  | 18/5,58 | 4 | 17 |  |  | Бурение котлована под ж/б стойку на глубину более 2,5 м диаметром 350 мм (0,31 м3 на одну стойку СВ110-3,5) | шт./м3 | 20/6,2
4.18 | Установка с помощью механизмов одностоечных ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м |  |  |  | шт. |  | 12 | 4 | 18 |  |  | Установка с помощью механизмов одностоечных ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м | шт. | 11
4.19 | Установка с помощью механизмов двухстоечных ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м |  |  |  | шт. |  | 3 | 4 | 19 |  |  | Установка с помощью механизмов двухстоечных ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м | шт. | 3
4.20 | Установка с помощью механизмов трехстоечных ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м |  |  |  | шт. |  | 0 | 4 | 20 |  |  | Установка с помощью механизмов трехстоечных ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м | шт. | 1
4.21 | Обратная засыпка котлованов с послойным трамбованием (0,31 м3 на одну скважину) |  |  |  | м3 |  | 5.58 | 4 | 21 |  |  | Обратная засыпка котлованов с послойным трамбованием (0,31 м3 на одну скважину) |  | 6.2
4.22 | Устройство насыпных банкеток, для укрепления стоек опор, из вынимаемого при бурении котлованов грунта |  |  |  | шт. |  | 18 | 4 | 22 |  |  | Устройство насыпных банкеток, для укрепления стоек опор, из вынимаемого при бурении котлованов грунта | шт. | 20
4.23 | Устройство заземления опор ВЛ | [6 empty] | 4 | 23 |  |  | Устройство заземления опор ВЛ (15 ЗУ)
4.24 | Разработка грунта траншеи под заземляющее устройство опоры 10 кВ глубиной 0,7 м без крепления стенок, грунт второй категории, налипающий на инструмент (0,7х0,35х9=2,205 м3 на 1 опору), в том числе: |  |  |  | м3 |  | 33.075 | 4 | 24 |  |  | Разработка грунта траншеи под заземляющее устройство опоры 10 кВ глубиной 0,7 м без крепления стенок, грунт второй категории, налипающий на инструмент (0,7х0,35х9=2,205 м3 на 1 опору всего 15 опор), в том числе: | м3 | 33.08
4.25 | - механизированно (70%) |  |  |  | м3 |  | 23.156 | 4 | 25 |  |  | - механизированно (70%) | м3 | 23.16
4.26 | - в ручную (30%) |  |  |  | м3 |  | 9.924 | 4 | 26 |  |  | - в ручную (30%) | м3 | 9.92
4.27 | - сухой грунт (70%) |  |  |  | м3 |  | 23.156 | 4 | 27 |  |  | - сухой грунт (70%) | м3 | 23.16
4.28 | - мокрый грунт (30%) |  |  |  | м3 |  | 9.924 | 4 | 28 |  |  | - мокрый грунт (30%) | м3 | 9.92
4.29 | Выполнение водоотлива из траншеи (10% от мокрого) |  |  |  | м3 |  | 0.9924 | 4 | 29 |  |  | Выполнение водоотлива из траншеи (10% от мокрого) | м3 | 0.99
4.30 | Устройство заземления опоры 10 кВ, в том числе: | [6 empty] | 4 | 30 |  |  | Устройство заземления опоры 10 кВ, в том числе:
4.31 | - установка вертикальных электродов длиной L=3,0 м шт./м |  |  |  | шт./м |  | 60/180 | 4 | 31 |  |  | - установка вертикальных электродов длиной L=3,0 м шт./м | шт./м | 60/180
4.32 | - установка горизонтальных электродов (сталь 40х4 мм, заземлитель L=9 м) |  |  |  | шт./м |  | 15/135 | 4 | 32 |  |  | - установка горизонтальных электродов (сталь 40х4 мм, заземлитель L=9 м) | шт./м | 15/135
4.33 | - устройство вывода заземления электродов (сталь 40х4 мм, L=1,3 м) |  |  |  | шт./м |  | 21/27,3 | 4 | 33 |  |  | - устройство вывода заземления электродов (сталь 40х4 мм, L=1,3 м) | шт./м | 21/27,3
4.34 | - сварное соединение вертикальных и горизонтальных электродов, заземляющих спусков и горизонтальных электродов (5 соединений на 1 ЗУ) |  |  |  | шт. |  | 75 | 4 | 34 |  |  | - сварное соединение вертикальных и горизонтальных электродов, заземляющих спусков и горизонтальных электродов (5 соединений на 1 ЗУ) | шт. | 75
4.35 | -монтаж видимых спусков заземления опор, ст.d=10 мм. L=7,8м (+7,8 м дополнительно в местах установки РКЛ и ОПН) |  |  |  | шт./м |  | 21/163,8 | 4 | 35 |  |  | -монтаж видимых спусков заземления опор, ст.d=10 мм. L=7,8м (+7,8 м дополнительно в местах установки РКЛ и ОПН) | шт./м | 21/163,8
4.36 | - Монтаж заземляющего проводника ЗП1 |  |  |  | м |  | 14,5 | 4 | 36 | 0.96667 |  | - Монтаж заземляющего проводника ЗП1 | м | 14.5
4.37 | - сварное соединение горизонтальных электродов и выходов заземления опор |  |  |  | шт. |  | 21 | 4 | 37 |  |  | - сварное соединение горизонтальных электродов и выходов заземления опор | шт. | 21
4.38 | - зачистка сварных швов (5 швов и 0,98 м на ЗУ) |  |  |  | шт./м |  | 75/14,7 | 4 | 38 |  |  | - зачистка сварных швов (5 швов и 0,98 м на ЗУ) | шт./м | 75/14,7
4.39 | - покрытие цинкосодержащей краской сварных швов (0,0022 м2 на шов) |  |  |  | шт./м2 |  | 75/0,165 | 4 | 39 |  |  | - покрытие цинкосодержащей краской сварных швов (0,0022 м2 на шов) | шт./м2 | 75/0,165
4.40 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям с послойным трамбованием, группа грунтов 1 |  |  |  | м3 |  | 33.075 | 4 | 40 |  |  | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям с послойным трамбованием, группа грунтов 1 | м3 | 33.08
4.41 | - механизированно (70%) |  |  |  | м3 |  | 23.1525 | 4 | 41 |  |  | - механизированно (70%) | м3 | 23.16
4.42 | - в ручную (30%) |  |  |  | м3 |  | 9.9225 | 4 | 42 |  |  | - в ручную (30%) | м3 | 9.92
4.43 | Монтажные работы по ВЛ | [6 empty] | 4 | 43 |  |  | Монтажные работы по ВЛ
4.44 | Монтаж траверс на высоте более 8 м |  |  |  | шт. |  | 25 | 4 | 44 |  |  | Монтаж траверс на высоте более 8 м | шт. | 25
4.45 | Монтаж штырьевых изоляторов с колпачками |  |  |  | шт. |  | 48 | 4 | 45 |  |  | Монтаж штырьевых изоляторов с колпачками | шт. | 48
4.46 | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (плашечный CD35, ПС- 2-1) |  |  |  | шт. |  | 130 | 4 | 46 |  |  | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (плашечный CD35, ПС- 2-1) | шт. | 130
4.47 | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (ответвительный PR(N)150) |  |  |  | шт. |  | 12 | 4 | 47 |  |  | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (ответвительный PR(N)150) | шт. | 12
4.48 | Монтаж информационных знаков на опорах ВЛ на высоте более 2 м |  |  |  | шт. |  | 30 | 4 | 48 |  |  | Монтаж информационных знаков на опорах ВЛ на высоте более 2 м | шт. | 30
4.49 | Монтаж металлоконструкций защиты кабеля на опоре ВЛ |  |  |  | компл./ т |  | 3/0,063 | 4 | 49 |  |  | Монтаж металлоконструкций защиты кабеля на опоре ВЛ | компл./ т | 3/0,063
4.50 | Монтаж разрядников мультикамерных РМК-20 |  |  |  | шт. |  | 11 | 4 | 50 |  |  | Монтаж разрядников мультикамерных РМК-20 | шт. | 11
4.51 | Монтаж ИОР на опорах ВЛ на высоте более 2 м |  |  |  | шт. |  | 9 | 4 | 51 |  |  | Монтаж ИОР на опорах ВЛ на высоте более 2 м | шт. | 9
4.52 | Монтаж СИП | [6 empty] | 4 | 52 |  |  | Монтаж СИП
4.53 | Общая строительная длина ВЛЗ-10 кВ 3хСИП-3 1х120 мм2, из них: |  |  |  | м/прол. |  | 572/14 | 4 | 53 | 573 | 14 | Общая строительная длина ВЛЗ-10 кВ 3хСИП-3 1х120 мм2, из них: | м/прол. | 572/14
4.54 | Проверка изоляции СИП-3 перед монтажем |  |  |  | м |  | 1869.975 | 4 | 54 | 1869.975 |  | Проверка изоляции СИП-3 перед монтажем | м | 1832
4.55 | Монтаж провода ВЛЗ-10 кВ СИП3 1х120 мм2 (в три нитки) одноцепной подвеской на участке строительной длиной (без пересечений) |  |  |  | м/прол. |  | 572/14 | 4 | 55 | 1.0676 |  | Монтаж провода ВЛЗ-10 кВ СИП3 1х120 мм2 (в три нитки) одноцепной подвеской на участке строительной длиной (без пересечений) | м/прол. | 572/14
4.56 | Обвязка штырьевых изоляторов спиральной вязкой на высоте более 7 м (2-е вязки на изолятор) |  |  |  | шт. |  | 96 | 4 | 56 |  |  | Обвязка штырьевых изоляторов спиральной вязкой на высоте более 7 м (2-е вязки на изолятор) | шт. | 96 | * в т.ч. 40
4.57 | Опресовка аппаратных зажимов на проводе СИП-3 |  |  |  | шт. |  | 27 | 4 | 57 |  |  | Опресовка аппаратных зажимов на проводе СИП-3 | шт. | 27 | * в т.ч. 6
4.58 | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (аппаратный зажим А2А-120, А1А-120) |  |  |  | шт. |  | 27 | 4 | 58 |  |  | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (аппаратный зажим А2А-120, А1А-120) | шт. | 27 | * в т.ч. 6
4.59 | Монтаж шинных выводов для подключения кабеля |  |  |  | компл. |  | 3 | 4 | 59 |  |  | Монтаж шинных выводов для подключения кабеля | компл. | 3 | 1 компл. / 3 шт
4.60 | Монтаж ОПН на опорах ВЛ | [6 empty] | 4 | 60 |  |  | Монтаж ОПН на опорах ВЛ
4.61 | Монтаж ограничителей перенапряжения ОПН-10 вручную на высоте свыше 7 м, из них: |  |  |  | шт. |  | 9 | 4 | 61 |  |  | Монтаж ограничителей перенапряжения ОПН-10 вручную на высоте свыше 7 м, из них: | шт. | 9
4.62 | - ОПН при защите кабельных линий |  |  |  | шт. |  | 9 | 4 | 62 |  |  | - ОПН при защите кабельных линий | шт. | 9
4.63 | Монтаж ошиновки ОПН СИП 1х120 мм2 L=1х1 м |  |  |  | шт. |  | 9 | 4 | 63 |  |  | Монтаж ошиновки ОПН СИП 1х120 мм2 L=1х1 м | шт. | 9
4.64 | Монтаж шинных выводов к ОПН |  |  |  | шт. |  | 9 | 4 | 64 |  |  | Монтаж шинных выводов к ОПН | шт. | 9
4.65 | Монтаж разъединителя на опорах ВЛ (РЛК) | [6 empty] | 4 | 65 |  |  | Монтаж разъединителя на опорах ВЛ (РЛК)
4.66 | Сборка металлических конструкций для монтажа разъединителя |  |  |  | комп. |  | 3 | 4 | 66 |  |  | Сборка металлических конструкций для монтажа разъединителя | комп. | 3
4.67 | Установка с помощью механизмов металлических конструкций для монтажа разъединитель (1 комплект/ 72 кг) |  |  |  | компл./ кг |  | 3/216 | 4 | 67 |  |  | Установка с помощью механизмов металлических конструкций для монтажа разъединитель (1 комплект/ 72 кг) | компл./ кг | 3/216
4.68 | Установка с помощью механизмов трехполюсных разъединителей с ручным приводом на опорах ВЛЗ-10 кВ монтаж на высоте свыше 2м |  |  |  | комп. |  | 3 | 4 | 68 |  |  | Установка с помощью механизмов трехполюсных разъединителей с ручным приводом на опорах ВЛЗ-10 кВ монтаж на высоте свыше 2м | комп. | 3
4.69 | Монтаж привода разъединителя на опоре ВЛ |  |  |  | комп. |  | 3 | 4 | 69 |  |  | Монтаж привода разъединителя на опоре ВЛ | комп. | 3
4.70 | Монтаж ошиновки разъединителя СИП 1х120 мм2 L=3х3 м |  |  |  | шт. |  | 3 | 4 | 70 |  |  | Монтаж ошиновки разъединителя СИП 1х120 мм2 L=3х3 м | шт. | 3
4.71 | Пусконаладочные работы по ВЛЗ 10 кВ | [6 empty] | 4 | 71 |  |  | Пусконаладочные работы по ВЛЗ 10 кВ
4.72 | Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления опоры 10 кВ |  |  |  | изм. |  | 15 | 4 | 72 |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления опоры 10 кВ | изм. | 15
4.73 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (5 точек на ЗУ) |  |  |  | точек |  | 75 | 4 | 73 |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (5 точек на ЗУ) | точек | 75
4.74 | Измерение переходного сопротивления заземления опор ВЛ |  |  |  | изм. |  | 15 | 4 | 74 |  |  | Измерение переходного сопротивления заземления опор ВЛ | изм. | 15
4.75 | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  | изм. |  | 3 | 4 | 75 |  |  | Измерение сопротивления изоляции | изм. | 3
4.76 | Проверка фазировки ВЛ |  |  |  | изм. |  | 3 | 4 | 76 |  |  | Проверка фазировки ВЛ | изм. | 3
4.77 | Испытания разъединителя в т.ч.: |  |  |  | изм. |  | 3 | 4 | 77 |  |  | Испытания разъединителя в т.ч.: | изм. | 3
4.78 | - измерение сопротивления изоляции разъединителя (3 изм. на разъединитель); |  |  |  | изм. |  | 9 | 4 | 78 |  |  | - измерение сопротивления изоляции разъединителя (3 изм. на разъединитель); | изм. | 9
4.79 | - высоковольтные испытания разъединителя (3 изм. на разъединитель); |  |  |  | изм. |  | 9 | 4 | 79 |  |  | - высоковольтные испытания разъединителя (3 изм. на разъединитель); | изм. | 9
4.80 | - измерение сопротивления контактов заземляющих ножей разъединителя (3 изм. на разъединитель) |  |  |  | изм. |  | 9 | 4 | 80 |  |  | - измерение сопротивления контактов заземляющих ножей разъединителя (3 изм. на разъединитель) | изм. | 9
4.81 | Испытания ОПН в т.ч.: | [6 empty] | 4 | 81 |  |  | Испытания ОПН в т.ч.:
4.82 | - измерение сопротивления изоляции ОПН; |  |  |  | изм. |  | 9 | 4 | 82 |  |  | - измерение сопротивления изоляции ОПН; | изм. | 9
4.83 | - измерение тока утечки ОПН. |  |  |  | изм. |  | 9 | 4 | 83 |  |  | - измерение тока утечки ОПН. | изм. | 9
4.84 | Визуальный осмотр и выставление искрового промежутка разрядников муотиикамерных |  |  |  | шт. |  | 11 | 4 | 84 |  |  | Визуальный осмотр и выставление искрового промежутка разрядников муотиикамерных | шт. | 11
4.85 | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | км |  | 0,572 | 4 | 85 |  |  | Контрольно-исполнительная съемка | км | 0.572
5. | КЛ-10 кВ на участке от ПС-526 до оп. 1, на участке от оп. 13 до КТП-2, на участке от оп. 4.1 до КТП-1 | [6 empty] | 5 |  |  |  | КЛ-10 кВ на участке от ПС-526 до оп. 1, на участке от оп. 13 до КТП-2, на участке от оп. 4.1 до КТП-1
5.1 | Строительные работы | [6 empty] | 5 | 1 | Длина кабеля: |  | Строительные работы
5.2 | Разработка грунта, в траншее, (группа грунта 2, налипающий на инструмент) (траншея сечением (0,4+0,6)/2х0,9 = 0,405 м3) из них: |  |  |  | м/м3 |  | 721,92/292,38 | 5 | 2 | 721.92 |  | Разработка грунта, в траншее, (группа грунта 2, налипающий на инструмент) (траншея сечением (0,4+0,6)/2х0,9 = 0,405 м3, длиной 578+5,5+62 м) из них: | м/м3 | 645,5/261,43
5.3 | - механизированно (60%) |  |  |  | м3 |  | 175.43 | 5 | 3 |  |  | - механизированно (60%) | м3 | 156.86
5.4 | - в ручную (40%) |  |  |  | м3 |  | 116.95 | 5 | 4 |  |  | - в ручную (40%) | м3 | 104.57
5.5 | - сухой грунт (70%) |  |  |  | м3 |  | 204.66 | 5 | 5 |  |  | - сухой грунт (70%) | м3 | 180
5.6 | - мокрый грунт (30%) |  |  |  | м3 |  | 87.71 | 5 | 6 |  |  | - мокрый грунт (30%) | м3 | 81.43
5.7 | Водоотлив из траншеи (10% от мокрого грунта) |  |  |  | м3 |  | 8.77 | 5 | 7 |  |  | Водоотлив из траншеи (10% от мокрого грунта) | м3 | 8.143
5.8 | Вскрытие бетонных оснований (разработка бетонных плит толщиной 300 мм шириной 1,0 м длиной траншеи – 52 м) механизировано для прокладки кабеля |  |  |  | м3 |  | 15,6 | 5 | 8 |  |  | Вскрытие бетонных оснований (разработка бетонных плит толщиной 300 мм шириной 1,0 м длиной траншеи – 52 м) механизировано для прокладки кабеля | м3 | 15.6
5.9 | Устройство песчаной постели h-150 мм (ширина траншеи 0,4 м) (без учета уплотнения) |  |  |  | м3 |  | 43.3152 | 5 | 9 |  |  | Устройство песчаной постели h-150 мм (ширина траншеи 0,4 м) длина траншеи 645,5 м (без учета уплотнения) | м3 | 38.73
5.10 | Уплотнение песчаной постели вибротрамбовками на глубину до 150 мм |  |  |  | м2 |  | 288.768 | 5 | 10 |  |  | Уплотнение песчаной постели вибротрамбовками на глубину до 150 мм при длине линии 645,5 м | м2 | 258.2
5.11 | Резка труб |  |  |  | рез. |  | 20 | 5 | 11 |  |  | Резка труб | рез. | 20
5.12 | Укладка труб в местах пересечения с коммуникациями из них: |  |  |  | м |  | 180.52 | 5 | 12 |  |  | Укладка труб в местах пересечения с коммуникациями из них: | м | 244
5.13 | - рабочих |  |  |  | м |  | 119.1 | 5 | 13 |  |  | - рабочих | м | 122
5.14 | - резервных |  |  |  | м |  | 61.42 | 5 | 14 |  |  | - резервных | м | 122
5.15 | Укладка кабеля треугольником (3 нитки) с креплением стяжками в траншее открыто по КЛ-10 кВ (с учетом змейки 2% в траншее) |  |  |  | м |  | 538 | 5 | 15 |  |  | Укладка кабеля треугольником (3 нитки) с креплением стяжками в траншее открыто по КЛ-10 кВ (с учетом змейки 2% в траншее) (520,2+5,61+12,24) | м | 538.05
5.16 | Затягивание кабеля в трубу (3 нитки) |  |  |  | м |  | 119.1 | 5 | 16 |  |  | Затягивание кабеля в трубу (3 нитки) | м | 122
5.17 | Герметизация торцов рабочих труб термоусаживаемыми муфтами (УКПт) (в том числе 2 шт на КТП) |  |  |  | шт. |  | 18 | 5 | 17 |  |  | Герметизация торцов рабочих труб термоусаживаемыми муфтами (УКПт) (в том числе 2 шт на КТП) | шт. | 18
5.18 | Герметизация торцов резервных труб заглушками |  |  |  | шт. |  | 6 | 5 | 18 |  |  | Герметизация торцов резервных труб заглушками | шт. | 6
5.19 | Устройство засыпки h-150 мм (ширина траншеи 0,4 м) (без учета уплотнения) |  |  |  | м3 |  | 43.3152 | 5 | 19 |  |  | Устройство засыпки h-150 мм (ширина траншеи 0,3 м) длина траншеи 645,5 м (без учета уплотнения) | м3 | 38.73
5.20 | Уплотнение песчаной засыпки вибротрамбовками на глубину до 150 мм |  |  |  | м2 |  | 288.768 | 5 | 20 |  |  | Уплотнение песчаной засыпки вибротрамбовками на глубину до 150 мм при длине линии 645,5 м | м2 | 258.2
5.21 | Устройство защиты кабеля плитками ПЗК вдоль кабельной линии |  |  |  | шт |  | 1120.8333 | 5 | 21 |  |  | Устройство защиты кабеля плитками ПЗК вдоль кабельной линии (защита кабеля 521/0,48) | шт | 1085
5.22 | Обратная засыпка траншеи грунтом из них: |  |  |  | м3 |  | 205.7496 | 5 | 22 |  |  | Обратная засыпка траншеи грунтом из них: | м3 | 183.97
5.23 | - механизированно (70%) |  |  |  | м3 |  | 144.0247 | 5 | 23 |  |  | - механизированно (70%) | м3 | 128.78
5.24 | - в ручную (30%) |  |  |  | м3 |  | 61.7249 | 5 | 24 |  |  | - в ручную (30%) | м3 | 55.19
5.25 | Уплотнение обратной засыпки вибротрамбовками на глубину до 200 мм при длине линии 645,5 м |  |  |  | м2 |  | 433.152 | 5 | 25 |  |  | Уплотнение обратной засыпки вибротрамбовками на глубину до 200 мм при длине линии 645,5 м | м2 | 387.3
5.26 | Погрузка и разгрузка излишков грунта при автомобильных перевозках механизировано (1 м3/1800 кг) |  |  |  | т |  | 155.9347 | 5 | 26 |  |  | Погрузка и разгрузка излишков грунта при автомобильных перевозках механизировано (1 м3/1800 кг) | т | 139.43
5.27 | Перевозка отходов IV класса опасности на полигон ТБО автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 25,2 км |  |  |  | т |  | 155.9347 | 5 | 27 |  |  | Перевозка отходов IV класса опасности на полигон ТБО автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 25,2 км | т | 139.43
5.28 | Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) по металлоконструкциям опор ВЛ (с креплением треугольником 3х10 м) из них: |  |  |  | м |  | 30 | 5 | 28 |  |  | Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) по металлоконструкциям опор ВЛ (с креплением треугольником 3х10 м) из них: | м | 30
5.29 | - коробам защитным (3х2,5 м) |  |  |  | м |  | 7,5 | 5 | 29 |  |  | - коробам защитным (3х2,5 м) | м | 7.5
5.30 | Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) по металлоконструкциям КТП (с креплением треугольником 2х5 м) из них: |  |  |  | м |  | 20 | 5 | 30 |  |  | Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) по металлоконструкциям КТП (с креплением треугольником 2х5 м) из них: | м | 10
5.31 | - трубным блокам КТП (2х2 м) |  |  |  | м |  | 4 | 5 | 31 |  |  | - трубным блокам КТП (2х2 м) | м | 4
5.32 | Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) по металлоконструкциям ПС (с креплением треугольником 15 м) |  |  |  | м |  | 15 | 5 | 32 |  |  | Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) по металлоконструкциям ПС (с креплением треугольником 50 м) | м | 50
5.33 | Монтаж концевой муфты наружной установки для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ на высоте более 3 м (комплект на 3 жилы) |  |  |  | компл |  | 3 | 5 | 33 |  |  | Монтаж концевой муфты наружной установки для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ на высоте более 3 м (комплект на 3 жилы) | компл | 3
5.34 | Монтаж концевой муфты внутренней установки для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ в ячейках КТП и ПС (комплект на 3 жилы) |  |  |  | компл |  | 3 | 5 | 34 |  |  | Монтаж концевой муфты внутренней установки для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ в ячейках КТП и ПС (комплект на 3 жилы) | компл | 3
5.35 | Монтаж соединительной муфты для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ на высоте более 3 м (комплект на 1 жилу) |  |  |  | шт. |  | 9 | 5 | 35 |  |  | Монтаж соединительной муфты для одножильных кабелей с | шт. | 6
5.36 | Монтаж и опрессовка кабельного наконечника+гильзы на высоте более 3 м (экран кабеля) |  |  |  | шт |  | 48 | 5 | 36 |  |  | Монтаж и опрессовка кабельного наконечника+гильзы на высоте более 3 м (экран кабеля) | шт | 36
5.37 | Подключение жил кабеля к шинным выводам на опоре ВЛ-10 кВ на высоте более 3 метров (1 жила) |  |  |  | шт |  | 9 | 5 | 37 |  |  | Подключение жил кабеля к шинным выводам на опоре ВЛ-10 кВ на высоте более 3 метров (1 жила) | шт | 9
5.38 | Подключение жил кабеля к шинным выводам КТП и ПС (1 жила) |  |  |  | шт |  | 9 | 5 | 38 |  |  | Подключение жил кабеля к шинным выводам КТП и ПС (1 жила) | шт | 9
5.39 | Монтаж бирок кабельных У-135 (круглая выше 1000В) |  |  |  | шт |  | 20 | 5 | 39 |  |  | Монтаж бирок кабельных У-135 (круглая выше 1000В) | шт | 20
5.40 | Монтаж кабельного указателя по кабельной трассе |  |  |  | шт. |  | 10 | 5 | 40 |  |  | Монтаж кабельного указателя по кабельной трассе | шт. | 10
6. | Строительные и монтажные работы по прокладке КЛ методом ГНБ | [6 empty] | 6 |  |  |  | Строительные и монтажные работы по прокладке КЛ методом ГНБ
6.1 | Пересечение ГНБ Lстр.-1х78 м, Lпрокола – 1х78,9 м |  |  |  | м |  | 78.9 | 6 | 1 |  |  | Пересечение №8 ГНБ Lстр.-1х80 м, Lпрокола – 1х82,0 м
6.2 | Разработка грунта стартового и приемного котлованов (3х2х2 = 12 + 2х2х2 = 8 = 20, грунт второй категории, налипающий на инструмент, в том числе: |  |  |  | м3 |  | 20 | 6 | 2 |  |  | Разработка грунта стартового и приемного котлованов (3х2х2 = 12 + 2х2х2 = 8 = 20, грунт второй категории, налипающий на инструмент, в том числе: | м3 | 20
6.3 | - механизировано мокрый грунт (70%) |  |  |  | м3 |  | 14 | 6 | 3 |  |  | - механизировано мокрый грунт (70%) | м3 | 14
6.4 | - в ручную (30%) |  |  |  | м3 |  | 6 | 6 | 4 |  |  | - в ручную (30%) | м3 | 6
6.5 | - сухой грунт (70%) |  |  |  | м3 |  | 14 | 6 | 5 |  |  | - сухой грунт (70%) | м3 | 14
6.6 | - мокрый грунт (30%) |  |  |  | м3 |  | 6 | 6 | 6 |  |  | - мокрый грунт (30%) | м3 | 6
6.7 | Разработка грунта дренажного котлована (2х0,5х0,5 м), грунт второй категории, налипающий на инструмент (1 котлован) |  |  |  | м3 |  | 0,5 | 6 | 7 |  |  | Разработка грунта дренажного котлована (2х0,5х0,5 м), грунт второй категории, налипающий на инструмент (1 котлован) | м3 | 0.5
6.8 | Выполнение водоотлива из котлованов (30% от мокрого грунта) |  |  |  | м3 |  | 1.8 | 6 | 8 |  |  | Выполнение водоотлива из котлованов (30% от мокрого грунта) | м3 | 1.8
6.9 | Погрузка, разгрузка и доставка на трале установки ГНБ от приобъектного склада до места производства работ на расстояние 1 км |  |  |  | т |  | 5 | 6 | 9 |  |  | Погрузка, разгрузка и доставка на трале установки ГНБ от приобъектного склада до места производства работ на расстояние 1 км | т | 5
6.10 | Установка комплекса оборудования для бестраншейной прокладки трубопровода |  |  |  | компл. |  | 1 | 6 | 10 |  |  | Установка комплекса оборудования для бестраншейной прокладки трубопровода | компл. | 1
6.11 | Горизонтально направленное бурение длиной 82 м с последующей протяжкой труб, в том числе: |  |  |  | шт. |  | 1 | 6 | 11 |  |  | Горизонтально направленное бурение длиной 82 м с последующей протяжкой труб, в том числе: | шт. | 1
6.12 | - пилотное бурение скважины D=105 мм длиной 82 м |  |  |  | шт. |  | 1 | 6 | 12 |  |  | - пилотное бурение скважины D=105 мм длиной 82 м | шт. | 1
6.13 | - расширение пилотной скважины до D=400 мм длиной 82 м |  |  |  | шт. |  | 1 | 6 | 13 |  |  | - расширение пилотной скважины до D=400 мм длиной 82 м | шт. | 1
6.14 | Раскладка труб 160 мм (12 м шлыст) |  |  |  | шт. |  | 7 | 6 | 14 |  |  | Раскладка труб 160 мм (12 м шлыст) | шт. | 7
6.15 | Пайка d=160 мм (шов) |  |  |  | шт. |  | 7 | 6 | 15 |  |  | Пайка d=160 мм (шов) | шт. | 7
6.16 | Протягивание рабочей и резервной труб 160 мм методом ГНБ (в 1 буровой канал 2 трубы) |  |  |  | шт./м |  | 2/157,8 | 6 | 16 | 157.8 |  | Протягивание рабочей и резервной труб 160 мм методом ГНБ (в 1 буровой канал 2 трубы) | шт./м | 2/164
6.17 | Заполнение скважины ГНБ буровым раствором | [6 empty] | 6 | 17 |  |  | Заполнение скважины ГНБ буровым раствором
6.18 | Доставка воды до места производства работ на расстояние до 5 км |  |  |  | м3 |  | 170.424 | 6 | 18 | 2.16 |  | Доставка воды до места производства работ на расстояние до 5 км | м3 | 177.12
6.19 | Замешивание бурового раствора |  |  |  | м3 |  | 170.424 | 6 | 19 |  |  | Замешивание бурового раствора | м3 | 177.12
6.20 | Протягивание кабеля в ПНД трубу в 3 нитки |  |  |  | м |  | 78.9 | 6 | 20 |  |  | Протягивание кабеля в ПНД трубу в 3 нитки | м | 82
6.21 | Герметизация кабельных труб уплотнителем УКПТ-205/55 с двух сторон (1 труба х 2) |  |  |  | шт. |  | 2 | 6 | 21 |  |  | Герметизация кабельных труб уплотнителем УКПТ-205/55 с двух сторон (1 труба х 2) | шт. | 2
6.22 | Герметизация резервной трубы заглушками (1 труба х 2) |  |  |  | шт. |  | 2 | 6 | 22 |  |  | Герметизация резервной трубы заглушками (1 труба х 2) | шт. | 2
6.23 | Засыпка дренажного котлована (2х0,5х0,5 м), грунт второй категории, налипающий на инструмент |  |  |  | м3 |  | 0,5 | 6 | 23 |  |  | Засыпка дренажного котлована (2х0,5х0,5 м), грунт второй категории, налипающий на инструмент | м3 | 0.5
6.24 | Демонтаж комплекса оборудования для бестраншейной прокладки трубопровода |  |  |  | компл. |  | 1 | 6 | 24 |  |  | Демонтаж комплекса оборудования для бестраншейной прокладки трубопровода | компл. | 1
6.25 | Засыпка грунтом стартового и приемного котлованов (3х2х2 = 12 + 2х2х2 = 8 = 40, грунт второй категории, налипающий на инструмент, в том числе: |  |  |  | м3 |  | 20 | 6 | 25 |  |  | Засыпка грунтом стартового и приемного котлованов (3х2х2 = 12 + 2х2х2 = 8 = 40, грунт второй категории, налипающий на инструмент, в том числе: | м3 | 20
6.26 | - механизированно мокрый грунт (70%) |  |  |  | м3 |  | 14 | 6 | 26 |  |  | - механизированно мокрый грунт (70%) | м3 | 14
6.27 | - в ручную (30%) |  |  |  | м3 |  | 6 | 6 | 27 |  |  | - в ручную (30%) | м3 | 6
6.28 | - уплотнение обратной засыпки стартового и приемного котлована вибротрамбовками на толщину 200 мм (3х2+2х2) |  |  |  | м2 |  | 10 | 6 | 28 |  |  | - уплотнение обратной засыпки стартового и приемного котлована вибротрамбовками на толщину 200 мм (3х2+2х2) | м2 | 10
6.29 | Пересечение ГНБ Lстр.-1х63 м, Lпрокола – 1х63,1 м |  |  |  | м |  | 63.1 | 6 | 29 |  |  | Пересечение №10 ГНБ Lстр.-1х67 м, Lпрокола – 1х69,0 м
6.30 | Разработка грунта стартового и приемного котлованов (3х2х2 = 12 + 2х2х2 = 8 = 20, грунт второй категории, налипающий на инструмент, в том числе: |  |  |  | м3 |  | 20 | 6 | 30 |  |  | Разработка грунта стартового и приемного котлованов (3х2х2 = 12 + 2х2х2 = 8 = 20, грунт второй категории, налипающий на инструмент, в том числе: | м3 | 20
6.31 | - механизированно мокрый грунт (70%) |  |  |  | м3 |  | 14 | 6 | 31 |  |  | - механизированно мокрый грунт (70%) | м3 | 14
6.32 | - в ручную (30%) |  |  |  | м3 |  | 6 | 6 | 32 |  |  | - в ручную (30%) | м3 | 6
6.33 | - сухой грунт (70%) |  |  |  | м3 |  | 14 | 6 | 33 |  |  | - сухой грунт (70%) | м3 | 14
6.34 | - мокрый грунт (30%) |  |  |  | м3 |  | 6 | 6 | 34 |  |  | - мокрый грунт (30%) | м3 | 6
6.35 | Разработка грунта дренажного котлована (2х0,5х0,5 м), грунт второй категории, налипающий на инструмент (1 котлован) |  |  |  | м3 |  | 0,5 | 6 | 35 |  |  | Разработка грунта дренажного котлована (2х0,5х0,5 м), грунт второй категории, налипающий на инструмент (1 котлован) | м3 | 0.5
6.36 | Выполнение водоотлива из котлованов (30% от мокрого грунта) |  |  |  | м3 |  | 1.8 | 6 | 36 |  |  | Выполнение водоотлива из котлованов (30% от мокрого грунта) | м3 | 1.8
6.37 | Погрузка, разгрузка и доставка на трале установки ГНБ от приобъектного склада до места производства работ на расстояние 5 км |  |  |  | т |  | 5 | 6 | 37 |  |  | Погрузка, разгрузка и доставка на трале установки ГНБ от приобъектного склада до места производства работ на расстояние 5 км | т | 5
6.38 | Установка комплекса оборудования для бестраншейной прокладки трубопровода |  |  |  | компл. |  | 1 | 6 | 38 |  |  | Установка комплекса оборудования для бестраншейной прокладки трубопровода | компл. | 1
6.39 | Горизонтально направленное бурение длиной 63,1 м с последующей протяжкой труб, в том числе: |  |  |  | шт. |  | 1 | 6 | 39 |  |  | Горизонтально направленное бурение длиной 69 м с последующей протяжкой труб, в том числе: | шт. | 1
6.40 | - пилотное бурение скважины D=105 мм длиной 63,1 м |  |  |  | шт. |  | 1 | 6 | 40 |  |  | - пилотное бурение скважины D=105 мм длиной 69 м | шт. | 1
6.41 | - расширение пилотной скважины до D=400 мм длиной 63,1 м |  |  |  | шт. |  | 1 | 6 | 41 |  |  | - расширение пилотной скважины до D=400 мм длиной 69 м | шт. | 1
6.42 | Раскладка труб 160 мм (12 м шлыст) |  |  |  | шт. |  | 18 | 6 | 42 |  |  | Раскладка труб 160 мм (12 м шлыст) | шт. | 18
6.43 | Пайка d=160 мм (шов) |  |  |  | шт. |  | 18 | 6 | 43 |  |  | Пайка d=160 мм (шов) | шт. | 18
6.44 | Протягивание рабочей и резервной труб 160 мм методом ГНБ (в 1 буровой канал 3 трубы) |  |  |  | шт./м |  | 3/189,3 | 6 | 44 | 189.3 |  | Протягивание рабочей и резервной труб 160 мм методом ГНБ (в 1 буровой канал 3 трубы) | шт./м | 3/207
6.45 | Заполнение скважины ГНБ буровым раствором | [6 empty] | 6 | 45 |  |  | Заполнение скважины ГНБ буровым раствором
6.46 | Доставка воды до места производства работ на расстояние до 5 км |  |  |  | м3 |  | 136.296 | 6 | 46 |  | 2.16 | Доставка воды до места производства работ на расстояние до 5 км | м3 | 149.04
6.47 | Замешивание бурового раствора |  |  |  | м3 |  | 136.296 | 6 | 47 |  |  | Замешивание бурового раствора | м3 | 149.04
6.48 | Протягивание кабеля в ПНД трубу в 3 нитки |  |  |  | м |  | 63.1 | 6 | 48 |  |  | Протягивание кабеля в ПНД трубу в 3 нитки | м | 69
6.49 | Герметизация кабельных труб уплотнителем УКПТ-205/55 с двух сторон (1 труба х 2) |  |  |  | шт. |  | 2 | 6 | 49 |  |  | Герметизация кабельных труб уплотнителем УКПТ-205/55 с двух сторон (1 труба х 2) | шт. | 2
6.50 | Герметизация резервной трубы заглушками (2 трубы х 2) |  |  |  | шт. |  | 4 | 6 | 50 |  |  | Герметизация резервной трубы заглушками (2 трубы х 2) | шт. | 4
6.51 | Засыпка дренажного котлована (2х0,5х0,5 м), грунт второй категории, налипающий на инструмент |  |  |  | м3 |  | 0,5 | 6 | 51 |  |  | Засыпка дренажного котлована (2х0,5х0,5 м), грунт второй категории, налипающий на инструмент | м3 | 0.5
6.52 | Демонтаж комплекса оборудования для бестраншейной прокладки трубопровода |  |  |  | компл. |  | 1 | 6 | 52 |  |  | Демонтаж комплекса оборудования для бестраншейной прокладки трубопровода | компл. | 1
6.53 | Засыпка грунтом стартового и приемного котлованов (3х2х2 = 12 + 2х2х2 = 8 = 40, грунт второй категории, налипающий на инструмент, в том числе: |  |  |  | м3 |  | 20 | 6 | 53 |  |  | Засыпка грунтом стартового и приемного котлованов (3х2х2 = 12 + 2х2х2 = 8 = 40, грунт второй категории, налипающий на инструмент, в том числе: | м3 | 20
6.54 | - механизировано мокрый грунт (70%) |  |  |  | м3 |  | 14 | 6 | 54 |  |  | - механизировано мокрый грунт (70%) | м3 | 14
6.55 | - в ручную (30%) |  |  |  | м3 |  | 6 | 6 | 55 |  |  | - в ручную (30%) | м3 | 6
6.56 | - уплотнение обратной засыпки стартового и приемного котлована вибротрамбовками на толщину 200 мм (3х2+2х2) |  |  |  | м2 |  | 10 | 6 | 56 |  |  | - уплотнение обратной засыпки стартового и приемного котлована вибротрамбовками на толщину 200 мм (3х2+2х2) | м2 | 10
7. | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 7 |  |  |  | Пусконаладочные работы
7.1 | Проверка целостности изоляции кабеля |  |  |  | шт. |  | 9 | 7 | 1 |  |  | Проверка целостности изоляции кабеля | шт. | 9
7.2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля |  |  |  | изм. |  | 9 | 7 | 2 |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля | изм. | 9
7.3 | Проверка фазировки КЛ |  |  |  | изм. |  | 9 | 7 | 3 |  |  | Проверка фазировки КЛ | изм. | 9
7.4 | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением сверхнизкой частоты |  |  |  | шт. |  | 9 | 7 | 4 |  |  | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением сверхнизкой частоты | шт. | 9
7.5 | Диагностика кабельных муфт методом измерения частичных разрядов |  |  |  | изм. |  | 6 | 7 | 5 |  |  | Диагностика кабельных муфт методом измерения частичных разрядов | изм. | 6
7.6 | Проверка наличия цепи заземления между экраном кабеля и заземляющими элементами |  |  |  | точек |  | 18 | 7 | 6 |  |  | Проверка наличия цепи заземления между экраном кабеля и заземляющими элементами | точек | 18
7.7 | Контрольно-исполнительная съемка линейного объекта |  |  |  | км |  | 1.437 | 7 | 7 |  |  | Контрольно-исполнительная съемка линейного объекта | км | 0.805
| ВКЛ-10 кВ ф. 631-19 | [10 empty] | ВКЛ-10 кВ ф. 631-19
8. | Подготовительные работы | [6 empty] | 8 |  |  |  | Подготовительные работы
8.1 | Геодезическая разбивка трассы (вынос в натуру оси установка створных знаков, м), из них: |  |  |  | км |  | 0.18031 | 8 | 1 |  |  | Геодезическая разбивка трассы (вынос в натуру оси установка створных знаков, м), из них: | км | 0.1661
8.2 | - по ВЛ-10 кВ |  |  |  | км |  | 0.04271 | 8 | 2 | 42.71 |  | - по ВЛ-10 кВ (24,3+4,3 м) | км | 0.0286
8.3 | - по КЛ-10 кВ |  |  |  | км |  | 0.1376 | 8 | 3 | 137.6 |  | - по КЛ-10 кВ (130,0+7,5м) | км | 0.1375
8.4 | Геодезический вынос точек установки опор/стоек |  |  |  | шт. |  | 4/5 | 8 | 4 |  |  | Геодезический вынос точек установки опор/стоек | шт. | 2024-05-04
9. | Доставка материалов, рабочих и вывоз ТБО | [6 empty] | 9 |  |  |  | Доставка материалов, рабочих и вывоз ТБО
9.1 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках ж/б стоек |  |  |  | т |  | 5.625 | 9 | 1 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках ж/б стоек | т | 5.65
9.2 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода кабельно-проводниковой продукции |  |  |  | т |  | 0.924 | 9 | 2 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода кабельно-проводниковой продукции | т | 0.891
9.3 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках прочего материала - металла |  |  |  | т |  | 0,371 | 9 | 3 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках прочего материала - металла | т | 0.371
9.4 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – линейная арматура и пр. |  |  |  | т |  | 0,535 | 9 | 4 |  |  | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных | т | 0.535
9.5 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках оборудования - ОПН, РЛК и пр. |  |  |  | т |  | 0,291 | 9 | 5 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках оборудования - ОПН, РЛК и пр. | т | 0.291
9.6 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках песка |  |  |  | т |  | 122,752 | 9 | 6 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках песка | т | 122.752
9.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 65,8 км (от базы до временного склада) |  |  |  | т |  | 7,759 | 9 | 7 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 65,8 км (от базы до временного склада) | т | 7.759
9.8 | Перевозка песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 20 км (от карьера песка до места производства работ) |  |  |  | т |  | 122,752 | 9 | 8 |  |  | Перевозка песка автомобилями-самосвалами | т | 122.752
9.9 | Перевозка отходов на полигон ТБО автомобилями- самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 25,2 км |  |  |  | т |  | 0,072 | 9 | 9 |  |  | Перевозка отходов на полигон ТБО автомобилями- самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 25,2 км | т | 0.072
9.10 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках твердых бытовых отходов (бытовой мусор) |  |  |  | т |  | 0,022 | 9 | 10 |  |  | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных | т | 0.022
9.11 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках твердых бытовых отходов (строительный мусор) |  |  |  | т |  | 0,05 | 9 | 11 |  |  | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных | т | 0.05
9.12 | Доставка рабочих бригадным автомобилем Урал на средневзвешенное расстояние до 10 км. |  |  |  | рейс |  | 30 | 9 | 12 |  |  | Доставка рабочих бригадным автомобилем Урал на средневзвешенное расстояние до 10 км. | рейс | 30
10. | Строительные работы по ВЛЗ 10 кВ на участке от оп. 1*-3* и 1*-2* | [6 empty] | 10 |  |  |  | Строительные работы по ВЛЗ 10 кВ на участке от оп. 1*-3* и 1*-2*
10.1 | Развозка материалов | [6 empty] | 10 | 1 |  |  | Развозка материалов
10.2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам, трактором на гусеничном ходу с прицепом на средневзвешенное расстояние до 1 км: | [6 empty] | 10 | 2 |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам, трактором на гусеничном ходу с прицепом на средневзвешенное расстояние до 1 км:
10.3 | - конструкций одностоечных опор ВЛ |  |  |  | шт. |  | 4 | 10 | 3 |  |  | - конструкций одностоечных опор ВЛ | шт. | 3
10.4 | - конструкций двухтоечных опор ВЛ |  |  |  | шт. |  | 0 | 10 | 4 |  |  | - конструкций двухтоечных опор ВЛ | шт. | 1
10.5 | - оснастки одностоечных опор ВЛ, в т.ч. 1 сущ. |  |  |  | шт. |  | 4 | 10 | 5 |  |  | - оснастки одностоечных опор ВЛ, в т.ч. 1 сущ. | шт. | 4
10.6 | - оснастки двухтоечных опор ВЛ |  |  |  | шт. |  | 0 | 10 | 6 |  |  | - оснастки двухтоечных опор ВЛ | шт. | 1
10.7 | - провода СИП-3 |  |  |  | т |  | 0.098562 | 10 | 7 | 0.0023077 |  | - провода СИП-3 | т | 0.066
10.8 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках ж/б стоек |  |  |  | т |  | 5.625 | 10 | 8 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках ж/б стоек | т | 5.65
10.9 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода кабельно-проводниковой продукции |  |  |  | т |  | 0,862 | 10 | 9 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода кабельно-проводниковой продукции | т | 0.862
10.10 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках прочего материала - металла |  |  |  | т |  | 0,371 | 10 | 10 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках прочего материала - металла | т | 0.371
10.11 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – линейная арматура и пр. |  |  |  | т |  | 0,535 | 10 | 11 |  |  | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – линейная арматура и пр. | т | 0.535
10.12 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках оборудования - ОПН, РЛК и пр. |  |  |  | т |  | 0,291 | 10 | 12 |  |  | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках оборудования - ОПН, РЛК и пр. | т | 0.291
10.13 | Установка опор ВЛ | [6 empty] | 10 | 13 |  |  | Установка опор ВЛ
10.14 | Бурение котлована под ж/б стойку на глубину более 2,5 м диаметром 350 мм (0,31 м3 на одну стойку СВ110-3,5) + 1 оттяжка |  |  |  | шт./м3 |  | 5/1,55 | 10 | 14 |  |  | Бурение котлована под ж/б стойку на глубину более 2,5 м диаметром 350 мм (0,31 м3 на одну стойку СВ110-3,5) + 1 оттяжка | шт./м3 | 6/1,86
10.15 | Установка с помощью механизмов одностоечных ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м |  |  |  | шт. |  | 3 | 10 | 15 |  |  | Установка с помощью механизмов одностоечных ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м | шт. | 3
10.16 | Установка с помощью механизмов двухстоечных ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м |  |  |  | шт. |  | 0 | 10 | 16 |  |  | Установка с помощью механизмов двухстоечных ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м | шт. | 1
10.17 | Установка с помощью механизмов оттяжек ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м |  |  |  | шт. |  | 0 | 10 | 17 |  |  | Установка с помощью механизмов оттяжек ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м | шт. | 1
10.18 | Обратная засыпка котлованов с послойным трамбованием (0,31 м3 на одну скважину) |  |  |  | м3 |  | 1.55 | 10 | 18 |  |  | Обратная засыпка котлованов с послойным трамбованием (0,31 м3 на одну скважину) | м3 | 1.86
10.19 | Устройство насыпных банкеток, для укрепления стоек опор, из вынимаемого при бурении котлованов грунта |  |  |  | шт. |  | 3 | 10 | 19 |  |  | Устройство насыпных банкеток, для укрепления стоек опор, из вынимаемого при бурении котлованов грунта | шт. | 5
10.20 | Устройство заземления опор ВЛ | [6 empty] | 10 | 20 |  |  | Устройство заземления опор ВЛ (4 ЗУ)
10.21 | Разработка грунта траншеи под заземляющее устройство опоры 10 кВ глубиной 0,7 м без крепления стенок, грунт второй категории, налипающий на инструмент (0,7х0,35х9=2,205 м3 на 1 опору), в том числе: |  |  |  | м3 |  | 8.82 | 10 | 21 |  |  | Разработка грунта траншеи под заземляющее устройство опоры 10 кВ глубиной 0,7 м без крепления стенок, грунт второй категории, налипающий на инструмент (0,7х0,35х9=2,205 м3 на 1 опору всего 4 опор), в том числе: | м3 | 8.82
10.22 | - механизированно (70%) |  |  |  | м3 |  | 6.174 | 10 | 22 |  |  | - механизированно (70%) | м3 | 6.17
10.23 | - в ручную (30%) |  |  |  | м3 |  | 2.646 | 10 | 23 |  |  | - в ручную (30%) | м3 | 2.65
10.24 | - сухой грунт (70%) |  |  |  | м3 |  | 6.174 | 10 | 24 |  |  | - сухой грунт (70%) | м3 | 6.17
10.25 | - мокрый грунт (30%) |  |  |  | м3 |  | 2.646 | 10 | 25 |  |  | - мокрый грунт (30%) | м3 | 2.65
10.26 | Выполнение водоотлива из траншеи (10% от мокрого) |  |  |  | м3 |  | 0.2646 | 10 | 26 |  |  | Выполнение водоотлива из траншеи (10% от мокрого) | м3 | 0.265
11. | Устройство заземления опоры 10 кВ, в том числе: | [6 empty] | 11 |  |  |  | Устройство заземления опоры 10 кВ, в том числе:
11.1 | - установка вертикальных электродов длиной L=3,0 м шт./м |  |  |  | шт./м |  | 12/36 | 11 | 1 |  |  | - установка вертикальных электродов длиной L=3,0 м шт./м | шт./м | 16/48
11.2 | - установка горизонтальных электродов (сталь 40х4 мм, заземлитель L=9 м) |  |  |  | шт./м |  | 3/27 | 11 | 2 |  |  | - установка горизонтальных электродов (сталь 40х4 мм, заземлитель L=9 м) | шт./м | 1936-04-01
11.3 | - устройство вывода заземления электродов (сталь 40х4 мм, L=1,3 м) |  |  |  | шт./м |  | 8/10,4 | 11 | 3 |  |  | - устройство вывода заземления электродов (сталь 40х4 мм, L=1,3 м) | шт./м | 8/10,4
11.4 | - сварное соединение вертикальных и горизонтальных электродов, заземляющих спусков и горизонтальных электродов (5 соединений на 1 ЗУ) |  |  |  | шт. |  | 15 | 11 | 4 |  |  | - сварное соединение вертикальных и горизонтальных электродов, заземляющих спусков и горизонтальных электродов (5 соединений на 1 ЗУ) | шт. | 20
11.5 | -монтаж видимых спусков заземления опор, ст.d=10 мм. L=7,8м (+7,8 м дополнительно в местах установки РКЛ и ОПН) |  |  |  | шт./м |  | 8/62,4 | 11 | 5 |  |  | -монтаж видимых спусков заземления опор, ст.d=10 мм. L=7,8м (+7,8 м дополнительно в местах установки РКЛ и ОПН) | шт./м | 8/62,4
11.6 | - Монтаж заземляющего проводника ЗП1 |  |  |  | м |  | 5,5 | 11 | 6 | 1.375 |  | - Монтаж заземляющего проводника ЗП1 | м | 5.5
11.7 | - сварное соединение горизонтальных электродов и выходов заземления опор |  |  |  | шт. |  | 8 | 11 | 7 |  |  | - сварное соединение горизонтальных электродов и выходов заземления опор | шт. | 8
11.8 | - зачистка сварных швов (5 швов и 0,98 м на ЗУ) |  |  |  | шт./м |  | 20/3,92 | 11 | 8 |  |  | - зачистка сварных швов (5 швов и 0,98 м на ЗУ) | шт./м | 20/3,92
11.9 | - покрытие цинкосодержащей краской сварных швов (0,0022 м2 на шов) |  |  |  | шт./м2 |  | 20/0,044 | 11 | 9 |  |  | - покрытие цинкосодержащей краской сварных швов (0,0022 м2 на шов) | шт./м2 | 20/0,044
11.10 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям с послойным трамбованием, группа грунтов 1 |  |  |  | м3 |  | 8.82 | 11 | 10 |  |  | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям с послойным трамбованием, группа грунтов 1 | м3 | 8.82
11.11 | - механизированно (70%) |  |  |  | м3 |  | 6.174 | 11 | 11 |  |  | - механизированно (70%) | м3 | 6.17
11.12 | - в ручную (30%) |  |  |  | м3 |  | 2.646 | 11 | 12 |  |  | - в ручную (30%) | м3 | 2.65
12. | Монтажные работы по ВЛ | [6 empty] | 12 |  |  |  | Монтажные работы по ВЛ
12.1 | Монтаж траверс на высоте более 8 м |  |  |  | шт. |  | 11 | 12 | 1 |  |  | Монтаж траверс на высоте более 8 м | шт. | 11
12.2 | Монтаж штырьевых изоляторов с колпачками |  |  |  | шт. |  | 17 | 12 | 2 |  |  | Монтаж штырьевых изоляторов с колпачками | шт. | 17
12.3 | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (плашечный CD35, ПС- 2-1) |  |  |  | шт. |  | 53 | 12 | 3 |  |  | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (плашечный CD35, ПС- 2-1) | шт. | 53
12.4 | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (ответвительный PR(N)150) |  |  |  | шт. |  | 12 | 12 | 4 |  |  | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (ответвительный PR(N)150) | шт. | 12
12.5 | Монтаж информационных знаков на опорах ВЛ на высоте более 2 м |  |  |  | шт. |  | 8 | 12 | 5 |  |  | Монтаж информационных знаков на опорах ВЛ на высоте более 2 м | шт. | 8
12.6 | Монтаж металлоконструкций защиты кабеля на опоре ВЛ |  |  |  | компл./ т |  | 2/0,042 | 12 | 6 |  |  | Монтаж металлоконструкций защиты кабеля на опоре ВЛ | компл./ т | 2/0,042
12.7 | Монтаж ИОР на опорах ВЛ на высоте более 2 м |  |  |  | шт. |  | 6 | 12 | 7 |  |  | Монтаж ИОР на опорах ВЛ на высоте более 2 м | шт. | 6
13. | Монтаж СИП | [6 empty] | 13 |  |  |  | Монтаж СИП
13.1 | Общая строительная длина ВЛЗ-10 кВ 3хСИП-3 1х120 мм2, из них: |  |  |  | м/прол. |  | 42,7/4 | 13 | 1 |  |  | Общая строительная длина ВЛЗ-10 кВ 3хСИП-3 1х120 мм2, из них: | м/прол. | 28,6/4
13.2 | Проверка изоляции СИП-3 перед монтажем |  |  |  | м |  | 151.8645 | 13 | 2 |  |  | Проверка изоляции СИП-3 перед монтажем | м | 127
13.3 | Монтаж провода ВЛЗ-10 кВ СИП3 1х120 мм2 (в три нитки) одноцепной подвеской на участке строительной длиной (без пересечений) |  |  |  | м/прол. |  | 42,7/4 | 13 | 3 |  |  | Монтаж провода ВЛЗ-10 кВ СИП3 1х120 мм2 (в три нитки) одноцепной подвеской на участке строительной длиной (без пересечений) | м/прол. | 28,6/4
13.4 | Обвязка штырьевых изоляторов спиральной вязкой на высоте более 7 м (2-е вязки на изолятор) |  |  |  | шт. |  | 34 | 13 | 4 |  |  | Обвязка штырьевых изоляторов спиральной вязкой на высоте более 7 м (2-е вязки на изолятор) | шт. | 34
13.5 | Опресовка аппаратных зажимов на проводе СИП-3 |  |  |  | шт. |  | 18 | 13 | 5 |  |  | Опресовка аппаратных зажимов на проводе СИП-3 | шт. | 18
13.6 | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (аппаратный зажим А2А-120, А1А-120) |  |  |  | шт. |  | 18 | 13 | 6 |  |  | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (аппаратный зажим А2А-120, А1А-120) | шт. | 18
13.7 | Монтаж шинных выводов для подключения кабеля |  |  |  | компл. |  | 2 | 13 | 7 |  |  | Монтаж шинных выводов для подключения кабеля | компл. | 2
14. | Монтаж ОПН на опорах ВЛ | [6 empty] | 14 |  |  |  | Монтаж ОПН на опорах ВЛ
14.1 | Монтаж ограничителей перенапряжения ОПН-10 вручную на высоте свыше 7 м, из них: |  |  |  | шт. |  | 6 | 14 | 1 |  |  | Монтаж ограничителей перенапряжения ОПН-10 вручную на высоте свыше 7 м, из них: | шт. | 6
14.2 | - ОПН при защите кабельных линий |  |  |  | шт. |  | 6 | 14 | 2 |  |  | - ОПН при защите кабельных линий | шт. | 6
14.3 | Монтаж ошиновки ОПН СИП 1х120 мм2 L=1х1 м |  |  |  | шт. |  | 6 | 14 | 3 |  |  | Монтаж ошиновки ОПН СИП 1х120 мм2 L=1х1 м | шт. | 6
15. | Монтаж разъединителя на опорах ВЛ (РЛК) | [6 empty] | 15 |  |  |  | Монтаж разъединителя на опорах ВЛ (РЛК)
15.1 | Сборка металлических конструкций для монтажа разъединителя |  |  |  | комп. |  | 2 | 15 | 1 |  |  | Сборка металлических конструкций для монтажа разъединителя | комп. | 2
15.2 | Установка с помощью механизмов металлических конструкций для монтажа разъединитель (1 комплект/ 72 кг) |  |  |  | компл./ кг |  | 2/144 | 15 | 2 |  |  | Установка с помощью механизмов металлических конструкций для монтажа разъединитель (1 комплект/ 72 кг) | компл./ кг | 2/144
15.3 | Установка с помощью механизмов трехполюсных разъединителей с ручным приводом на опорах ВЛЗ-10 кВ монтаж на высоте свыше 2м |  |  |  | комп. |  | 2 | 15 | 3 |  |  | Установка с помощью механизмов трехполюсных разъединителей с ручным приводом на опорах ВЛЗ-10 кВ монтаж на высоте свыше 2м | комп. | 2
15.4 | Монтаж привода разъединителя на опоре ВЛ |  |  |  | комп. |  | 2 | 15 | 4 |  |  | Монтаж привода разъединителя на опоре ВЛ | комп. | 2
15.5 | Монтаж ошиновки разъединителя СИП 1х120 мм2 L=3х3 м |  |  |  | шт. |  | 2 | 15 | 5 |  |  | Монтаж ошиновки разъединителя СИП 1х120 мм2 L=3х3 м | шт. | 2
16. | Пусконаладочные работы по ВЛЗ 10 кВ | [6 empty] | 16 |  |  |  | Пусконаладочные работы по ВЛЗ 10 кВ
16.1 | Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления опоры 10 кВ |  |  |  | изм. |  | 4 | 16 | 1 |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления опоры 10 кВ | изм. | 4
16.2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (5 точек на ЗУ) |  |  |  | точек |  | 20 | 16 | 2 |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (5 точек на ЗУ) | точек | 20
16.3 | Измерение переходного сопротивления заземления опор ВЛ |  |  |  | изм. |  | 4 | 16 | 3 |  |  | Измерение переходного сопротивления заземления опор ВЛ | изм. | 4
16.4 | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  | изм. |  | 3 | 16 | 4 |  |  | Измерение сопротивления изоляции | изм. | 3
16.5 | Проверка фазировки ВЛ |  |  |  | изм. |  | 3 | 16 | 5 |  |  | Проверка фазировки ВЛ | изм. | 3
16.6 | Испытания разъединителя в т.ч.: |  |  |  | изм. |  | 3 | 16 | 6 |  |  | Испытания разъединителя в т.ч.: | изм. | 3
16.7 | - измерение сопротивления изоляции разъединителя (3 изм. на разъединитель); |  |  |  | изм. |  | 6 | 16 | 7 |  |  | - измерение сопротивления изоляции разъединителя (3 изм. на разъединитель); | изм. | 6
16.8 | - высоковольтные испытания разъединителя (3 изм. на разъединитель); |  |  |  | изм. |  | 6 | 16 | 8 |  |  | - высоковольтные испытания разъединителя (3 изм. на разъединитель); | изм. | 6
16.9 | - измерение сопротивления контактов заземляющих ножей разъединителя (3 изм. на разъединитель) |  |  |  | изм. |  | 6 | 16 | 9 |  |  | - измерение сопротивления контактов заземляющих ножей разъединителя (3 изм. на разъединитель) | изм. | 6
16.10 | Испытания ОПН в т.ч.: | [6 empty] | 16 | 10 |  |  | Испытания ОПН в т.ч.:
16.11 | - измерение сопротивления изоляции ОПН; |  |  |  | изм. |  | 6 | 16 | 11 |  |  | - измерение сопротивления изоляции ОПН; | изм. | 6
16.12 | - измерение тока утечки ОПН. |  |  |  | изм. |  | 6 | 16 | 12 |  |  | - измерение тока утечки ОПН. | изм. | 6
16.13 | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | км |  | 0,0286 | 16 | 13 |  |  | Контрольно-исполнительная съемка | км | 0.0286
17. | КЛ-10 кВ на участке ВЛ-10 кВ ф. 631-19 до оп. 3* до КТП-1, на участке от оп. 2* до КТП-2 | [6 empty] | 17 |  |  |  | КЛ-10 кВ на участке ВЛ-10 кВ ф. 631-19 до оп. 3* до КТП-1, на участке от оп. 2* до КТП-2
17.1 | Строительные работы | [6 empty] | 17 | 1 |  |  | Строительные работы
17.2 | Разработка грунта, в траншее (группа грунта 2, налипающий на инструмент) (траншея сечением (0,4+0,6)/2х0,9 = 0,405 м3) из них: |  |  |  | м/м3 |  | 137,6/55,73 | 17 | 2 | 137.6 |  | Разработка грунта, в траншее (группа грунта 2, налипающий на инструмент) (траншея сечением (0,4+0,6)/2х0,9 = 0,405 м3, длиной 5,5+59 м) из них: | м/м3 | 64,5/26,12
17.3 | - механизированно (70%) |  |  |  | м3 |  | 39.01 | 17 | 3 |  |  | - механизированно (70%) | м3 | 18.28
17.4 | - в ручную (30%) |  |  |  | м3 |  | 16.72 | 17 | 4 |  |  | - в ручную (30%) | м3 | 7.84
17.5 | - сухой грунт (70%) |  |  |  | м3 |  | 39.01 | 17 | 5 |  |  | - сухой грунт (70%) | м3 | 18.28
17.6 | - мокрый грунт (30%) |  |  |  | м3 |  | 16.72 | 17 | 6 |  |  | - мокрый грунт (30%) | м3 | 7.84
17.7 | Водоотлив из траншеи (10% от мокрого грунта) |  |  |  | м3 |  | 1.672 | 17 | 7 |  |  | Водоотлив из траншеи (10% от мокрого грунта) | м3 | 0.78
17.8 | Вскрытие бетонных оснований (разработка бетонных плит толщиной 300 мм шириной 1,0 м длиной траншеи – 52 м) механизировано для прокладки кабеля |  |  |  | м3 |  | 15,6 | 17 | 8 |  |  | Вскрытие бетонных оснований (разработка бетонных плит толщиной 300 мм шириной 1,0 м длиной траншеи – 52 м) механизировано для прокладки кабеля | м3 | 15.6
17.9 | Устройство песчаной постели h-150 мм (ширина траншеи 0,4 м) (без учета уплотнения) |  |  |  | м3 |  | 8.256 | 17 | 9 |  |  | Устройство песчаной постели h-150 мм (ширина траншеи 0,4 м) длина траншеи 64,5 м (без учета уплотнения) | м3 | 3.87
17.10 | Уплотнение песчаной постели вибротрамбовками на глубину до 150 мм |  |  |  | м2 |  | 55.04 | 17 | 10 |  |  | Уплотнение песчаной постели вибротрамбовками на глубину до 150 мм при длине линии 64,5 м | м2 | 25.82
17.11 | Укладка кабеля треугольником (3 нитки) с креплением стяжками в траншее открыто по КЛ-10 кВ (с учетом змейки 2% в траншее) |  |  |  | м |  | 22.7 | 17 | 11 |  |  | Укладка кабеля треугольником (3 нитки) с креплением стяжками в траншее открыто по КЛ-10 кВ (с учетом змейки 2% в траншее) (5,5+7) | м | 12.5
17.12 | Затягивание кабеля в трубу (3 нитки) (проложено ранее) |  |  |  | м |  | 51.8 | 17 | 12 |  |  | Затягивание кабеля в трубу (3 нитки) (проложено ранее) | м | 54
17.13 | Герметизация торцов рабочих труб термоусаживаемыми муфтами (УКПт) (в том числе 2 шт на КТП) |  |  |  | шт. |  | 4 | 17 | 13 |  |  | Герметизация торцов рабочих труб термоусаживаемыми муфтами (УКПт) (в том числе 2 шт на КТП) | шт. | 4
17.14 | Устройство засыпки h-150 мм (ширина траншеи 0,3 м) (без учета уплотнения) |  |  |  | м3 |  | 8.256 | 17 | 14 |  |  | Устройство засыпки h-150 мм (ширина траншеи 0,3 м) длина траншеи 64,5 м (без учета уплотнения) | м3 | 3.87
17.15 | Уплотнение песчаной засыпки вибротрамбовками на глубину до 150 мм |  |  |  | м2 |  | 55.04 | 17 | 15 |  |  | Уплотнение песчаной засыпки вибротрамбовками на глубину до 150 мм при длине линии 64,5 м | м2 | 25.82
17.16 | Устройство защиты кабеля плитками ПЗК вдоль кабельной линии |  |  |  | шт |  | 47 | 17 | 16 |  |  | Устройство защиты кабеля плитками ПЗК вдоль кабельной линии (защита кабеля 12,5/0,48) | шт | 26
17.17 | Обратная засыпка траншеи грунтом из них: |  |  |  | м3 |  | 39.218 | 17 | 17 |  |  | Обратная засыпка траншеи грунтом из них: | м3 | 18.38
17.18 | - механизированно (70%) |  |  |  | м3 |  | 27.4526 | 17 | 18 |  |  | - механизированно (70%) | м3 | 12.87
17.19 | - в ручную (30%) |  |  |  | м3 |  | 11.7654 | 17 | 19 |  |  | - в ручную (30%) | м3 | 5.51
17.20 | Уплотнение обратной засыпки вибротрамбовками на глубину до 200 мм |  |  |  | м2 |  | 82.56 | 17 | 20 |  |  | Уплотнение обратной засыпки вибротрамбовками на глубину до 200 мм при длине линии 64,5 м | м2 | 38.7
17.21 | Погрузка и разгрузка излишков грунта при автомобильных перевозках механизировано (1 м3/1800 кг) |  |  |  | т |  | 29.7216 | 17 | 21 |  |  | Погрузка и разгрузка излишков грунта при автомобильных перевозках механизировано (1 м3/1800 кг) | т | 13.93
17.22 | Перевозка отходов IV класса опасности на полигон ТБО автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 25,2 км |  |  |  | т |  | 29.7216 | 17 | 22 |  |  | Перевозка отходов IV класса опасности на полигон ТБО автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 25,2 км | т | 13.93
17.23 | Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) по металлоконструкциям опор ВЛ (с креплением треугольником 2х10 м) из них: |  |  |  | м |  | 20 | 17 | 23 |  |  | Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) по металлоконструкциям опор ВЛ (с креплением треугольником 2х10 м) из них: | м | 20
17.24 | - коробам защитным (2х2,5 м) |  |  |  | м |  | 5 | 17 | 24 |  |  | - коробам защитным (2х2,5 м) | м | 5
17.25 | Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) по металлоконструкциям КТП (с креплением треугольником 2х5 м) из них: |  |  |  | м |  | 20 | 17 | 25 |  |  | Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) по металлоконструкциям КТП (с креплением треугольником 2х5 м) из них: | м | 10
17.26 | - трубным блокам КТП (2х2 м) |  |  |  | м |  | 4 | 17 | 26 |  |  | - трубным блокам КТП (2х2 м) | м | 4
17.27 | Монтаж концевой муфты наружной установки для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ на высоте более 3 м (комплект на 3 жилы) |  |  |  | компл |  | 2 | 17 | 27 |  |  | Монтаж концевой муфты наружной установки для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ на высоте более 3 м (комплект на 3 жилы) | компл | 2
17.28 | Монтаж концевой муфты внутренней установки для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ в ячейках КТП и ПС (комплект на 3 жилы) |  |  |  | компл |  | 2 | 17 | 28 |  |  | Монтаж концевой муфты внутренней установки для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ в ячейках КТП и ПС (комплект на 3 жилы) | компл | 2
17.29 | Монтаж соединительной муфты для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ на высоте более 3 м (комплект на 1 жилу) |  |  |  | шт. |  | 3 | 17 | 29 |  |  | Монтаж соединительной муфты для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ на высоте более 3 м (комплект на 1 жилу) | шт. | 3
17.30 | Монтаж и опрессовка кабельного наконечника+гильзы на высоте более 3 м (экран кабеля) |  |  |  | шт |  | 24 | 17 | 30 |  |  | Монтаж и опрессовка кабельного наконечника+гильзы на высоте более 3 м (экран кабеля) | шт | 24
17.31 | Подключение жил кабеля к шинным выводам на опоре ВЛ-10 кВ на высоте более 3 метров (1 жила) |  |  |  | шт |  | 6 | 17 | 31 |  |  | Подключение жил кабеля к шинным выводам на опоре ВЛ-10 кВ на высоте более 3 метров (1 жила) | шт | 6
17.32 | Подключение жил кабеля к шинным выводам КТП (1 жила) |  |  |  | шт |  | 6 | 17 | 32 |  |  | Подключение жил кабеля к шинным выводам КТП (1 жила) | шт | 6
17.33 | Монтаж бирок кабельных У-135 (круглая выше 1000В) |  |  |  | шт |  | 10 | 17 | 33 |  |  | Монтаж бирок кабельных У-135 (круглая выше 1000В) | шт | 10
17.34 | Монтаж кабельного указателя по кабельной трассе |  |  |  | шт. |  | 2 | 17 | 34 |  |  | Монтаж кабельного указателя по кабельной трассе | шт. | 2
17.35 | Строительные и монтажные работы по прокладке КЛ методом ГНБ | [6 empty] | 17 | 35 |  |  | Строительные и монтажные работы по прокладке КЛ методом ГНБ
17.36 | Пересечение ГНБ Lстр.-1х63 м, Lпрокола – 1х63,1 м | [6 empty] | 17 | 36 |  |  | Пересечение №10 ГНБ Lстр.-1х67 м, Lпрокола – 1х69,0 м
17.37 | Протягивание кабеля в ПНД трубу в 3 нитки |  |  |  | м |  | 63.1 | 17 | 37 |  |  | Протягивание кабеля в ПНД трубу в 3 нитки | м | 69
17.38 | Герметизация кабельных труб уплотнителем УКПТ-205/55 с двух сторон (3 трубы х 2) |  |  |  | шт. |  | 6 | 17 | 38 |  |  | Герметизация кабельных труб уплотнителем УКПТ-205/55 с двух сторон (1 труба х 2) | шт. | 2
18. | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 18 |  |  |  | Пусконаладочные работы
18.1 | Проверка целостности изоляции кабеля |  |  |  | шт. |  | 6 | 18 | 1 |  |  | Проверка целостности изоляции кабеля | шт. | 6
18.2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля |  |  |  | изм. |  | 6 | 18 | 2 |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля | изм. | 6
18.3 | Проверка фазировки КЛ |  |  |  | изм. |  | 6 | 18 | 3 |  |  | Проверка фазировки КЛ | изм. | 6
18.4 | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением сверхнизкой частоты |  |  |  | шт. |  | 6 | 18 | 4 |  |  | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением сверхнизкой частоты | шт. | 6
18.5 | Диагностика кабельных муфт методом измерения частичных разрядов |  |  |  | изм. |  | 4 | 18 | 5 |  |  | Диагностика кабельных муфт методом измерения частичных разрядов | изм. | 4
18.6 | Проверка наличия цепи заземления между экраном кабеля и заземляющими элементами |  |  |  | точек |  | 12 | 18 | 6 |  |  | Проверка наличия цепи заземления между экраном кабеля и заземляющими элементами | точек | 12
19. | Контрольно-исполнительная съемка линейного объекта |  |  |  | км |  | 0.18031 | 19 |  |  |  | Контрольно-исполнительная съемка линейного объекта | км | 0.1375
1 | 2 | [6 empty] | ФИЛЬТР
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин |  | 1
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 1
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин |  | 0
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 0
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин |  | 0
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 0
1
Представитель генподрядной организации |  | Заместитель генерального директора ООО «БЭСК» |  |  |  | А.С. Матвеев |  | 1
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 1
1
Представитель электромонтажной организации |  | Производитель работ ООО«БЭСК» |  |  |  | А.Р. Махмадов |  | 1
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 1

## Акт дем.оборуд (hidden)
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ ДЕМОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
Настоящий Акт составлен о том, что в соответствии с условиями Договора ООО «БЭСК» демонтировало следующее оборудование:
№ | Наименование электрооборудования | Тип, марка |  |  | Заводской номер или маркировка | Кол-во | Примечание
1 | Трансформатор тока | Т-0,66 |  |  |  | 3 шт.
2 | Счетчик электроэнергии | ЦЭ 2727У |  |  |  | 1 шт.
и предало на слад заказчика по адресу: | [7 empty] | ФИЛЬТР
Представитель заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | 1
Представитель заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | 0
Представитель заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | 0
Представитель генподрядной организации |  |  | Заместитель генерального директора ООО «БЭСК» |  |  |  | А.С. Матвеев | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | 1
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 2
Форма 2
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [6 empty] | (заказчик)
[7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [6 empty] | (объект)
2024-11-29
(участок) | [6 empty] | (дата)
АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе:
представителя заказчика |  |  |  | Начальник Курортного РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Алексеев С.В.
представителя генерального подрядчика |  |  |  |  | Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Матвеев А.С.
представителя электромонтажной организации | [5 empty] | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
провела осмотр электрооборудования и проверку электромонтажных и пусконаладочных работ
выполненных |  | ООО «БЭСК»
(наименование электромонтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:
1. Прокладка КЛ-0,4 кВ направлениием от ТП-869 до нового кабельного киоска кабелем АПвБШп 4х240, Lстр=132,47м, в том числе методом ГНБ в термостойкой трубе ТЗК 160 Энергопласт (+1 резерв), L=106,4м; 2. Строительство КК-0,4кВ №1/869 - 1 шт.
(перечень, основные технические характеристики, физические объемы)
2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным
ООО «СЭТ», шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(проектная организация)
3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).
4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1), предъявленную
в объеме требований ПУЭ и СП 76.13330.2016.
5. Индивидуальные испытания электрооборудования | [8 empty] | проведены
(проведены, не проведены)
6. Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их
устранения перечислены в Приложении 3 (форма 4).
7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в Приложении 4 (форма 5).
8. Заключение.
8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям
СП 76.13330.2016 и ПУЭ.
8.2. Настоящий Акт является основанием для <*>:
а) организации работы рабочей комиссии о приемки оборудования после индивидуальных испытаний;
б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.
Представитель заказчика | [11 empty] | С.В. Алексеев
[8 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель генерального подрядчика | [11 empty] | А.С. Матвеев
[8 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [11 empty] | А.Р. Махмадов
[8 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Сдали: | [7 empty] | Приняли:
|  |  | А.С. Матвеев | [7 empty] | С.В. Алексеев
(Подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (Подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| М.П. | [8 empty] | М.П.
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 3
Форма 3
Приложение 1
к Акту технической готовности от
2024-11-29
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок) |  |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА
№ | Состав изменений и |  | Причина изменений |  |  | Кем, когда согласовано, номер документа
п.п. | отступлений
Изменения и отступления от проекта отсутствуют
Представитель электромонтажной организации |  | Производитель работ ООО«БЭСК» | [5 empty] | А.Р. Махмадов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 4
Форма 3
Приложение 1
к Акту технической готовности от
2024-11-29
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок) |  |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ НЕДОДЕЛОК, НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСНОМУ ОПРОБОВАНИЮ
№ | Недоделки |  | Срок устранения |  |  | Кто устраняет
п.п.
Электромонтажные недоделки, не припятствуюшие комплексному опробованию отсутствующие
1 | [9 empty] | ФИЛЬТР
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин |  | 1
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  | 1
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин |  | 0
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  | 0
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин |  | 0
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  | 0
Представитель генподрядной организации |  | Заместитель генерального директора ООО «БЭСК» | [5 empty] | А.С. Матвеев
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  | Производитель работ ООО«БЭСК» | [5 empty] | А.Р. Махмадов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 5_Обор.
[8 empty] | Форма 5 | 0
[8 empty] | Приложение 4 | 0
к Акту технической готовности от
2024-11-29
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [7 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок) |  |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
№ | Наименование электрооборудования | Тип, марка |  |  | Заводской номер или маркировка | Кол-во |  | Примечание
Строительство ВЛ-10 кВ ф. 526-406 | [9 empty] | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 526-406
1 | Кабельно-проводниковая продукция | [8 empty] | Кабельно-проводниковая продукция
1.1 | Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ | СИП-3 1x120 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 1869,98 м | 1 |  |  | Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ | СИП-3 1x120
2 | Оборудование на напряжение выше 1000 В | [8 empty] | Оборудование на напряжение выше 1000 В
2.1 | Изолятор опорный | ИОР-10-3,75 УХЛ2, ГОСТ Р 52034-08 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 9 шт | 1 |  |  | Изолятор опорный | ИОР-10-3,75 УХЛ2, ГОСТ Р 52034-08
2.2 | Монтажный комплект для установки РЛК на опору СВ110 в комплекте с кронштейном разъединителя, кронштейном привода, комплектом тяг h-6500 мм | КМЧ РЛК | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 3 компл | 1 |  |  | Монтажный комплект для установки РЛК на опору СВ110 в комплекте с кронштейном разъединителя, кронштейном привода, комплектом тяг h-6500 мм | КМЧ РЛК
2.3 | Ограничитель перенапряжений полимерный | ОПН-П-10/12/10/550 У1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 9 | 1 |  |  | Ограничитель перенапряжений полимерный | ОПН-П-10/12/10/550 У1
2.4 | Привод разъединителя РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 | ПР-01-07 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 2 | 1 |  |  | Привод разъединителя РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 | ПР-01-07 УХЛ1
2.5 | Привод разъединителя качающегося типа РЛК.2-10.IV/400УХЛ1 с заземлителями с двух сторон | ПР-02-7УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 1 | 1 |  |  | Привод разъединителя качающегося типа РЛК.2-10.IV/400УХЛ1 с заземлителями с двух сторон | ПР-02-7УХЛ1
2.6 | Разъединитель линейный качающегося типа, с полимерными изоляторами. | РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 2 | 1 |  |  | Разъединитель линейный качающегося типа, с полимерными изоляторами. | РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1
2.7 | Разъединитель наружной установки качающегося типа с заземлителями с двух сторон Iном = 400А | РЛК.2-10.IV/400УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 1 | 1 |  |  | Разъединитель наружной установки качающегося типа с заземлителями с двух сторон Iном = 400А | РЛК.2-10.IV/400УХЛ1
2.8 | Разрядник мультикамерный | РМК-20-IV-УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 11 | 1 |  |  | Разрядник мультикамерный | РМК-20-IV-УХЛ1
Строительство КЛ-10 кВ ф. 526-406 | [9 empty] | Строительство КЛ-10 кВ ф. 526-406
3 | Кабельно-проводниковая продукция | [8 empty] | Кабельно-проводниковая продукция
3.1 | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевыми жилами, 10 кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 2642,82 м | 1 |  |  | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевыми жилами, 10 кВ | АпвПу2г 1х240/70-10
3.2 | Провод одножильный медный | ПугВ 1х70 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 6 м | 1 |  |  | Провод одножильный медный | ПугВ 1х70
4 | Муфты | [8 empty] | Муфты
4.1 | Муфта концевая наружной установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240 мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКНТ-10-150/240(Б) | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 3 компл | 1 |  |  | Муфта концевая наружной установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240 мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКНТ-10-150/240(Б)
4.2 | Муфта концевая внутренней установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКВТ-10-150/240(Б) | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 3 компл | 1 |  |  | Муфта концевая внутренней установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКВТ-10-150/240(Б)
4.3 | Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (комплект поставки на одну фазу) | ПСТ(с)-10-150/240(Б) | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 3 компл | 1 |  |  | Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (комплект поставки на одну фазу) | ПСТ(с)-10-150/240(Б)
Строительство ВЛ-10 кВ ф. 631-19 | [9 empty] | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 631-19
5 | Кабельно-проводниковая продукция | [8 empty] | Кабельно-проводниковая продукция
5.1 | Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ | СИП-3 1x120 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 151,86 м | 1 |  |  | Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ | СИП-3 1x120
6 | Оборудование на напряжение выше 1000 В | [8 empty] | Оборудование на напряжение выше 1000 В
6.1 | Изолятор опорный | ИОР-10-3,75 УХЛ2, ГОСТ Р 52034-08 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 6 шт | 1 |  |  | Изолятор опорный | ИОР-10-3,75 УХЛ2, ГОСТ Р 52034-08
6.2 | Монтажный комплект для установки РЛК на опору СВ110 в комплекте с кронштейном разъеденителя, кронштейном привода, комплектом тяг h-6500 мм | КМЧ РЛК | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 2 компл | 1 |  |  | Монтажный комплект для установки РЛК на опору СВ110 в комплекте с кронштейном разъеденителя, кронштейном привода, комплектом тяг h-6500 мм | КМЧ РЛК
6.3 | Ограничитель перенапряжений полимерный | ОПН-П-10/12/10/550 У1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 6 шт | 1 |  |  | Ограничитель перенапряжений полимерный | ОПН-П-10/12/10/550 У1
6.4 | Привод разъединителя РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 | ПР-01-07 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 2 шт | 1 |  |  | Привод разъединителя РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 | ПР-01-07 УХЛ1
6.5 | Разъединитель линейный качающегося типа, с полимерными изоляторами. | РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 2 шт | 1 |  |  | Разъединитель линейный качающегося типа, с полимерными изоляторами. | РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1
Строительство КЛ-10 кВ ф. 631-19 | [9 empty] | Строительство КЛ-10 кВ ф. 631-19
7 | Кабельно-проводниковая продукция | [8 empty] | Кабельно-проводниковая продукция
7.1 | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевыми жилами, 10 кВ | АПвПу2г 1х240/70-10 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 289,17 м | 1 |  |  | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевыми жилами, 10 кВ | АПвПу2г 1х240/70-10
7.2 | Провод одножильный медный | ПугВ 1х70 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 6 м | 1 |  |  | Провод одножильный медный | ПугВ 1х70
8 | Муфты | [8 empty] | Муфты
8.1 | Муфта концевая наружной установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240 мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКНТ-10-150/240(Б) | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 2 компл | 1 |  |  | Муфта концевая наружной установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240 мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКНТ-10-150/240(Б)
8.2 | Муфта концевая внутренней установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКВТ-10-150/240(Б) | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 2 компл | 1 |  |  | Муфта концевая внутренней установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКВТ-10-150/240(Б)
8.3 | Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (комплект поставки на одну фазу) | ПСТ(с)-10-150/240(Б) | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  | 2 шт | 1 |  |  | Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (комплект поставки на одну фазу) | ПСТ(с)-10-150/240(Б)
1 | [8 empty] | ФИЛЬТР
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 1
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 0
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 0
Представитель генподрядной организации |  |  | Заместитель генерального директора ООО «БЭСК» |  |  |  |  | А.С. Матвеев
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  | Производитель работ ООО«БЭСК» |  |  |  |  | А.Р. Махмадов
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представители иных лиц |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
Ведомость
Общая инфо

## Форма 5_Мат.
[8 empty] | Форма 5 | 0 |  |  |  |  | Ø
[8 empty] | Приложение 4 | 0
к Акту технической готовности от
2024-11-29
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [10 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [10 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок) |  |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
№ | Наименование электрооборудования | Тип, марка |  |  | Заводской номер или маркировка | Кол-во |  | Примечание
Строительство ВЛ-10 кВ ф. 526-406 | [9 empty] | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 526-406
1 | Железобетонные элементы | [9 empty] | Железобетонные элементы
1.1 | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 | СВ110-3,5 (у) |  |  |  | 18 шт. | 20 |  |  |  | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 | СВ110-3,5 (у) | шт. | 20
2 | Стальные конструкции | [9 empty] | Стальные конструкции
2.1 | Заземляющий проводник | ЗП1, 27.0002-43 |  |  |  | 14,5 м | 20 |  |  |  | Заземляющий проводник | ЗП1, 27.0002-43 | м | 14.5
2.2 | Зажим плашечный | ПС2-1 |  |  |  | 130 шт. | 20 |  |  |  | Зажим плашечный | ПС2-1 | шт. | 130
2.3 | Траверса ТМ2 | ТМ2, 3.407.1-143.8.2 |  |  |  | 3 шт. | 20 |  |  |  | Траверса ТМ2 | ТМ2, 3.407.1-143.8.2 | шт. | 3
2.4 | Траверса | ТМ61, 27.0002-26 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  |  |  | Траверса | ТМ61, 27.0002-26 | шт. | 1
2.5 | Траверса | ТМ63, 27.0002-28 |  |  |  | 10 шт. | 20 |  |  |  | Траверса | ТМ63, 27.0002-28 | шт. | 10
2.6 | Траверса | ТМ64, 27.0002-29 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  |  |  | Траверса | ТМ64, 27.0002-29 | шт. | 1
2.7 | Траверса | ТМ65, 27.0002-30 |  |  |  | 2 шт. | 20 |  |  |  | Траверса | ТМ65, 27.0002-30 | шт. | 2
2.8 | Траверса | ТМ66, 27.0002-31 |  |  |  | 2 шт. | 20 |  |  |  | Траверса | ТМ66, 27.0002-31 | шт. | 2
2.9 | Траверса | ТМ67, 27.0002-32 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  |  |  | Траверса | ТМ67, 27.0002-32 | шт. | 1
2.10 | Траверса | ТМ68, 27.0002-33 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  |  |  | Траверса | ТМ68, 27.0002-33 | шт. | 1
2.11 | Траверса | ТМ2012, 12.019-44 |  |  |  | 3 шт. | 20 |  |  |  | Траверса | ТМ2012, 12.019-44 | шт. | 3
2.12 | Надставка | ТС1 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  |  |  | Надставка | ТС1 | шт. | 1
2.13 | Крепление подкоса | У52, 27.0002-41 |  |  |  | 3 шт. | 20 |  |  |  | Крепление подкоса | У52, 27.0002-41 | шт. | 5
2.14 | Хомут | Х51, 27.0002-42 |  |  |  | 19 шт. | 20 |  |  |  | Хомут | Х51, 27.0002-42 | шт. | 19
3 | Линейная арматура | [9 empty] | Линейная арматура
3.1 | Дистанционный бандаж BIC 50.90 (25-62 мм2) | BIC 50.90 |  |  |  | 12 шт. | 20 |  |  |  | Дистанционный бандаж BIC 50.90 (25-62 мм2) | BIC 50.90 | шт. | 12
3.2 | Металлическая лента 20x0,7x1000 мм | F 207 |  |  |  | 168,2 м | 20 |  |  |  | Металлическая лента 20x0,7x1000 мм | F 207 | м | 168.2
3.3 | Изолятор штыревой | IF 27 |  |  |  | 48 шт. | 20 |  |  |  | Изолятор штыревой | IF 27 | шт. | 48
3.4 | Бугель для фиксации ленты | NB 20 |  |  |  | 120 шт. | 20 |  |  |  | Бугель для фиксации ленты | NB 20 | шт. | 120
3.5 | Натяжная изолирующая подвеска в составе: |  |  |  |  | 15 компл. | 20 |  |  |  | Натяжная изолирующая подвеска в составе: |  | компл. | 15
3.6 | Зажим анкерный | PAZ 3 |  |  |  | 15 шт. | 20 |  |  |  | Зажим анкерный | PAZ 3 | шт. | 15
3.7 | Изолятор подвесной | SML 70/20ГС |  |  |  | 15 шт. | 20 |  |  |  | Изолятор подвесной | SML 70/20ГС | шт. | 15
3.8 | Зажим ответвительный | RP 150 |  |  |  | 12 шт. | 20 |  |  |  | Зажим ответвительный | RP 150 | шт. | 12
3.9 | Зажим аппаратный | А1А-120 |  |  |  | 9 шт. | 20 |  |  |  | Зажим аппаратный | А1А-120 | шт. | 9
3.10 | Зажим аппаратный | А2А-120 |  |  |  | 18 шт. | 20 |  |  |  | Зажим аппаратный | А2А-120 | шт. | 18
3.11 | Колпачок | К9 |  |  |  | 48 шт. | 20 |  |  |  | Колпачок | К9 | шт. | 48
3.12 | Вязка спиральная | СВ 120 |  |  |  | 96 шт. | 20 |  |  |  | Вязка спиральная | СВ 120 | шт. | 96
4 | Металлопрокат | [9 empty] | Металлопрокат
4.1 | Вывод заземлителя стальной | 40х4 L-1300 мм |  |  |  | 21 шт. | 20 |  |  |  | Вывод заземлителя стальной | 40х4 L-1300 мм | шт. | 21
4.2 | Заземлитель горизонтальный стальной | 40х4 L-9000 мм |  |  |  | 15 шт. | 20 |  |  |  | Заземлитель горизонтальный стальной | 40х4 L-9000 мм | шт. | 15
4.3 | Заземлитель вертикальный стальной | 63х63х6 L-3000 мм |  |  |  | 60 шт. | 20 |  |  |  | Заземлитель вертикальный стальной | 63х63х6 L-3000 мм | шт. | 60
4.4 | Спуск заземляющий стальной | d10 мм (цинк) L-7800 мм |  |  |  | 21 шт. | 20 |  |  |  | Спуск заземляющий стальной | d10 мм (цинк) L-7800 мм | шт. | 21
5 | Материалы | [9 empty] | Материалы
5.1 | Короб для защиты от механических воздействий спусков кабелей и проводов, по опорам уходящих в землю. Длина короба 2,75 м | Короб защитный |  |  |  | 3 шт. | 20 |  |  |  | Короб для защиты от механических воздействий спусков кабелей и проводов, по опорам уходящих в землю. Длина короба 2,75 м | Короб защитный | шт. | 3
6 | Стандартные изделия | [9 empty] | Стандартные изделия
6.1 | Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Болт М20х260 |  |  |  | 6 шт. | 20 |  |  |  | Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Болт М20х260 | шт. | 6
6.2 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайка М20 |  |  |  | 11 шт. | 20 |  |  |  | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайка М20 | шт. | 11
7 | Прочее | [9 empty] | Прочее
7.1 | Шина алюминиевая с отверстиями L=0,25м | 80х8 |  |  |  | 3 компл. | 20 |  |  |  | Шина алюминиевая с отверстиями L=0,25м | 80х8 | компл. | 3
7.2 | Замок навесной винтовой ВС-110 | ВС-110 |  |  |  | 6 шт. | 20 |  |  |  | Замок навесной винтовой ВС-110 | ВС-110 | шт. | 6
7.3 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Не влезай, убьет!"; СТО34.01-24-001-2015 |  |  |  | 15 шт. | 20 |  |  |  | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Не влезай, убьет!"; СТО34.01-24-001-2015 | шт. | 15
7.4 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ -10 метров"; СТО 34.0 |  |  |  | 15 шт. | 20 |  |  |  | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ -10 метров"; СТО 34.0 | шт. | 15
Строительство КЛ-10 кВ ф. 526-406 | [10 empty] | Строительство КЛ-10 кВ ф. 526-406
8 | Материалы | [9 empty] | Материалы
8.1 | Песок строительный класс 1 |  |  |  |  | 86,63 м3 | 20 |  |  |  | Песок строительный класс 1 |  | м3 | 86.76 | 86.6304
8.2 | Труба электротехническая термостойка трехслойная | ТЗК Энергопласт ТС3 160 мм SN16 |  |  |  | 180,5 м | 20 |  |  |  | Труба электротехническая термостойка трехслойная | ТЗК Энергопласт ТС3 160 мм SN16 | м | 249
8.3 | Плитка защитная кабельная | ПЗК 240х480х16 |  |  |  | 1121 шт | 20 |  |  |  | Плитка защитная кабельная | ПЗК 240х480х16 | шт | 1107
8.4 | Указатель кабельных трасс (репер) | УКТ* |  |  |  | 10 шт. | 20 |  |  |  | Указатель кабельных трасс (репер) | УКТ* | шт. | 10
8.5 | Стяжка кабельная нейлоновая черная | 300х4,2 |  |  |  | 1000 шт. | 20 |  |  |  | Стяжка кабельная нейлоновая черная | 300х4,2 | шт. | 1000
8.6 | Бирка кабельная свыше 1000В круглая | У-135 |  |  |  | 20 шт. | 20 |  |  |  | Бирка кабельная свыше 1000В круглая | У-135 | шт. | 20
8.7 | Наконечник кабельный | ТМЛ 70-12-10 |  |  |  | 18 шт. | 20 |  |  |  | Наконечник кабельный | ТМЛ 70-12-10 | шт. | 18
8.8 | Гильза обжимная | ГМЛ 70-12 |  |  |  | 18 шт. | 20 |  |  |  | Гильза обжимная | ГМЛ 70-12 | шт. | 18
8.9 | Уплотнитель термоусаживаемый | УКПТ 205/55 |  |  |  | 22 шт. | 20 |  |  |  | Уплотнитель термоусаживаемый | УКПТ 205/55 | шт. | 22
8.10 | Заглушка для труб | ЗУП160 мм |  |  |  | 12 шт. | 20 |  |  |  | Заглушка для труб | ЗУП160 мм | шт. | 12
9 | Прочие материалы | [9 empty] | Прочие материалы
9.1 | Метизы |  |  |  |  | 5 кг | 20 |  |  |  | Метизы |  | кг | 5
10 | Материалы ГНБ | [9 empty] | Материалы ГНБ
10.1 | Труба электротехническая термостойка трехслойная | ТЗК Энергопласт ТС3 160 мм SN16 |  |  |  | 347,1 м | 20 |  |  |  | Труба электротехническая термостойка трехслойная | ТЗК Энергопласт ТС3 160 мм SN16 | м | 379 | 347.1
10.2 | Вода для приготовления бурового раствора |  |  |  |  | 306,72 м3 | 20 |  |  |  | Вода для приготовления бурового раствора |  | м3 | 326.16
10.3 | Бентонит | BentoPro Ultra |  |  |  | 6134,4 кг | 20 |  |  |  | Бентонит | BentoPro Ultra | кг | 6523.2 | 6134.4
10.4 | Полимер | EZ-MUD |  |  |  | 0,61344 т | 20 |  |  |  | Полимер | EZ-MUD | т | 0.65232 | 0.61344
Строительство ВЛ-10 кВ ф. 631-19 | [10 empty] | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 631-19
11 | Железобетонные элементы | [9 empty] | Железобетонные элементы
11.1 | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 | СВ110-3,5 (у) |  |  |  | 3 шт. | 20 |  |  |  | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 | СВ110-3,5 (у) | шт. | 3
12 | Стальные конструкции | [9 empty] | Стальные конструкции
12.1 | Заземляющий проводник | ЗП1, 27.0002-43 |  |  |  | 5,5 м | 20 |  |  |  | Заземляющий проводник | ЗП1, 27.0002-43 | м | 5.5
12.2 | Зажим плашечный | ПС2-1 |  |  |  | 53 шт. | 20 |  |  |  | Зажим плашечный | ПС2-1 | шт. | 53
12.3 | Траверса ТМ2 | ТМ2, 3.407.1-143.8.2 |  |  |  | 2 шт. | 20 |  |  |  | Траверса ТМ2 | ТМ2, 3.407.1-143.8.2 | шт. | 2
12.4 | Траверса | ТМ61, 27.0002-26 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  |  |  | Траверса | ТМ61, 27.0002-26 | шт. | 1
12.5 | Траверса | ТМ63, 27.0002-28 |  |  |  | 2 шт. | 20 |  |  |  | Траверса | ТМ63, 27.0002-28 | шт. | 2
12.6 | Траверса | ТМ64, 27.0002-29 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  |  |  | Траверса | ТМ64, 27.0002-29 | шт. | 1
12.7 | Траверса | ТМ65, 27.0002-30 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  |  |  | Траверса | ТМ65, 27.0002-30 | шт. | 1
12.8 | Траверса | ТМ66, 27.0002-31 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  |  |  | Траверса | ТМ66, 27.0002-31 | шт. | 1
12.9 | Траверса | ТМ2012, 12.019-44 |  |  |  | 2 шт. | 20 |  |  |  | Траверса | ТМ2012, 12.019-44 | шт. | 2
12.10 | Надставка | ТС1 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  |  |  | Надставка | ТС1 | шт. | 1
12.11 | Крепление подкоса | У52, 27.0002-41 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  |  |  | Крепление подкоса | У52, 27.0002-41 | шт. | 1
12.12 | Хомут | Х51, 27.0002-42 |  |  |  | 10 шт. | 20 |  |  |  | Хомут | Х51, 27.0002-42 | шт. | 10
13 | Линейная арматура | [9 empty] | Линейная арматура
13.1 | Дистанционный бандаж BIC 50.90 (25-62 мм2) | BIC 50.90 |  |  |  | 8 шт. | 20 |  |  |  | Дистанционный бандаж BIC 50.90 (25-62 мм2) | BIC 50.90 | шт. | 8
13.2 | Металлическая лента 20x0,7x1000 мм | F 207 |  |  |  | 47,8 м | 20 |  |  |  | Металлическая лента 20x0,7x1000 мм | F 207 | м | 47.8
13.3 | Изолятор штыревой | IF 27 |  |  |  | 17 шт. | 20 |  |  |  | Изолятор штыревой | IF 27 | шт. | 17
13.4 | Бугель для фиксации ленты | NB 20 |  |  |  | 36 шт. | 20 |  |  |  | Бугель для фиксации ленты | NB 20 | шт. | 36
13.5 | Натяжная изолирующая подвеска в составе: |  |  |  |  | 6 компл. | 20 |  |  |  | Натяжная изолирующая подвеска в составе: |  | компл. | 6
13.6 | Зажим анкерный | PAZ 3 |  |  |  | 6 шт. | 20 |  |  |  | Зажим анкерный | PAZ 3 | шт. | 6
13.7 | Изолятор подвесной | SML 70/20ГС |  |  |  | 6 шт. | 20 |  |  |  | Изолятор подвесной | SML 70/20ГС | шт. | 6
13.8 | Зажим ответвительный | RP 150 |  |  |  | 12 шт. | 20 |  |  |  | Зажим ответвительный | RP 150 | шт. | 12
13.9 | Зажим аппаратный | А1А-120 |  |  |  | 6 шт. | 20 |  |  |  | Зажим аппаратный | А1А-120 | шт. | 6
13.9 | Зажим аппаратный | А2А-120 |  |  |  | 12 шт. | 20 |  |  |  | Зажим аппаратный | А2А-120 | шт. | 12
13.10 | Колпачок | К9 |  |  |  | 17 шт. | 20 |  |  |  | Колпачок | К9 | шт. | 17
13.11 | Вязка спиральная | СВ 120 |  |  |  | 34 шт. | 20 |  |  |  | Вязка спиральная | СВ 120 | шт. | 34
13.12 | Металлопрокат | [5 empty] | 20 |  |  |  | Металлопрокат
13.13 | Вывод заземлителя стальной | 40х4 L-1300 мм |  |  |  | 8 шт. | 20 |  |  |  | Вывод заземлителя стальной | 40х4 L-1300 мм | шт. | 8
13.14 | Заземлитель горизонтальный стальной | 40х4 L-9000 мм |  |  |  | 4 шт. | 20 |  |  |  | Заземлитель горизонтальный стальной | 40х4 L-9000 мм | шт. | 4
13.15 | Заземлитель вертикальный стальной | 63х63х6 L-3000 мм |  |  |  | 16 шт. | 20 |  |  |  | Заземлитель вертикальный стальной | 63х63х6 L-3000 мм | шт. | 16
13.16 | Спуск заземляющий стальной | d10 мм (цинк) L-7800 мм |  |  |  | 8 шт. | 20 |  |  |  | Спуск заземляющий стальной | d10 мм (цинк) L-7800 мм | шт. | 8
14 | Материалы | [9 empty] | Материалы
14.1 | Короб для защиты от механических воздействий спусков кабелей и проводов, по опорам уходящих в землю. Длина короба 2,75 м | Короб защитный |  |  |  | 2 шт. | 20 |  |  |  | Короб для защиты от механических воздействий спусков кабелей и проводов, по опорам уходящих в землю. Длина короба 2,75 м | Короб защитный | шт. | 2
15 | Стандартные изделия | [9 empty] | Стандартные изделия
15.1 | Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Болт М20х260 |  |  |  | 2 шт. | 20 |  |  |  | Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Болт М20х260 | шт. | 2
15.2 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайка М20 |  |  |  | 3 шт. | 20 |  |  |  | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайка М20 | шт. | 3
16 | Прочее | [9 empty] | Прочее
16.1 | Шина алюминиевая с отверстиями L=0,25м | 80х8 |  |  |  | 2 компл. | 20 |  |  |  | Шина алюминиевая с отверстиями L=0,25м | 80х8 | компл. | 2
16.2 | Замок навесной винтовой ВС-110 | ВС-110 |  |  |  | 4 шт. | 20 |  |  |  | Замок навесной винтовой ВС-110 | ВС-110 | шт. | 4
16.3 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Не влезай, убьет!"; СТО 34.01-24-001-2015 |  |  |  | 4 шт. | 20 |  |  |  | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Не влезай, убьет!"; СТО 34.01-24-001-2015 | шт. | 4
16.4 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ - 10 метров"; СТО 34.0 |  |  |  | 4 шт. | 20 |  |  |  | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ - 10 метров"; СТО 34.0 | шт. | 4
16.5 | Комплект оттяжки | SHS25K.165L |  |  |  | 1 компл. | 20 |  |  |  | Комплект оттяжки | SHS25K.165L | компл. | 1
16.6 | Анкерный болт оттяжки | ОТ-2 |  |  |  | 1 шт. | 20 |  |  |  | Анкерный болт оттяжки | ОТ-2 | шт. | 1
16.7 | Плита | П-3и |  |  |  | 1 шт. | 20 |  |  |  | Плита | П-3и | шт. | 1
Строительство КЛ-10 кВ ф. 631-19 | [10 empty] | Строительство КЛ-10 кВ ф. 631-19
17 | Материалы | [9 empty] | Материалы
17.1 | Песок строительный класс 1 |  |  |  |  | 16,512 м3 | 20 |  |  |  | Песок строительный класс 1 |  | м3 | 8.67 | 16.512
17.2 | Плитка защитная кабельная | ПЗК 240х480х16 |  |  |  | 47 шт | 20 |  |  |  | Плитка защитная кабельная | ПЗК 240х480х16 | шт | 27 | 47
17.3 | Указатель кабельных трасс (репер) | УКТ* |  |  |  | 2 шт. | 20 |  |  |  | Указатель кабельных трасс (репер) | УКТ* | шт. | 2
17.4 | Стяжка кабельная нейлоновая черная | 300х4,2 |  |  |  | 200 шт. | 20 |  |  |  | Стяжка кабельная нейлоновая черная | 300х4,2 | шт. | 200
17.5 | Бирка кабельная свыше 1000В круглая | У-135 |  |  |  | 10 шт. | 20 |  |  |  | Бирка кабельная свыше 1000В круглая | У-135 | шт. | 10
17.6 | Наконечник кабельный | ТМЛ 70-12-10 |  |  |  | 12 шт. | 20 |  |  |  | Наконечник кабельный | ТМЛ 70-12-10 | шт. | 12
17.7 | Гильза обжимная | ГМЛ 70-12 |  |  |  | 12 шт. | 20 |  |  |  | Гильза обжимная | ГМЛ 70-12 | шт. | 12
17.8 | Уплотнитель термоусаживаемый | УКПТ 205/55 |  |  |  | 6 шт. | 20 |  |  |  | Уплотнитель термоусаживаемый | УКПТ 205/55 | шт. | 6
18 | Прочие материалы | [9 empty] | Прочие материалы
18.1 | Метизы |  |  |  |  | 3 кг | 20 |  |  |  | Метизы |  | кг | 3
1 | [8 empty] | ФИЛЬТР
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 1
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 0
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 0
Представитель генподрядной организации |  |  | Заместитель генерального директора ООО «БЭСК» |  |  |  |  | А.С. Матвеев
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель иных лиц |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  | Производитель работ ООО«БЭСК» |  |  |  |  | А.Р. Махмадов
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 6б
Форма 6б
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  |  | (заказчик)
[5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок) |  |  |  |  | (дата)
АКТ ПЕРЕДАЧИ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе:
представителя пусконаладочной организации:
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя электромонтажной организации |  |  |  | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
произвели осмотр смонтированного электрооборудования
выполненных |  | ООО «БЭСК»
(наименование электромонтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:
1. Прокладка КЛ-0,4 кВ направлениием от ТП-869 до нового кабельного киоска кабелем АПвБШп 4х240, Lстр=132,47м, в том числе методом ГНБ в термостойкой трубе ТЗК 160 Энергопласт (+1 резерв), L=106,4м; 2. Строительство КК-0,4кВ №1/869 - 1 шт.
(Перечень, основные технические характеристики, физические объемы)
2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным
ООО «СЭТ», шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(проектная организация)
3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).
4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1), предъявленную
в объеме требований ПУЭ и СП 76.13330.2016.
8. Заключение.
8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям
СП 76.13330.2016 и ПУЭ.
8.2. Настоящий Акт является основанием для организации производства пусконаладочных работ на
смонтированном оборудовании
Сдали: |  |  | А.Р. Махмадов |  |  | Приняли:
| (Подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
М.П. | [5 empty] | М.П.
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 11
Форма 11
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-01-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ
Комиссия в составе:
представителя электромонтажной организации: |  |  | Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р.
(Должность, Ф.И.О.)
представителя заказчика: |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(Должность, Ф.И.О.)
произвели осмотр | ТЗК | труб, проложенных в |  | траншее
При осмотре установлено:
1. Прокладка труб произведена по чертежам № |  |  | Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
разработанным | ООО «СЭТ»
(наименовние проектной организации)
2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации
отклонения отсутствуют
(при наличии отклонения указывается кем согласованы, № чертежа и дата согласования)
3. Соединения труб выполнены |  |  | , электрический контакт на стыках металлических
труб обеспечен | -
(чем)
4. Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений, препятствующих
протягиванию проводов и кабелей.
Заключение.
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами.
Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.
Представитель заказчика |  |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  |  |  | А.Р. Махмадов
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 14а
Форма 14а
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  |  | (заказчик)
[5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  |  | (объект)
2024-11-05
(участок) |  |  |  |  | (дата)
АКТ ПРИЁМКИ ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ, ТУННЕЛЕЙ И БЛОКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ
Комиссия в составе:
представителя эксплуатирующей организации:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность, фамилимя, и.о.)
представителя ген.подрядной организации:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С.
(должность, фамилимя, и.о.)
представителя электромонтажной организации:
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р.
(должность, фамилимя, и.о.)
произвела осмотр и проверку выполненных |  |  | ООО «БЭСК»
(наименования генподрядной организации)
сооружений для прокладки кабелей.
1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты: |  |  |  |  | траншея,
кабельная канализация из труб ТЗК
(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)
2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным
ООО «СЭТ», шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(наименование организации, № чертежей рабочей документации)
3. Отступления от проекта |  | отсутствуют
(перечислить)
согласованы
(наименование проектной организации)
4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) |  |  |  | выполнена |  |  | согласно проекта.
(выполнена/не выполнена)
5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ,
постель выполнена из | строительного песка |  |  | толщиной слоя |  | 150 | мм, пересечения
выполнено в трубах | ТЗК |  | на глубине |  | - | мм, соединение и окраска труб
(материал)
-
(способ выполнения)
6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки
на люках колодцев установлены.
7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены
8. Дренаж выполнен по проекту.
9. Особые замечания
Заключение.
Объекты, перечисленные в п. 1 настоящего Акта, считать принятыми под монтаж кабелей.
Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных
и вертикальных отметок трасс (контрольно-испольнительная съемка)
Представитель эксплуатирующей организации | [6 empty] | Д.М. Чечин
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель ген. подрядной организации | [6 empty] | А.С. Матвеев
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [6 empty] | А.Р. Махмадов
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель технического надзора
(подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 15
Форма 15
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [5 empty] | (заказчик)
[6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [5 empty] | (объект)
2024-11-02
(участок) | [5 empty] | (дата)
ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ
Номер барабана | Марка кабеля, сечение, мм кв., напряжение кВ | Длина кабеля, м | Завод изготовитель | Дата выпуска | Состояние |  |  | Сопротивление изоляции, мОМ | Заключение
[5 empty] | Барабана и обшивки | Наружных витков | герметизирующих заделок
24ПТ 992 | АпвПу2г 1х240/70-10 | 1450 | ООО "ЭМ-Кабель" | 31.08.2024 | хор. | хор. | хор. | в норме | соответст.
Сопротивление изоляции замерено мегаомметром на напряжение 2500 В типа Е6-32 заводской № 3863.17
Осмотр и проверку произвел |  |  |  |  | А.Р. Махмадов
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель заказчика |  |  |  |  | Д.М. Чечин
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 17
Форма 17
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-11-05
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ ОСМОТРА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ТРАНШЕЯХ И КАНАЛАХ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ
Комиссия в составе:
представителя эксплуатирующей организации:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность, Ф.И.О.)
представитель генподрядной организации:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С.
(должность, Ф.И.О.)
представителя электромонтажной организации:
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р.
(должность, Ф.И.О.)
произвела осмотр кабельной канализации в |  | траншее |  |  | перед закрытием.
(траншее, канале)
В результате осмотра установлено:
1. Прокладка кабеля выполнена по проекту |  | ООО «СЭТ», шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(наименование проектной организации, № чертежей и кабельных журналов)
2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № | [5 empty] | и схему привязки.
3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют
требованиям ГОСТ 24183-80, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24 24334-80, глубина заложения кабелей отвечает
требованиям п. 2.3.84 ПУЭ-6, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями
соответствует п. 2.3.86 ПУЭ-6
4. На кабелях смонтировано | 3 | соединительных муфт, привязка соединительных муфты
(для кабелей в траншее) выполнена на плане кабельных линий.
5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем |  |  | строительного песка толщиной 150 мм
(материал подсыпки)
и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту, а так же
(указать дополнительные места защиты при наличии)
В местах пересечения с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели защищены
(указать, чем защищены)
6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля
7. Другие особенности, отмеченные комиссией
Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.
Представитель эксплуатирующей организации | [5 empty] | Д.М. Чечин
|  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель заказчика | [5 empty] | А.С. Матвеев
|  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [5 empty] | А.Р. Махмадов
|  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель технического надзора | [5 empty] | А.А. Величко
(подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 18
Форма 18
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [5 empty] | (заказчик)
[6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [5 empty] | (объект)
2024-11-02
(участок) | [5 empty] | (дата)
ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ
Дата прокладки | Наименование и номер кабеля по кабельному журналу или исполнительной схеме | Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение мм2 | Общя длина линии, м | Номер барабана и длина кабеля на каждом участке, м | Количество соединительных муфт на линии | Температура окружающего воздуха при прокладке, °С | Способ подогрева кабеля и продолжительность прокладки, ч | Фамилия и подпись ответственного за прокладку
2024-11-02 | от ТП-869 до нового кабельного киоска 0,4кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | 132.47 | №24ПТ 992, в трубе -18,9м; ГНБ - 106,4м; в ТП и к/к - 6,6м | - | -2 °С | не требуется | А.Р. Махмадов
2024-01-30 | от ТП-869 до нового кабельного киоска 0,4кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | 133.47 | №24ПТ 992, в трубе -18,9м; ГНБ - 106,4м; в ТП и к/к - 6,6м | - | -2 °С | не требуется | А.Р. Махмадов
2024-01-31 | от ТП-869 до нового кабельного киоска 0,4кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | 134.47 | №24ПТ 992, в трубе -18,9м; ГНБ - 106,4м; в ТП и к/к - 6,6м | - | -2 °С | не требуется | А.Р. Махмадов
2024-02-01 | от ТП-869 до нового кабельного киоска 0,4кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | 135.47 | №24ПТ 992, в трубе -18,9м; ГНБ - 106,4м; в ТП и к/к - 6,6м | - | -2 °С | не требуется | А.Р. Махмадов
2024-02-02 | от ТП-869 до нового кабельного киоска 0,4кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | 136.47 | №24ПТ 992, в трубе -18,9м; ГНБ - 106,4м; в ТП и к/к - 6,6м | - | -2 °С | не требуется | А.Р. Махмадов
2024-02-03 | от ТП-869 до нового кабельного киоска 0,4кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | 137.47 | №24ПТ 992, в трубе -18,9м; ГНБ - 106,4м; в ТП и к/к - 6,6м | - | -2 °С | не требуется | А.Р. Махмадов
2024-02-04 | от ТП-869 до нового кабельного киоска 0,4кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | 138.47 | №24ПТ 992, в трубе -18,9м; ГНБ - 106,4м; в ТП и к/к - 6,6м | - | -2 °С | не требуется | А.Р. Махмадов
2024-02-05 | от ТП-869 до нового кабельного киоска 0,4кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | 139.47 | №24ПТ 992, в трубе -18,9м; ГНБ - 106,4м; в ТП и к/к - 6,6м | - | -2 °С | не требуется | А.Р. Махмадов
2024-02-06 | от ТП-869 до нового кабельного киоска 0,4кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | 140.47 | №24ПТ 992, в трубе -18,9м; ГНБ - 106,4м; в ТП и к/к - 6,6м | - | -2 °С | не требуется | А.Р. Махмадов
2024-02-07 | от ТП-869 до нового кабельного киоска 0,4кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | 141.47 | №24ПТ 992, в трубе -18,9м; ГНБ - 106,4м; в ТП и к/к - 6,6м | - | -2 °С | не требуется | А.Р. Махмадов
2024-02-08 | от ТП-869 до нового кабельного киоска 0,4кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | 142.47 | №24ПТ 992, в трубе -18,9м; ГНБ - 106,4м; в ТП и к/к - 6,6м | - | -2 °С | не требуется | А.Р. Махмадов
2024-02-09 | от ТП-869 до нового кабельного киоска 0,4кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | 143.47 | №24ПТ 992, в трубе -18,9м; ГНБ - 106,4м; в ТП и к/к - 6,6м | - | -2 °С | не требуется | А.Р. Махмадов
2024-02-10 | от ТП-869 до нового кабельного киоска 0,4кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | 144.47 | №24ПТ 992, в трубе -18,9м; ГНБ - 106,4м; в ТП и к/к - 6,6м | - | -2 °С | не требуется | А.Р. Махмадов
2024-02-11 | от ТП-869 до нового кабельного киоска 0,4кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | 145.47 | №24ПТ 992, в трубе -18,9м; ГНБ - 106,4м; в ТП и к/к - 6,6м | - | -2 °С | не требуется | А.Р. Махмадов
Производитель работ _____________________ |  | А.Р. Махмадов
| (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 19
Форма 19
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-11-06
(участок) |  |  | (дата)
ЖУРНАЛ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ МУФТ
Кабель |  | Муфта |  |  | Фамилия и подпись исполнителя
Номер по кабельному журналу | Марка, сечение, мм2, напряжение, кВ | Номер | Тип, размер | Дата монтажа
Каб.1. от ТП-723 (РУ-0,4кВ) до нового КК | АСБ2л 4х240(ож)-1 | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | А.Р. Махмадов | ПС
|  | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | А.Р. Махмадов | СМ
Каб.1. от ТП-723 (РУ-0,4кВ) до нового КК | АСБ2л 4х240(ож)-1 | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | А.Р. Махмадов | ОПОРА
|  | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | А.Р. Махмадов | ОПОРА
Каб.1. от ТП-723 (РУ-0,4кВ) до нового КК | АСБ2л 4х240(ож)-1 | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | А.Р. Махмадов | КТП-1
|  | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | А.Р. Махмадов | КТП-1
Каб.1. от ТП-723 (РУ-0,4кВ) до нового КК | АСБ2л 4х240(ож)-1 | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | А.Р. Махмадов | ОПОРА | на сущ. Линию.
|  | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | А.Р. Махмадов | ОПОРА | около ТП-2
Каб.1. от ТП-723 (РУ-0,4кВ) до нового КК | АСБ2л 4х240(ож)-2 | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | А.Р. Махмадов | ТП-2
|  | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | А.Р. Махмадов | ТП-2
Каб.1. от ТП-723 (РУ-0,4кВ) до нового КК | АСБ2л 4х240(ож)-3 | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | А.Р. Махмадов | ОПОРА на сущ. Линию
|  | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | А.Р. Махмадов
Каб.1. от ТП-723 (РУ-0,4кВ) до нового КК | АСБ2л 4х240(ож)-4 | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | А.Р. Махмадов
|  | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | А.Р. Махмадов
Производитель работ __________________ |  | А.Р. Махмадов
| (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 22_ВЛЗ-10кВ
Форма 22
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» | [14 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [17 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [14 empty] | (заказчик)
[15 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [17 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [14 empty] | (объект)
2024-11-29
(участок) | [14 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЛ-10 кВ ф. 526-406
1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи
Наименование опоры | [5 empty] | Установлено на ВЛ, шт. |  |  |  | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | [7 empty] | Материал опоры | [8 empty] | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор
Анкерная | [5 empty] | 2 |  |  |  | АтБ 10-2 | [7 empty] | 2 ж/б стойки СВ110-3,5
Промежуточная | [5 empty] | 1 |  |  |  | ПоБ10-2 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ110-3,5
Промежуточная | [5 empty] | 1 |  |  |  | ПП20-3Н | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ110-3,5 | [13 empty] | 18
Промежуточная | [5 empty] | 8 |  |  |  | П20-3Н | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ110-3,5
Промежуточная | [5 empty] | 1 |  |  |  | УП20-3Н | [7 empty] | 2 ж/б стойка СВ110-3,5
Анкерная | [5 empty] | 1 |  |  |  | А20-3Н | [7 empty] | 2 ж/б стойка СВ110-3,5
Всего: | [5 empty] | 14
Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а так же разворот и
наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 6.6.3.18-6.6.3.20 и таблиц 5,
6 и 7 СП 76.13330.2016
2. Монтаж проводов и тросов.
На ВЛ | 10 |  |  | кВ смонтирован провод марки | [9 empty] | СИП-3 |  |  |  |  | сечением | [5 empty] | 1х120 |  |  |  |  | мм²,
в общем количестве | [5 empty] | 1869.98 |  |  | м.
грозозащитный трос марки | [7 empty] | - | [7 empty] | протяженностью | [6 empty] | - | [5 empty] | м.
Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов
соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.
Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены
частными актами, прилагаемыми к настоящему.
3. Соединение проводов и троссов
Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения |  |  |  |  | Тип соединительного напряженного зажима | [6 empty] | Способ монтажа соединения | [8 empty] | Исполнитель
[21 empty] | Фамилия, И.О. | [6 empty] | Подпись
Монтаж соединений проводов и троссов выполнен по проекту с соблюдением требований пп. 6.6.5.1 -
6.6.5.11 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.41 ПУЭ-7.
Перед установкой на ВЛ монтажная организация провела проверку и отбраковку изоляторов согласно
требованиям п. 1.8.41 ПУЭ-7 и п. 6.6.4.2 СП 76.13330.2016.
4. Монтаж разрядников и разъединителей.
На ВЛ | 10кВ |  | смонтированы:
а) Разрядники типа |  |  |  | РМК -10-IV УХЛ1 | [15 empty] | на опорах | [5 empty] | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
(перечислить номера опор)
Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии
с рабочими чертежами проекта и требованиями пп. 6.6.6.1 - 6.6.6.6 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.32 ПУЭ-7
б) Разъединители типа | [6 empty] | РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1; РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1; РЛК.2-10.IV/400УХЛ1 | [9 empty] | на опорах |  |  |  |  | №1, 4.1, 14
(номера опор)
Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.
Механическая часть разъединителей их контактные пары, а так же приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно пп. 3.178 - 3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п. 1.8.24 ПУЭ-7.
5. Монтаж заземляющих устройств.
Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ | [10 empty] | ЗП1 |  | выполнен в соответствии с проектом и
требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от перенапряжений, заземление"
Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует пп. 2.4.38; 2.4.91; 2.5.129; 2.5.173
и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.
Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии,
хранятся у заказчика (в наладочной организации).
Заключение: |  | ВЛЗ-10кВ готова к эксплуатации
Производитель работ | [23 empty] | А.Р. Махмадов
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 22_ВЛЗ-10кВ (2)
Форма 22
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» | [14 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [16 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [14 empty] | (заказчик)
[15 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [16 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [14 empty] | (объект)
2024-11-29
(участок) | [14 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЛ-10 кВ ф. 631-19
1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи
Наименование опоры | [5 empty] | Установлено на ВЛ, шт. |  |  |  | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | [7 empty] | Материал опоры | [8 empty] | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор
Угловая промежуточная | [5 empty] | 2 |  |  |  | ПП20-3Н | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ110-3,5
Угловая промежуточная | [5 empty] | 1 |  |  |  | П20-3Н | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ110-3,5
Всего: | [5 empty] | 3
Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а так же разворот и
наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 6.6.3.18-6.6.3.20 и таблиц 5,
6 и 7 СП 76.13330.2016
2. Монтаж проводов и тросов.
На ВЛ | 10 |  |  | кВ смонтирован провод марки | [9 empty] | СИП-3 |  |  |  |  | сечением | [5 empty] | 1х120 |  |  |  |  | мм²,
в общем количестве | [5 empty] | 151.86 |  |  | м.
грозозащитный трос марки | [7 empty] | - | [7 empty] | протяженностью | [6 empty] | - | [5 empty] | м.
Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов
соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.
Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены
частными актами, прилагаемыми к настоящему.
3. Соединение проводов и троссов
Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения |  |  |  |  | Тип соединительного напряженного зажима | [6 empty] | Способ монтажа соединения | [8 empty] | Исполнитель
[21 empty] | Фамилия, И.О. | [6 empty] | Подпись
Монтаж соединений проводов и троссов выполнен по проекту с соблюдением требований пп. 6.6.5.1 -
6.6.5.11 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.41 ПУЭ-7.
Перед установкой на ВЛ монтажная организация провела проверку и отбраковку изоляторов согласно
требованиям п. 1.8.41 ПУЭ-7 и п. 6.6.4.2 СП 76.13330.2016.
4. Монтаж разрядников и разъединителей.
На ВЛ | 10кВ |  | смонтированы:
а) Разрядники типа |  |  |  | - | [15 empty] | на опорах | [5 empty] | -
(перечислить номера опор)
Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии
с рабочими чертежами проекта и требованиями пп. 6.6.6.1 - 6.6.6.6 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.32 ПУЭ-7
б) Разъединители типа | [6 empty] | РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1 | [9 empty] | на опорах |  |  |  |  | №3*, 5*
(номера опор)
Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.
Механическая часть разъединителей их контактные пары, а так же приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно пп. 3.178 - 3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п. 1.8.24 ПУЭ-7.
5. Монтаж заземляющих устройств.
Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ | [10 empty] | ЗП1 |  | выполнен в соответствии с проектом и
требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от перенапряжений, заземление"
Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует пп. 2.4.38; 2.4.91; 2.5.129; 2.5.173
и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.
Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии,
хранятся у заказчика (в наладочной организации).
Заключение: |  | ВЛЗ-10кВ готова к эксплуатации
Производитель работ | [23 empty] | А.Р. Махмадов
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 24_ВЛЗ-10кВ
Форма 24
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» | [13 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [8 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [13 empty] | (заказчик)
[14 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [8 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [13 empty] | (объект)
2024-11-29
(участок) | [13 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
ОПОР ВЛЗ-10кВ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | [8 empty] | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: | [11 empty] | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.
Осмотром установлено:
1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(название)
разработанным |  |  | ООО «СЭТ» | [9 empty] | по чертежам |  |  |  | Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
|  |  | (проектная организация) | [13 empty] | (номер)
2. Отступления от проекта | [7 empty] | -
согласованы с |  | -
(организация, должность, фамилия, и.о., дата)
и внесены в чертежи |  |  |  |  | -
(номер)
3. Характеристика заземляющего устройства.
№ п.п. | Элемент заземляющих устройств | [5 empty] | Параметры элементов заземляющего устройства | [12 empty] | Примечание
[7 empty] | материал |  |  | профиль |  |  | размеры, мм |  |  | кол-во, шт |  | глубина заложения, м
1 | Вертикальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  | Уголок |  |  | 63х63х6 L=3 м |  |  | 68 шт. |  |  |  | Исп. схема |  | 68
2 | Горизонтальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  | Полоса |  |  | 40х4 мм |  |  | 153 м |  | 0.7 |  | Исп. схема |  | 153
3 | Наружный спуск | [5 empty] | Сталь |  |  | Круглый проводник |  |  | D=10 мм |  |  | 56 м |  |  |  | Исп. схема
4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их
к естественным заземляющим устройствам | [10 empty] | сварное, болтовое
5. Выделены дефекты | [5 empty] | нет
6. Заключение: |  |  |  | Заземляющее устройство может быть засыпано землей
Представитель заказчика: | [18 empty] | Д.М. Чечин
[15 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [18 empty] | А.Р. Махмадов
[15 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра ЛР
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» | [8 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [8 empty] | (заказчик)
[9 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [8 empty] | (объект)
2024-11-29
(участок) | [8 empty] | (дата)
АКТ
внешнего осмотра и регулировки линейного разъединителя
Комиссия в составе:
представителя заказчика: |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: | [7 empty] | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
произвела осмотр и составили настоящий Акт о нижеследующем:
Осмотром установлено:
1. К освидетельствованию преъявлены: | [5 empty] | комплект РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-07 УХЛ1
(нименование)
2. Регулировка линейного разъединителя | [6 empty] | выполнена/не выполнена
3. Выделены дефекты |  | нет
4. Заключение: | линейные разъединители к эксплуатации допускаются
Представитель заказчика: | [10 empty] | Д.М. Чечин
[10 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [10 empty] | А.Р. Махмадов
[10 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра ЛР (2)
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» | [8 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [8 empty] | (заказчик)
[9 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [8 empty] | (объект)
2024-11-29
(участок) | [8 empty] | (дата)
АКТ
внешнего осмотра и регулировки линейного разъединителя
Комиссия в составе:
представителя заказчика: |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: | [7 empty] | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
произвела осмотр и составили настоящий Акт о нижеследующем:
Осмотром установлено:
1. К освидетельствованию преъявлены: | [5 empty] | комплект РЛК.2-10.IV/400УХЛ1 с приводом ПР-02-7УХЛ1
(нименование)
2. Регулировка линейного разъединителя | [6 empty] | выполнена/не выполнена
3. Выделены дефекты |  | нет
4. Заключение: | линейные разъединители к эксплуатации допускаются
Представитель заказчика: | [10 empty] | Д.М. Чечин
[10 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [10 empty] | А.Р. Махмадов
[10 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра ОПН
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [5 empty] | (заказчик)
[6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [5 empty] | (объект)
2024-11-29
(участок)
АКТ внешнего осмотра ОПН
Комиссия в составе:
представителя заказчика: |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  |  |  |  | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
произвела осмотр и составили настоящий Акт о нижеследующем:
Осмотром установлено:
1. К освидетельствованию преъявлены: |  |  |  | ОПН-П-10/12/10/550 У1
(нименование)
2. Выделены дефекты |  | нет
3. Заключение: | ОПН-П-10/12/10/550 У1 к эксплуатации допускаются
Представитель заказчика: | [6 empty] | Д.М. Чечин
[6 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [6 empty] | А.Р. Махмадов
[6 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт проверка швов ВЛ-10кВ
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ
на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  |  | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
составили настоящий акт в том, что была произведена проверка внешним осмотром и измерением размеров | [6 empty] | Кол-во сварных соединений
швов сварных соединений 85 шт из стали марки полоса ст.40х4 мм, уголок ст.63х63х6 L=3 м, круг d10мм | [6 empty] | 85
(наименование узла)
при толщине проката 4-6 мм | [6 empty] | , которые свариал(и) сварщик(и) Кинев Н.Ю. клеймо №СП-882
В результате внешнего осмотра установлено:
1. Сварные соединения №____________________ подлежат исправлению путем_____________________
ввиду наличия дефектов ___________________
2. Остальные сварные соединения по результатам осмотра признаны годными.
Примечание. После устранения дефектов эти стыки должны быть вторично проверены внешним осмотром с составлением повторного акта
Подписи:
Представитель заказчика: | [5 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [5 empty] | А.Р. Махмадов
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт защитного покрытия ВЛ-10кВ
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок)
АКТ приемки защитного покрытия
ВЛ-10кВ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Металлоконструкции контура заземления опор ВЛ-10кВ
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
2. Защитное покрытие - 2 слоя
(описание выполненного защитного покрытия)
3. Объем выполненных работ 0,5м2 |  |  |  |  | 0.5
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | А.Р. Махмадов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт про знаки 10кВ
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок)
АКТ нанесения постоянных знаков на опоры
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На опоры ВЛ-10кВ нанесены постоянные знаки в кол-ве 34 шт. |  |  |  |  | 34
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | А.Р. Махмадов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра провода_01
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок) |  |  | (дата)
АКТ осмотра провода на барабане/смотке
Мы, неже подписавшиеся, произвели осмотр состояния провода на барабане/смотке
Номер барабана/смотки: |  | 24Т1-5844
Завод-изготовитель: |  | ООО "КЗ "Цветлит"
Дата выпуска (месяц, год): |  | 2024-07-21
Марка, число, вид и сечение жил: |  | СИП-3 3х120
Номинальное напряжение: |  | 20кВ
Длина на барабане/смотке: |  | 2450
Результаты осмотра
Состояние барабана/смотки: |  | без повреждений
Целостность обшивки: |  | -
Состояние наружных витков: |  | без повреждений
Состояние капп |  | -
Заключение: | барабан/смотка допущен к монтажу
Представитель заказчика: |  |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  |  | А.Р. Махмадов
|  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО ВЛЗ-10 кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 1 |  |  |  | 2024-09-16
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С. Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С. Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «БЭСК»
Алексеенков Д.С. Приказ №1604-2 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
трасса ВКЛ-10кВ
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | Схема разбивки и закрепления точек осей трассы
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Алексеенков Д.С.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК ВЛЗ-10 кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 2 | [5 empty] | 2024-09-16
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С. Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С. Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «БЭСК»
Алексеенков Д.С. Приказ №1604-2 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
трасса ВКЛ-10кВ
объекта капитального строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | Схема разбивки и закрепления точек осей трассы
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Алексеенков Д.С.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АОСР 1
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 1
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 2
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-ОП | [12 empty] | « | 03 | » | октября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка котлована для установки стоек
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.1 Бурение скважин под установку опор одностоечных; Исполнительная схема №1.2 Бурение скважин под установку опор двухстоечных
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 01 |  |  | октября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 03 |  |  | октября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Установка опор
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №1.1 Бурение скважин под установку опор одностоечных; Исполнительная схема №1.2 Бурение скважин под установку опор двухстоечных
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 2
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 2
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 3
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-ОП | [12 empty] | « | 03 | » | октября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Установка опор
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Стойка СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RY.HB61.H30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №1.4 Установка двухстоечных опор
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 01 |  |  | октября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 03 |  |  | октября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом с послойным трамбованием
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответствия №РОСС RY.HB61.H30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024
Исполнительная схема №1.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №1.4 Установка двухстоечных опор
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 3
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 3
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 4
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-ОП | [12 empty] | « | 03 | » | октября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом с послойным трамбованием
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Вырытый грунт
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.5 Обратная засыпка скважин; Исполнительная схема №1.6 Обратная засыпка скважин
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 01 |  |  | октября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 03 |  |  | октября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж провода
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №1.5 Обратная засыпка скважин; Исполнительная схема №1.6 Обратная засыпка скважин
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 4
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 4
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 5
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 03 | » | октября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта траншеи для монтажа заземления
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 02 |  |  | октября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 03 |  |  | октября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта траншеи для монтажа заземления
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 5
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 5
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 6
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 03 | » | октября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Уголок г/к 63х63х6мм. Сертификат качества №23751 (ООО Северсталь)
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 02 |  |  | октября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 03 |  |  | октября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат качества №23751 (ООО Северсталь)
Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 6
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 6
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 7
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 03 | » | октября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Полоса г/к 40х4 Сертификат качества №000029983 от 06.05.2022
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 02 |  |  | октября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 03 |  |  | октября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Огрунтовка и окраска сварных соединений
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат качества №000029983 от 06.05.2022
Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 7
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 7
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 8
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 03 | » | октября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Огрунтовка и окраска сварных соединений
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 02 |  |  | октября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 03 |  |  | октября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Обратная засыпка траншеи
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 8
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 8
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 9
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 5-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 03 | » | октября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Обратная засыпка траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Вырытый грунт
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 02 |  |  | октября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 03 |  |  | октября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
-
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 9
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 9
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 10
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 3 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта приемных и стартовых котлованов
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-10кВ; Исполнительная схема №3.2 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-10кВ;
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | октября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 3 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство ГНБ №2, №3 перехода
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-10кВ; Исполнительная схема №3.2 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-10кВ;
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 10
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 10
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 11
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 1 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство ГНБ №1 перехода
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Труба термостойкая двухслойная ТЗК Энергопласт. Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема закрытого перехода методом ГНБ №1
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 1 |  |  | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 1 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Засыпка котлованов
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026
Исполнительная схема закрытого перехода методом ГНБ №1
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 11
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 11
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 12
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 4 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство ГНБ №4 перехода
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Труба термостойкая двухслойная ТЗК Энергопласт. Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема закрытого перехода методом ГНБ №4
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 4 |  |  | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 4 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Засыпка котлованов
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026
Исполнительная схема закрытого перехода методом ГНБ №4
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 12
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 12
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 13
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 5 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №3.3 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-10кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 2 |  |  | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 5 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство песчанного основания
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №3.3 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-10кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 13
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 13
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 14
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 5-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 5 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство песчанного основания
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №3.4 Устройство песчаного основания траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 2 |  |  | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 5 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
Исполнительная схема №3.4 Устройство песчаного основания траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 14
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 14
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 15
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 6-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 5 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Прокладка труб в траншее
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Трубы ТЗК; Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027;
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №3.5 Прокладка труб в траншее
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 4 |  |  | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 5 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
#REF!
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027;
Исполнительная схема №3.5 Прокладка труб в траншее
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 15
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 15
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 16
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 6-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 5 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Прокладка КЛ-10 кВ
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Кабель силовой АПвБШп 4х240мс(N)-1. Протокол приемо-сдаточных испытаний №2961320 от 24.08.2024 г.
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №3.6 Прокладка КЛ-10кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 3 |  |  | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 5 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Засыпка кабеля песком
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Протокол приемо-сдаточных испытаний №2961320 от 24.08.2024 г.
Исполнительная схема №3.6 Прокладка КЛ-10кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 16
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 16
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 17
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 7-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 7 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Засыпка кабеля песком
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №3.7 Обратная засыпка кабеля песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 4 |  |  | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 7 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Укладка плитки ПЗК
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
Исполнительная схема №3.7 Обратная засыпка кабеля песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 17
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 17
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 18
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 8-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 7 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Укладка плитки ПЗК
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Плитка ПЗК. Технический паспорт б/н от 12.03.2021
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №3.8 Укладка плитки ПЗК
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 5 |  |  | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 7 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Засыпка кабеля песком
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Технический паспорт б/н от 12.03.2021
Исполнительная схема №3.8 Укладка плитки ПЗК
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 18
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 18
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 19
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 9-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 7 | » | ноября |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Засыпка кабеля песком
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №3.9 Обратная засыпка траншеи песком; Исполнительная схема №3.10 Обратная засыпка котлованов песком; Исполнительная схема №3.11 Обратная засыпка котлованов песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 5 |  |  | ноября |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 7 |  |  | ноября |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Прокладка труб в траншее
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
Исполнительная схема №3.9 Обратная засыпка траншеи песком; Исполнительная схема №3.10 Обратная засыпка котлованов песком; Исполнительная схема №3.11 Обратная засыпка котлованов песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## Форма 6
Форма 6
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» | [8 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [8 empty] | (заказчик)
[9 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [8 empty] | (объект)
2024-11-29
(участок) | [8 empty] | (дата составления акта)
АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе:
представителя заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Чечин Д.М.
представителя генподрядной организации | [7 empty] | Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Матвеев А.С.
представителя электромонтажной организации | [8 empty] | Производитель работ ООО«БЭСК»
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Махмадов А.Р.
провела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства электромонтажных работ
1. Для производства электромонтажных работ передаются:
КТП 400-10/0,4 кВ
(наименование помещений, сооружений)
2. Помещения (сооружения) выполнены по:
СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(указать проект, № чертежа)
с учетом чертежей строительных зданий | [5 empty] | ООО «СЭТ» | [8 empty] | Здание
(наименование проектной организации,№ чертежей строительных зданий)
Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных норм и соответствуют
требованиям пп.2.2.Е; 2.12-2.15; 2.17; 2.18; 2.20-2.26; 2.210 СП 76.13330.2016 (редакция СНиП 3.05.06-85).
Помещения (сооружения), перечисленные в п.1 настоящего Акта, пригодны для производства
электромонтажных работ с | [7 empty] | 20 |  | г.
3. Недоделки, не препятствующие началу производства электромонтажных работ, подлежат устранению в следующие сроки:
№ п/п | Помещение (сооружение) |  |  |  | Недоделки | [5 empty] | Сроки устранения |  | Кто устраняет
-
Представители заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [9 empty] | Д.М. Чечин
|  |  |  | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель генподрядной организации |  |  |  | Заместитель генерального директора ООО «БЭСК» | [9 empty] | А.С. Матвеев
|  |  |  | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  |  | Производитель работ ООО«БЭСК» | [9 empty] | А.Р. Махмадов
|  |  |  | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 6а
Форма 6а
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок) |  |  |  | (дата)
СПРАВКА О ЛИКВИДАЦИИ НЕДОДЕЛОК
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(Должность, Ф.И.О.)
представителя электромонтажной организации: |  |  | Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р.
(Должность, Ф.И.О.)
произвела осмотр и сдачу-приемку выполненных электромонтажной организацией работ по
ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости от |  |  |  | 2024-11-29
Ликвидированные следующие недоделки |  | недоделки отсутствуют
Представитель заказчика |  |  |  |  | Д.М. Чечин
(должность) |  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  |  |  | А.Р. Махмадов
(должность) |  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 8
Форма 8
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  | (заказчик)
|  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  | (объект)
2024-11-29
(участок) |  | (дата)
Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно
На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к Акту ведомости) согласно требованиям СП 76.13330.2016, ПУЭ-7 и документации заводов-изготовителей произведены:
1. Регулировка механической части коммутационных аппаратов, их контактных пар, приводов и блоков
Произведено
(результат)
2. Проверка коммутационных аппаратов, проводов к ним и блокировок на многократное включение и выключение
Произведено
(результат)
3. Фазировка первичных цепей коммутации
Произведено
(результат)
4. Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем и контрольном положении, работы шторок и механических блокировок
Произведено
(результат)
5. Смазка трудящихся деталей и контактов коммутационных аппаратов
Произведено
(результат)
6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости их доливка
Произведено
(результат)
7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требований нормативно – технической документации
Произведено
(результат)
8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов) работы замков и выполнение проектных надписей
Произведено
(результат)
Заключение: | Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами
и правилами устройства электроустановок
Представитель заказчика |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  |  | А.Р. Махмадов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Ведомость к Ф-8
Приложение | [5 empty] | 0
к Протоколу по Форме 8
ВЕДОМОСТЬ
смонтированного электрооборудования
распределительных устройств и электричсеких подстанций | [6 empty] | ВЕДОМОСТЬ смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электричсеких подстанций
№ п/п | Наименование электрооборудования | Тип, марка | Количество | Примечание
1 | Киосковая трансформаторная подстанция | КТП-630/10/0,4 | 1
2 | Трансформатор масляный герметичный, мощностью 400 кВА | ТМГ11-400/10/0,4кВ-У1, Д/Yн-0 | 1
3 | Трехфазный прибор учета электроэнергии 230В 5(100)А, с удаленным дисплеем и GSM-модемом | МИР С-04.10-230-5(100)-GF-KQ-E-D | 5
4 | Трансформатор тока кл.т. 0,5S | Т-0,66 150/5 | 3
5 | Выключатель автоматический | ВА 04-36 160А | 1
Представитель электромонтажной организации |  | Производитель работ ООО«БЭСК» |  |  | А.Р. Махмадов
|  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АКТ болт соед
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» | [7 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [7 empty] | (заказчик)
[8 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [7 empty] | (объект)
2024-11-29
(участок) | [7 empty] | (дата)
АКТ
проверки соединения шин
Комиссия в составе:
представителя заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя генерального подрядчика |  |  |  |  | Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Матвеев А.С.
представителя электромонтажной организации | [6 empty] | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
провела проверку соединения шин
выполненных | ООО «БЭСК»
(наименование электромонтажной организации)
Результаты проверки:
1. Соединение шин выполнено внахлест.
2. Соединение выполнено болтами через кузовные усиленные шайбы.
3. Соединение прочное. Момент затяжки не менее 30 Нм
Представитель заказчика | [9 empty] | Д.М. Чечин
[9 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель генерального подрядчика | [9 empty] | А.С. Матвеев
[9 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [9 empty] | А.Р. Махмадов
[9 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 22_ВЛИ-0,4кВ
Форма 22
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» | [14 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [16 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [14 empty] | (заказчик)
[15 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [16 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [14 empty] | (объект)
2024-11-29
(участок) | [14 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи
Наименование опоры | [5 empty] | Установлено на ВЛ, шт. |  |  |  | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | [7 empty] | Материал опоры | [8 empty] | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор
Анкерная | [5 empty] | 1 |  |  |  | А23 | [7 empty] | 2 ж/б стойки СВ95-3
Анкерная концевая | [5 empty] | 1 |  |  |  | Ак23 | [7 empty] | 2 ж/б стойки СВ95-3
Промежуточная | [5 empty] | 4 |  |  |  | П23 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3
Всего: | [5 empty] | 6
Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а так же разворот и
наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 6.6.3.18-6.6.3.20 и таблиц 5,
6 и 7 СП 76.13330.2016
2. Монтаж проводов и тросов.
На ВЛ | 0.4 |  |  | кВ смонтирован провод марки | [9 empty] | СИП-2 |  |  |  |  | сечением | [5 empty] | 3х95+1х95 |  |  |  |  | мм²,
в общем количестве | [5 empty] | 347 |  |  | м.
грозозащитный трос марки | [7 empty] | - | [7 empty] | протяженностью | [6 empty] | - | [5 empty] | м.
Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов
соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.
Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены
частными актами, прилагаемыми к настоящему.
3. Соединение проводов и троссов
Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения |  |  |  |  | Тип соединительного напряженного зажима | [6 empty] | Способ монтажа соединения | [8 empty] | Исполнитель
[21 empty] | Фамилия, И.О. | [6 empty] | Подпись
Монтаж соединений проводов и троссов выполнен по проекту с соблюдением требований пп. 6.6.5.1 -
6.6.5.11 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.41 ПУЭ-7.
Перед установкой на ВЛ монтажная организация провела проверку и отбраковку изоляторов согласно
требованиям п. 1.8.41 ПУЭ-7 и п. 6.6.4.2 СП 76.13330.2016.
4. Монтаж разрядников и разъединителей.
На ВЛ | 0,4кВ |  | смонтированы:
а) Разрядники типа |  |  |  | - | [15 empty] | на опорах | [5 empty] | -
(перечислить номера опор)
Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии
с рабочими чертежами проекта и требованиями пп. 6.6.6.1 - 6.6.6.6 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.32 ПУЭ-7
б) Разъединители типа | [6 empty] | - | [9 empty] | на опорах |  |  |  |  | -
(номера опор)
Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.
Механическая часть разъединителей их контактные пары, а так же приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно пп. 3.178 - 3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п. 1.8.24 ПУЭ-7.
5. Монтаж заземляющих устройств.
Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ | [10 empty] | ЗП1 |  | выполнен в соответствии с проектом и
требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от перенапряжений, заземление"
Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует пп. 2.4.38; 2.4.91; 2.5.129; 2.5.173
и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.
Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии,
хранятся у заказчика (в наладочной организации).
Заключение: |  | ВЛИ - 0,4кВ готова к эксплуатации
Производитель работ | [23 empty] | А.Р. Махмадов
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 23_дор._10
Форма 23
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» | [12 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [12 empty] | (заказчик)
[13 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [12 empty] | (объект)
2024-11-29
(участок) | [12 empty] | (дата)
АКТ
ЗАМЕРОВ В НАТУРЕ ГАБАРИТОВ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ
ДО ПЕРЕСЕКАЕМОГО ОБЪЕКТА
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения
ВЛ | 10 |  | кВ | новая ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры №6 ВЛ-10кВ до нов.опоры №6 ВЛЗ-10кВ
(наименование ВЛ)
С объектом |  |  |  | грунтовая дорога
(наименование объекта)
и установили:
1. Пересечение выполнено согласно чертежу | [11 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1, Лист 4.2
2. На пересекающей ВЛ смонтированны | [10 empty] | 3
(число)
провод марки |  |  |  |  | СИП-3 1х70
3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ № | [13 empty] | сущ.оп№6 и нов.оп.№1
установлены на пикетах.
4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор ВЛ
составляет |  |  | 12,5 и 5,5 |  |  |  | м. | [9 empty] | 12.5 | 5.5
5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ | [9 empty] | до грунтовой дороги
(до пересекаемого
объекта, провода, головки железнодорожного рельса и т.п.)
составляет |  | 9.5 |  |  |  | м.
6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды | [13 empty] | 4 | ⁰С
Представитель объекта пересечения
(наименование организации, должность, Фамилия И.О.)
Представитель заказчика | [7 empty] | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [7 empty] | Д.М. Чечин
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [7 empty] | Производитель работ ООО«БЭСК» | [7 empty] | А.Р. Махмадов
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 23_дор._0,4
Форма 23
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» | [12 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [12 empty] | (заказчик)
[13 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [12 empty] | (объект)
2024-11-29
(участок) | [12 empty] | (дата)
АКТ
ЗАМЕРОВ В НАТУРЕ ГАБАРИТОВ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ
ДО ПЕРЕСЕКАЕМОГО ОБЪЕКТА
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения
ВЛ | 0.4 |  | кВ | новая ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры №6 ВЛ-10кВ до нов.опоры №6 ВЛЗ-10кВ
(наименование ВЛ)
С объектом |  |  |  | грунтовая дорога
(наименование объекта)
и установили:
1. Пересечение выполнено согласно чертежу | [11 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1, Лист 3 |  |  |  |  | 3
2. На пересекающей ВЛ смонтированны | [10 empty] | 1
(число)
провод марки |  |  |  |  | СИП-3 1х70
3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ № | [13 empty] | сущ.оп№6 и нов.оп.№1
установлены на пикетах.
4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор ВЛ
составляет |  |  | 12,5 и 5,5 |  |  |  | м. | [9 empty] | 12.5 | 5.5
5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ | [9 empty] | до грунтовой дороги
(до пересекаемого
объекта, провода, головки железнодорожного рельса и т.п.)
составляет |  | 6.1 |  |  |  | м.
6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды | [13 empty] | 4 | ⁰С
Представитель объекта пересечения
(наименование организации, должность, Фамилия И.О.)
Представитель заказчика | [7 empty] | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [7 empty] | Д.М. Чечин
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [7 empty] | Производитель работ ООО«БЭСК» | [7 empty] | А.Р. Махмадов
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 24_ВЛИ-0,4кВ
Форма 24
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» | [13 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [7 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [13 empty] | (заказчик)
[14 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [13 empty] | (объект)
2024-11-29
(участок) | [13 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
ОПОР ВЛИ-0,4кВ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | [8 empty] | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: | [11 empty] | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.
Осмотром установлено:
1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(название)
разработанным |  |  | ООО «СЭТ» | [9 empty] | по чертежам |  |  |  | Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
|  |  | (проектная организация) | [13 empty] | (номер)
2. Отступления от проекта | [7 empty] | -
согласованы с |  | -
(организация, должность, фамилия, и.о., дата)
и внесены в чертежи |  |  |  |  | -
(номер)
3. Характеристика заземляющего устройства.
№ п.п. | Элемент заземляющих устройств | [5 empty] | Параметры элементов заземляющего устройства | [12 empty] | Примечание
[7 empty] | материал |  |  | профиль |  |  | размеры, мм |  |  | кол-во, шт |  | глубина заложения, м
1 | Вертикальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  | Уголок |  |  | 50х50х5 L=3 м |  |  | 4 шт. |  |  |  | Исп. схема
2 | Горизонтальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  | Полоса |  |  | 40х5 мм |  |  | 9,4 м |  | 0.7 |  | Исп. схема
3 | Наружный спуск | [5 empty] | Сталь |  |  | Круглый проводник |  |  | D=10 мм |  |  | 14 м |  |  |  | Исп. схема
4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их
к естественным заземляющим устройствам | [10 empty] | сварное, болтовое
5. Выделены дефекты | [5 empty] | нет
6. Заключение: |  |  |  | Заземляющее устройство может быть засыпано землей
Представитель заказчика: | [18 empty] | Д.М. Чечин
[15 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [18 empty] | А.Р. Махмадов
[15 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 24_ТП
Форма 24
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» | [15 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [7 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [15 empty] | (заказчик)
[16 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [15 empty] | (объект)
2024-11-29
(участок) | [15 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
КК-209
Комиссия в составе:
представителя заказчика | [9 empty] | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации | [14 empty] | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.
Осмотром установлено:
1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(название)
разработанным |  |  | ООО «СЭТ» | [10 empty] | по чертежам |  |  |  |  | Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
|  |  | (проектная организация) | [15 empty] | (номер)
2. Отступления от проекта | [8 empty] | -
согласованы с |  | -
(организация, должность, фамилия, и.о., дата)
и внесены в чертежи |  |  |  |  | -
(номер)
3. Характеристика заземляющего устройства.
№ п.п. | Элемент заземляющих устройств | [5 empty] | Параметры элементов заземляющего устройства | [14 empty] | Примечание
[7 empty] | материал |  |  |  | профиль |  |  | размеры, мм |  |  |  | кол-во, шт |  | глубина заложения, м
1 | Вертикальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  |  | Уголок |  |  | 63х63х6 L=2,5 м |  |  |  | 2 шт. |  | 0.7 |  | Исп. схема
2 | Горизонтальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  |  | Полоса |  |  | 40х5 мм |  |  |  | 6 |  | 0.7 |  | Исп. схема
4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их
к естественным заземляющим устройствам | [11 empty] | сварное, болтовое
5. Выделены дефекты | [5 empty] | нет
6. Заключение: |  |  |  | Заземляющее устройство может быть засыпано землей
Представитель заказчика | [20 empty] | С.В. Алексеев
[17 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [20 empty] | А.А. Величко
[17 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## ОГРАС
ООО «БЭСК» |  |  | Санкт-Петербург
(Генподрядная организация) |  |  | (Город)
ООО «БЭСК» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(Электромонтажная организация)
(Заказчик)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(Объект)
2024-11-05
АКТ
ПОКРЫТИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ
Комиссия в составе:
Представителя заказчика
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Производитель работ ООО«БЭСК» , Махмадов А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество)
произвела осмотр и проверку выполненых |  | ООО «БЭСК» |  | сооружений для прокладки кабелей.
(наименование подрядной организации)
1. | Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:
Кабели 0,4 кВ направлением от новая БКТП до ГРЩ заявителя, проложенные в новой БКТП и ГРЩ заявителя покрыты огнезащитным составом ОГРАС-ВВ
(наименование кабельных линий)
2. | Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным:
| ООО «СЭТ» |  |  |  | СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
| (Проектная организация) |  |  |  | (Шифр проекта)
3. | Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).
4. | Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1),
предъявленную в объеме требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.
Заключение:
Кабели 0,4 кВ направлением от новая БКТП до ГРЩ заявителя, проложенные в новой БКТП и ГРЩ заявителя покрыты огнезащитным составом и готовы для включения и эксплуатации.
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин
(подпись)
Производитель работ ООО«БЭСК» | [5 empty] | А.Р. Махмадов
(подпись)

## Акт проверка швов ВЛ-0,4кВ
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ
на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  |  | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
составили настоящий акт в том, что была произведена проверка внешним осмотром и измерением размеров | [6 empty] | Кол-во сварных соединений
швов сварных соединений 8 шт из стали марки полоса ст.40х5 мм, уголок ст.50х50х5 L=3 м, круг d10мм | [6 empty] | 8
(наименование узла)
при толщине проката 4-6 мм | [6 empty] | , которые свариал(и) сварщик(и) Кинев Н.Ю. клеймо №СП-882
В результате внешнего осмотра установлено:
1. Сварные соединения №____________________ подлежат исправлению путем_____________________
ввиду наличия дефектов ___________________
2. Остальные сварные соединения по результатам осмотра признаны годными.
Примечание. После устранения дефектов эти стыки должны быть вторично проверены внешним осмотром с составлением повторного акта
Подписи:
Представитель заказчика: | [5 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [5 empty] | А.Р. Махмадов
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт проверка швов КТП
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ
на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  |  | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
составили настоящий акт в том, что была произведена проверка внешним осмотром и измерением размеров | [6 empty] | Кол-во сварных соединений
швов сварных соединений 22 шт из стали марки полоса ст.40х5 мм, уголок ст.63х63х6 L=2,5 м, круг d10мм | [6 empty] | 22
(наименование узла)
при толщине проката 4-6 мм | [6 empty] | , которые свариал(и) сварщик(и) Кинев Н.Ю. клеймо №СП-882
В результате внешнего осмотра установлено:
1. Сварные соединения №____________________ подлежат исправлению путем_____________________
ввиду наличия дефектов ___________________
2. Остальные сварные соединения по результатам осмотра признаны годными.
Примечание. После устранения дефектов эти стыки должны быть вторично проверены внешним осмотром с составлением повторного акта
Подписи:
Представитель заказчика: | [5 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [5 empty] | А.Р. Махмадов
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт защитного покрытия ВЛ-0,4кВ
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок)
АКТ приемки защитного покрытия
ВЛ-0,4кВ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Металлоконструкции контура заземления опор ВЛ-0,4кВ
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
2. Черная эмаль ПФ-115 - 2 слоя
(описание выполненного защитного покрытия)
3. Объем выполненных работ 0,03м2 |  |  |  |  | 0.03
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | А.Р. Махмадов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт защитного покрытия КТП
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок)
АКТ приемки защитного покрытия
КТП
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Металлоконструкции контура заземления КТП
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
2. Черная эмаль ПФ-115 - 2 слоя
(описание выполненного защитного покрытия)
3. Объем выполненных работ 0,16м2 |  |  |  |  | 0.16
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | А.Р. Махмадов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт про знаки 0,4
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок)
АКТ нанесения постоянных знаков на опоры
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Производитель работ ООО«БЭСК»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Махмадов А.Р.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На опоры ВЛ-0,4кВ нанесены постоянные знаки в кол-ве 12 шт. |  |  |  |  | 12
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | А.Р. Махмадов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра провода_02
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-11-29
(участок) |  |  | (дата)
АКТ осмотра провода на барабане/смотке
Мы, неже подписавшиеся, произвели осмотр состояния провода на барабане/смотке
Номер барабана/смотки: |  | 24Т1-5844
Завод-изготовитель: |  | ООО "КЗ "Цветлит"
Дата выпуска (месяц, год): |  | 2024-07-21
Марка, число, вид и сечение жил: |  | СИП-3 3х120
Номинальное напряжение: |  | 1 кВ
Длина на барабане/смотке: |  | 621
Результаты осмотра
Состояние барабана/смотки: |  | без повреждений
Целостность обшивки: |  | -
Состояние наружных витков: |  | без повреждений
Состояние капп |  | -
Заключение: | барабан/смотка допущен к монтажу
Представитель заказчика: | [5 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [5 empty] | А.Р. Махмадов
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт расчистки
Объект капитального строительства: | [11 empty] | #REF!
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [11 empty] | #REF!
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования работ по расчистке площадей от кустарника и мелколесья
№ | 0 | [8 empty] | 2024-03-03
Комиссия в составе
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.,
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Произвели осмотр трассы ЛЭП и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию представлены следующие работы:
Вырубка полосы под ВЛ
1. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли - 0,28 Га ;
(наименование работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [8 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
бензопилы, ручной инструмент
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительные схемы по расчистке трассы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 2024-03-01
|  | окончания работ |  |  |  |  | 2024-03-03
6. Работы выполнены в соответствии с | [7 empty] | с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативно правовых актов, разделов проектной документации)
7. Разрешается производство последующих работ
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Исполнительные схемы по расчистке трассы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АКТ приемки участка ВЛ
Объект капитального строительства: | [11 empty] | #REF!
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [11 empty] | #REF!
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
приемки освидетельствованного участка просеки ВЛ
№ | 0 | [8 empty] | 2024-03-03
Комиссия в составе
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.,
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Произвели осмотр трассы ЛЭП и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Осмотром установлено:
Просека полностью готова к строительству ЛЭП:
1. Утилизация порубочных остатков выполнена
(наименование работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [8 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
-
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительные схемы по расчистке трассы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 2024-03-01
|  | окончания работ |  |  |  |  | 2024-03-03
6. Работы выполнены в соответствии с | [7 empty] | с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативно правовых актов, разделов проектной документации)
7. Разрешается производство последующих работ
строительство ЛЭП
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Исполнительные схемы по расчистке трассы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО КЛ-10кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 0 |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «БЭСК»
Алексеенков Д.С., Приказ №1604-2 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
кабельной линии 10кВ
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Алексеенков Д.С.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО КЛ-0,4кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 0 |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «БЭСК»
Алексеенков Д.С., Приказ №1604-2 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
кабельной линии 0,4кВ
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Алексеенков Д.С.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО ВЛИ-0,4 кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 0 |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С. Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С. Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «БЭСК»
Алексеенков Д.С. Приказ №1604-2 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
воздушной линии 0,4кВ
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Алексеенков Д.С.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО ТП
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 0 |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С. Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С. Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «БЭСК»
Алексеенков Д.С. Приказ №1604-2 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
трансформаторной подстанции
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Алексеенков Д.С.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК КЛ-10кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 0 | [5 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С. Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С. Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «БЭСК»
Алексеенков Д.С. Приказ №1604-2 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
кабельной линии 10кВ
объекта капитального строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Алексеенков Д.С.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК КЛ-0,4кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 0 | [5 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С. Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С. Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «БЭСК»
Алексеенков Д.С., Приказ №1604-2 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
кабельной линии 0,4кВ
объекта капитального строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Алексеенков Д.С.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК ВЛИ-0,4 кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 0 | [5 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С. Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С. Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «БЭСК»
Алексеенков Д.С. Приказ №1604-2 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
воздушной линии 0,4кВ
объекта капитального строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Алексеенков Д.С.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК ТП
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 0 | [5 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С. Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С. Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Инженер-геодезист ООО «БЭСК»
Алексеенков Д.С. Приказ №1604-2 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
трансформаторной подстанции
объекта капитального строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Алексеенков Д.С.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АОСР 19
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 19
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 20
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 7-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Засыпка кабеля песком
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Разработка грунта траншеи
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 20
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 20
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 21
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 28 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Прокладка труб в траншее
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Трубы ПНД. Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.4 Прокладка труб в траншее
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 27 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 28 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство ГНБ №4 перехода
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.4 Прокладка труб в траншее
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 21
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 21
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 22
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 22
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 22
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 23
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Уголок г/к 50х50х5мм. Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 23
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 23
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 24
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Полоса г/к 40х5 Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Огрунтовка и окраска сварных соединений
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 24
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 24
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 25
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Огрунтовка и окраска сварных соединений
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Обратная засыпка траншеи
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 25
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 25
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 26
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 5-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Обратная засыпка траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Вырытый грунт
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
-
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 26
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 26
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 27
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-Ф_КТП | [12 empty] | « | 04 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта котлована
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.1 Разработка грунта котлована под фундамент КТП
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 04 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 04 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №1.1 Разработка грунта котлована под фундамент КТП
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 27
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 27
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 28
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-Ф_КТП | [12 empty] | « | 04 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Полотно геотекстильное Дорнит. Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н26589 от 28.04.2023 сроком действия до 27.04.2026
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.2. Укладка геотекстиля
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 04 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 04 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство песчанного основания с послойным трамбованием
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н26589 от 28.04.2023 сроком действия до 27.04.2026
Исполнительная схема №1.2. Укладка геотекстиля
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 28
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 28
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 29
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-Ф_КТП | [12 empty] | « | 05 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство песчанного основания с послойным трамбованием
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Сертификат соответствия №RU.МСС.183.355.36995 от 28.03.2022 сроком действия до 28.03.2025
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.3. Устройство песчаного основания котлована
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответствия №RU.МСС.183.355.36995 от 28.03.2022 сроком действия до 28.03.2025
Исполнительная схема №1.3. Устройство песчаного основания котлована
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 29
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 29
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 30
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-Ф_КТП | [12 empty] | « | 05 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р., Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Щебень. Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.4. Устройство щебеночного основания котлована
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж блоков ФБС
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026
Исполнительная схема №1.4. Устройство щебеночного основания котлована
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АООК 30
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства: | [24 empty] | АООК 30
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [24 empty] | 31
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Лицо, осуществляющее строительство
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 5-Ф_КТП | [14 empty] | « | 05 | » | марта |  |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р.Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных
ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
Монтаж блоков ФБС
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [12 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопастность конструкций
Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП от 03 октября 2024г. Разработка котлована для установки стоек
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Блоки ФБС. Отказное письмо исх. №3358 от 04.07.2014 ООО "АБЛОК ЖБИ"
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №1.5. Монтаж блоков ФБС
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненых работ, проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | « | 05 |  | » | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | « | 05 |  | » | марта |  |  | 2024
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1, ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению | [14 empty] | разрешается | [8 empty] | ;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [22 empty] | %
проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
Установка КТП
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах.
Приложения |  |  | Исполнительная схема №1.5. Монтаж блоков ФБС, Отказное письмо исх. №3358 от 04.07.2014 ООО "АБЛОК ЖБИ"
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [20 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР

## АООК 31
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства: | [24 empty] | АООК 31
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [24 empty] | 32
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Лицо, осуществляющее строительство
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 1-КЗ_КТП | [14 empty] | « | 05 | » | марта |  |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р.Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных
ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
Разработка грунта траншеи для монтажа контура заземления КТП
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [12 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопастность конструкций
Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП от 03 октября 2024г. Разработка котлована для установки стоек
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Не применялись
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненых работ, проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | « | 05 |  | » | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | « | 05 |  | » | марта |  |  | 2024
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1, ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению | [14 empty] | разрешается | [8 empty] | ;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [22 empty] | %
проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах.
Приложения |  |  | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления, -
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [20 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР

## АООК 32
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства: | [24 empty] | АООК 32
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [24 empty] | 33
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Лицо, осуществляющее строительство
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 2-КЗ_КТП | [14 empty] | « | 05 | » | марта |  |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р.Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных
ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [12 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопастность конструкций
Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП от 03 октября 2024г. Разработка котлована для установки стоек
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Уголок стальной г/к 50х50х5мм. Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненых работ, проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | « | 05 |  | » | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | « | 05 |  | » | марта |  |  | 2024
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1, ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению | [14 empty] | разрешается | [8 empty] | ;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [22 empty] | %
проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах.
Приложения |  |  | Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов, Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [20 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР

## АООК 33
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства: | [24 empty] | АООК 33
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [24 empty] | 34
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Лицо, осуществляющее строительство
ООО «БЭСК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 3-КЗ_КТП | [14 empty] | « | 05 | » | марта |  |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-4 от 16.09.2024
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора ООО «БЭСК»
Матвеев А.С., Приказ №1604-1 от 16.09.2024; Номер НРС №0162881 от 27.06.2018г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Производитель работ ООО«БЭСК»
Махмадов А.Р.Приказ №1604-1 от 16.09.2024
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных
ООО «БЭСК»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [12 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1
и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопастность конструкций
Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП от 03 октября 2024г. Разработка котлована для установки стоек
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Полоса г/к 40х5. Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненых работ, проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | « | 05 |  | » | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | « | 05 |  | » | марта |  |  | 2024
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ТКР1, ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению | [14 empty] | разрешается | [8 empty] | ;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [22 empty] | %
проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
Обратная засыпка траншеи
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах.
Приложения |  |  | Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя, Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Матвеев А.С.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Махмадов А.Р.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [20 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР